- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 柳河县主城区陈旧排水防涝系统及设施综合整治提升项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-220524-04-01-444789 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 高𬴊 | 联系方式 |  | 13364353451 |
| 建设地点 | 吉林省通化市柳河县城区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 北至：（125.7896°E，42.3189°N），西至：（125.7121°E，42.2751°N），南至：（125.7363°E，42.2671°N），东至：（125.7896°E，42.3189°N）。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利- 127防洪除涝工程 其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 11.899km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 17563.03 | 环保投资（万元） | 120 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.68 | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《吉林省生态环境厅关于审查<柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响评价报告书>的意见》（吉环环评字[2021]15号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于吉林柳河经济开发区（原柳河工业集中区）内，柳河工业集中区已于2020年获得吉林省人民政府《吉林省人民政府关于同意柳河工业集中区晋升为省级开发区的批复》，批复文号为吉政函[2020]58号。但晋升后，吉林柳河经济开发区尚未更新规划，故本次环评规划文件及规划环境影响评价仍使用《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》及《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》进行符合性分析。 集中区规划重点： 1、发展定位：通过解析国家和吉林省层面的规划背景，结合工业集中区自身发展建设情况，分析工业集中区在通白次区域中的地位，从大区域角度着眼，对工业集中区进行科学合理定位。 2、产业发展规划:通过对柳河县及周边区域的产业发展分析，确定适合工业集中区发展的产业规划，提出科学可行的产业发展策略。 3、用地布局规划：统筹考虑，对工业集中区的整体结构、功能分区、总体用地布局和产业布局进行相应调整与重组。在“弹性理念”的引导下，合理规划工业集中区内部各特色板块。另外工业集中区作为柳河县中心城区的一个重要部分，在规划过程中要注重基础设施的完善，生态环境的保护。 4、交通系统规划：加强工业集中区与外界的便捷联系并完善工业集中区内交通系统。 5、市政设施规划：从整合角度进一步完善与落实市政基础设施用地，将工业集中区基础设施与柳河县中心城区基础设施统筹考虑。 6、环境保护规划：保护环境与发展经济同步进行，严格控制污染物的排放。 7、绿化、景观系统规划：从城市建设与环境景观控制上，更好塑造工业集中区的形象，提高吸引力。 本项目包含排水管网建设工程和开发区明渠新建工程，属于开发区内基础设施建设工程，工程布置符合柳河工业集中区总体规划及规划环境影响评价要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态环境分区管控符合性分析 2024年6月14日，中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发了《关于加强生态环境分区管控的若干措施》： 按照坚守底线、系统保护、精准管控、统筹协调的原则，基于生态环境结构、功能、质量等区域特征，通过环境评价，在大气、水、土壤、生态等生态环境要素管理分区的基础上，衔接“三区三线”划定成果，全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。优先保护单元要加强生态系统保护和功能维护，重点管控单元要针对突出生态环境问题强化污染物排放管控和环境风险防控，其他区域要保持生态环境质量基本稳定。 2025年1月2日，通化市人民政府印发《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发〔2024〕4号）： 通化市共划定138个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，对环境管控单元内的开发建设活动实施差异化管理。其中优先保护单元89个、面积占比75.66%，重点管控单元43个、面积占比11.18%，一般管控单元6个、面积占比13.16%。 本项目位于吉林省通化市柳河县，项目涉及的管控单元分类属于重点管控，不属于生态红线范围内。 本项目为排水防涝系统及设施综合整治提升，不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设项目，项目的建设对生态环境起到改善作用。因此，符合生态分区管控相关规定。项目环境管控分区详见下表及附图5。 |  |  |  |

表1-1  环境管空单元一览表

| 序号 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 环境要素 | 管控要求 |  | 涉及本项目工程内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH22052420003 | 柳河县城镇开发边界 | 重点管控单元 | 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区 | 空间布局约束 | 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。4严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化正、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业，现有相关行业企业加快提标升级改造步伐，并应建立退出机制、制定治理方案及时间表。5推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。 | 01排水管网建设工程； 02排涝通道建设工程； 03泵站建设工程。 | 本项目城镇基础设施建设工程，不涉及氨排放、大规模排放大气污染物、大规模排放水污染物，不涉及管控要求所述管控行业。 施工期将采取减少施工扬尘等管控措施，降低施工扬尘环境影响。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率 | 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。 |  |  |  |
| 2 | ZH22052420001 | 吉林柳河经济开发区 | 重点管控单元 | 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 功能定位：吉林省大健康产业示范区、吉林省葡萄酒生产与研发中心、吉林省新材料产业集聚区、柳河县产业发展核心区与经济增长极。主导产业：医药大健康产业和新材料产业。 1严格控制高耗水、高污染行业发展。2入区企业必须符合片区产业定位，不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区，3禁止排放汞、镉、六价饹重金属或持久性有机污染物的项目入区。4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目。 | 01排水管网建设工程； 02排涝通道建设工程； | 本项目城镇基础设施建设工程，不涉及管控要求所述管控行业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造;强化堆场扬尘控制。3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率 | 1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。3促进再生水的利用。4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。 |  |  |  |

|  | （1）与生态红线相符性分析 本项目位于吉林省通化市柳河县，项目涉及的管控单元分类属于重点管控，不属于生态红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《2024年吉林省环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区；根据通化市生态环境局柳河县分局网站发布的《柳河县2025年第1季度环境简报》，一统河水质能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类标准要求，说明评价区域一统河水体水质良好；建设项目不存在地下水环境和土壤环境污染途径，故未开展地下水和土壤环境现状调查；项目周边无大型工业企业，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应1类、2类及3类标准要求。总体来看，区域环境质量满足项目所在地环境功能区划要求，环境质量良好。 本项目施工期废气、废水、噪声及固废经治理后对环境污染较小；运营期除泵站运行噪声外无污染物等产生，泵站在采取减震降噪措施后可满足相应标准要求。因此工程不会使环境质量功能发生变化，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《吉林省生态环境准入清单》，本项目选址均在原有河道范围内，建设内容不涉及建筑物、构筑物、均为生态工程，该工程不需新增建设用地，项目所在区域不属于土地资源重点管控区，不会超出区域土地资源利用上线。本项目不属于高耗能、高耗水项目。因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据吉林省、通化市生态环境分区管控要求，以环境监控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用要求方面进行环境准入及管控要求，本项目与吉林省总体准入要求以及通化市生态环境准入清单符合性见下表。 表1-2 项目与生态环境准入清单的符合性分析 级别; 管辖区域; 环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 吉林省生态环境准入清单; 空间约束布局; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 本项目非两高行业，非产能过剩行业; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。; 本项目不属于所述行业项目; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级; 本项目不属于化工项目; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不涉及VOCs排放; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目所在地属于环境空气质量达标区; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及; 符合. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目不涉及; 符合. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全; 本项目不涉及; 符合. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不涉及; 符合. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 工程位于城区现有道路及城区绿地范围内，不占用耕地，不涉及黑土地。; 符合. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目不涉及; 符合. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施; 本项目不涉及; 符合. 松花江流域总体准入要求; 空间布局约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等建设项目; 本项目不涉及; 符合. 重点支流及查干湖等重要湿地要实施生态修复，合理建设生态隔离带; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 本项目不涉及; 符合. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理; 本项目不涉及; 符合. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源; 本项目建设雨水管网及雨水收集口，雨水收集后经现有雨水管排出口排入一统河，不新增城镇雨洪排口。; 符合. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量; 本项目不涉及; 符合. 加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”; 本项目不涉及; 符合. 加快推进畜禽养殖污染整治，逐步开展规模化养殖场标准化建设; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 防范水环境风险。松花江干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施; 本项目不涉及; 符合. 加强饮用水水源地环境风险管理，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施; 本项目不涉及; 符合. 资源利用要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业; 本项目不涉及; 符合. 统筹流域来水、水利工程和任务，因地制宜实施生态补水。加强生态流量确定和管控，严格生态流量（水量）监管，切实保障重点河流生态流量; 本项目不涉及; 符合. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度; 本项目不涉及; 符合. 通化市生态环境准入清单; 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《吉林省城镇饮用水水源保护条例》《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国草原法》《吉林省湿地保护条例》《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》要求。; 本项目不涉及自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、城镇饮用水水源、湿地、重要湿地; 符合. 水土保持功能区禁止在二十度以上陡坡地开垦种质农作物。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成 水土流失的活动。 防风固沙极重要和重要区禁止开垦、开发植物保护带；禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。 盐渍化极敏感和敏感区禁止发展高耗水工业。针对盐渍化极敏感和敏感占比较大的区域，原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。; 本项目不位于上述区域; 符合. 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。禁止滥捕、乱采、乱猎等行为，加强外来入侵物种管理。; 本项目不涉及; 符合. 禁止砍伐、樵采，开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动（商品林和县级公益林除外）。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放控制; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年、2035年全市PM2.5年均浓度达到35μg/m3。 水环境质量持续改善。到2025年，松原地区水生态环境质量全面改善，稳定在Ⅲ类水体，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。到2035年，松原地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到97%以上，污染地块安全利用率达到97%以上。; 《2024年吉林省环境状况公报》，2024年通化市PM2.5年均浓度达到21μg/m3。 本项目不会造成耕地污染。; 符合. 污染物控制要求; 加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造。 城市污水处理厂应结合实际情况，厂址周边有条件的建设人工湿地净化尾水等深度处理措施。 补齐城镇污水收集管网短板，加快城中村、老旧城区、城乡接合部等区域生活污水收集管网建设，加快消除收集管网空白区。县级及以上城市全面推进污泥无害化处理设施能力建设，限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋。到2025年底，因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统，支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运和无害化处理设施短板。; 本项目不涉及废水排放; 符合. 环境风险防控; 有效应对突发环境事件，强化“一废一品一库”管理，完善突发环境事件应急预案体系以及环境风险三级防控体系。; 本项目不涉及突发环境事件。; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为24.91亿m3； 2035年，水资源管理控制指标为29.27亿m3。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 土地资源; 2020年，耕地保有量111.07万公顷、基本农田保护90.07万公顷、建设用地总规模13.23万公顷、城乡建设用地规模11.35万公顷。; 项目所在区域不属于土地资源重点管控区，不会超出区域土地资源利用上线。; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费量控制在600万吨左右，比重降至35.6%左右；石油消费量达到100万吨，占比提升至18.1%左右；天然气消费量提升至15亿立方米，占比提升至25.3%左右；非化石能源本地区消费量达到166万吨标准煤，占比保持在20%以上。; 本项目不属于能源消耗项目。; 符合. 综上所述，项目的建设符合根据吉林省、通化市生态环境分区管控要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于：“二、水利：防洪提升工程；二十二、城镇基础设施：城镇供排水工程。”为鼓励类项目，因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 3、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）的相符性 本项目相符性详见下表。 表1-3 项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析 序号; 要求; 符合性分析; 符合情况. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目对柳河县城区进行排放防涝改造，不改变原使用功能，项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程不涉及岸线调整（治导线变化）、 裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。; 符合. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本工程施工布置不占用自然保护区、风景名胜区核心景区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目拟采取了水污染防治措施，施工废水沉淀后全部回用，生活污水排入公共厕所，定期清掏作农肥，减小水环境影响。本项目治理对象流域内不涉及珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道，对水体功能影响也相对较小。; 符合. 4; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 项目提出了施工组织方案，不设料场、弃土（渣）场，无涉水工程，施工期拟采取水土流失防治和生态修复等措施，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 符合. 5; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目针对水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险较小。; 符合. 6; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 提出了针对性的环境保护措施、投资估算等内容。; 符合. 结论：本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》. 4、吉政办发〔2021〕10号《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析 （1）吉林省空气质量巩固提升方案： ①深入推进工业污染源治理，持续推进工业污染源全面达标排放，推进重点行业污染深度治理，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备；深化重点行业挥发性有机物治理。 全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代，推进年排放量10T以上和泄漏点位超过2000个重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系，开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设。 （2）吉林省水环境质量巩固提升方案： ①规范工业企业排水管理，经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。 ②加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。 ③持续开展入河排污口规范化整治，对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。 （3）吉林省土壤环境质量巩固提升方案： ①实施土壤污染风险防控工程，加强土壤重点监管企业管控，加强建设用地流转管控，推进疑似污染地块治理修复、效果评估。 ②实施地下水环境状况调查评估工程。 本工程为主城区陈旧排水防涝系统及设施综合整治提升项目，属于环保工程，项目的建设能够达到污染物减排的目的，有效的改善和减少对地表水环境的影响，具有一定的环境正效益，故本项目符合政办发〔2021〕10号《吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目建设地点位于吉林省通化市柳河县城区。项目地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 本项目区采取雨污分流的排水系统，本项目包含雨水排水管网改造工程、排涝通道建设工程、雨水泵站建设工程、智慧化平台建设工程及附属工程，具体内容为： （1）排水管网建设工程 改造雨水管线6681m，增设雨水收集口及附属124处，修复检査井78座、雨水收集口126座，增设防倒灌拍门7个。 （2）排涝通道建设工程 改建排洪沟1464m，新建道路边沟1181m。新建明渠1189m、新建暗涵1384m。 （3）泵站建设工程：增设雨水泵站5座，配备应急移动泵车2辆。 项目组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 雨水排水管网建设工程; 改造雨水管线6681m，增设雨水收集口及附属124处，修复检査井78座、雨水收集口126座，增设防倒灌拍门7个。. 排涝通道建设工程; 改建排洪沟1464m，新建道路边沟1181m。新建明渠1189m、新建暗涵1384m。. 泵站建设工程; 增设雨水泵站5座，配备应急移动泵车2辆。. 公用工程; 给水; 本项目施工期用水由市政供水管网提供；运行期无供水需求。. 排水; 施工废水排入临时沉淀池沉淀后回用；生活污水全部排入公厕，定期清掏至周边农田做肥料；本项目不新增劳动定员，无废水产生。. 供电; 供电由国家电网提供。. 供暖; 泵站采用电采暖。. 智慧化平台; 智慧化平台建设工程1项，建设智能化终端感知设备。 总体框架设计为“1+1+N”体系： 1张网：构建覆盖柳河城区内涝片区监测预警网络体系，部署积水仪、流量仪、液位仪、雨量计等监测设备，信息采集包括视频、内涝积水、卫星遥感、第三方接入等，为智慧化业务管理和大数据分析提供数据基础。 1中心：一体化防涝指挥中心集数据汇聚、态势感知、预警决策、联动指挥、复盘评估于一体，通过“双模式驾驶舱”实现平战结合的动态管理，形成“一屏统管”的决策中枢。 N项子系统：围绕监测预警、智能管控、综合调度、辅助决策等场景，开发10大业务子系统（如实时监测、预警报警、联排联调等），满足柳河防涝治涝的精细化需求。. 环保工程; 废水; 施工废水排入临时沉淀池沉淀后回用；生活污水全部排入公厕，定期清掏至周边农田做肥料；运行期不新增劳动定员，无废水产生。. 废气; 施工土方苫布、洒水车及运输车辆苫布、施工场地设置施工围挡；尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；选用清洁燃料；加强机械、车辆的管理和维护保养；建成后无废气产生。. 噪声; 本项目施工期选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，施工场地设置施工围挡或临时声屏障； 运行期泵站采用先进低噪声设备，同时加装减震垫及置于隔音泵房内。. 固废; 项目挖方量优先回用于项目场地平整，弃方及建筑垃圾收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理； 本项目建成后无固废产生。. 临时工程; 取、弃土场; 本项目不设置取、弃土场。开挖产生的土方用于回填和土地平整，剩余弃方运至市政部门指定地点。. 施工场地; 施工场地设置在泵站和管线开挖作业面临时占地范围内，主要为施工机械停放区、原材料堆场、土石方临时堆放场；施工人员均为当地居民，不另设施工营地。沥青、混凝土由商用拌和站供料，不设置拌和站。. 2、建设方案 （1）排水管网建设工程 本项目共设计雨水排水管网建设工程6681m，并同步建设配套工程，其中新建雨水管线工程315m，雨水管线修复工程6366m。 1）新建管线 军民路新建雨水管线315m，并建设相关配套设施，具体见下表： 表2-2军民路新建管线主要工程内容 名称; 规格; 单位; 数量; 材料. 雨水管道; d1200; 米; 315; II 级钢筋混凝土管，承插胶圈接口. d1200管接雨水检查井; 1500x1100; 座; 12; 钢砼. 管接平算式雨水收集口; 砖砌平箅式双箅雨水收集口; 座; 24; 砖砌（铸铁井圈）. 雨水收集口连接管; d400; 米; 230; II 级钢筋混凝土管，承插胶圈接口. 道路恢复面积; 车行道; 平米; 183; 沥青混凝土路面. 道路恢复面积; 人行道; 平米; 120; 方砖步道. 道路恢复面积; 台阶; 平米; 54; 钢砼、大理石板. 2）管线修复 一统河两侧雨水管道部分或整体缺陷严重，管道过流受阻很严重，输水功能受到严重影响。本次规划修复雨水管线6366m。 修复方案： ①错口脱节处：采用不锈钢快速锁修复方案； ②管道破裂处修复： - 开挖修复：管径<300或具备开挖条件； - 非开挖修复： - 裂缝长>0.6m：紫外光固化； 裂缝长度<0.6m：点状原位固化（1~3环）； - 预处理的选择：钢圈内衬（轻微）或土体固化（严重）。 - 修复管道主要工程具体见下表： 表2-3修复管道主要工程内容 改造位置及范围; 管径（mm）; 长度（m）. 滨河北街（和兴路-丽景大酒店）; D400; 2124. 裕民路（滨河北街-中华大街）; D400; 182. 裕民路（滨河北街-中华大街）; D800; 108. 为民路（滨河北街-中华大街）; D300; 82. 为民路（滨河北街-中华大街）; D400; 93. 为民路（滨河北街-中华大街）; D800; 134. 长兴路（滨河北街-中华大街）; D400; 102. 长兴路（滨河北街-中华大街）; D500; 31. 长兴路（滨河北街-中华大街）; D600; 108. 和兴路（滨河北街-中华大街）; D400; 138. 和兴路（滨河北街-中华大街）; D800; 265. 柳兴路（滨河北街-中华大街）; D1200; 261. 滨河北街（和兴路-柳兴路）; D400; 1628. 滨河北街（和兴路-柳兴路）; D600; 396. 和谐路（滨河北街-中华大街）; D300; 53. 和谐路（滨河北街-中华大街）; D400; 30. 和谐路（滨河北街-中华大街）; D600; 73. 滨河南街（紫鑫药业-横1路）; D500; 558. 合计; 6366. - 易涝点改造 - 柳河县主要交通干线交叉路口，由于排水设施修建久远，雨水收集口布置不满足现状排水需求，布置偏少，甚至缺乏雨水收集口，导致雨水排出量偏少，路面雨水不能通过雨水收集口迅速排出导致积水。设计增设雨水收集口及附属124处。据柳河县排水设施实际调查情况，对柳河县主城区内涝治理范围内排水检查井进行评估及修复。修复检査井78座、修复雨水收集口126座。雨水收集口收集的雨水最终经现有雨水管道排入一统河。 - 柳河大街、人民大街雨水最终排入一统河，现状雨水吐口绝大部分均设有防倒灌设施（拍门），设置高度在非河道洪峰水位时，满足重力流排放要求。未设置拍门吐口将在本项目进行设置。柳河县河南15个片区，其中一统河南岸现有雨水排放口需要增设拍门，共七个。 表2-4增设雨水收集口工程数量表 编号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 雨水收集口及附属设施; 预制雨水收集口; 个; 124. 2; 雨水收集口连接管; DN400; 米; 2480. 3; 道路复原; 主干路; 平方米; 6123. 4; 道路复原; 次干路; 平方米; 1948. 表2-5检查井修复工程数量表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 检查井修复; 1500×1500; 座; 42; 混凝土. 2; 检查井井筒修复; /; 座; 36; 混凝土. 3; 检查井井盖; /; 套; 78; 铸铁. 4; 防坠网; /; 套; 78; 尼龙材质. 5; 雨水收集口修复; /; 座; 126; 单箅及双箅. 6; 现有排放口增设拍门; /; 处; 7. （2）排水通道建设工程 1）柳兴路明渠新建工程：起点为旭光加气站北侧，终点为滨河北街排涝泵站，非汛期重力流排放，汛期采用强排。具体工程内容见下表： 表2-4柳兴路明渠主要工程内容 名称; 规格; 单位; 数量; 材料. 排水明渠; B×H=0.8×0.7; 米; 174; 钢砼. 排水明渠; B×H=1.0×0.8; 米; 170; 钢砼. 排水明渠; B×H=1.2×0.9; 米; 300; 钢砼. 排水明渠; B×H=1.5×1.05; 米; 234; 钢砼. 排水暗渠（盖板渠）; B×H=0.8×0.7; 米; 16; 钢砼. 排水暗渠（盖板渠）; B×H=1.0×0.8; 米; 60; 钢砼. 排水暗渠（盖板渠）; B×H=1.2×0.9; 米; 140; 钢砼. 排水暗渠（盖板渠）; B×H=1.5×1.05; 米; 56; 钢砼. 排水暗渠（盖板渠）; B×H=1.7×1.35; 米; 31; 钢砼. 拆除现状涵管; d300、d400、d600; 米; 90; 钢砼. 拆除现状方涵; L×B×H=4.5×1.5×1.0; 座; 1; 浆砌块石. 拆除现状方涵; L×B×H=3.0×1.0×1.0; 座; 1; 浆砌块石. 拆除现状 U 型涵; B×H=0.5×0.5; 米; 576; U 型预制混凝土. 现状U型涵维修; B×H=0.5×0.5; 米; 226; U 型预制混凝土. 拆除并恢复路面; 机动车道; 平米; 251; 沥青混凝土. 2）开发区明渠新建工程：明渠主线位于五号路（施工中）东侧布置，沿途分别汇入甲二路、甲三路、甲四路新建暗渠，最终排入一统河内。具体工程内容见下表： 表2-5开发区明渠主要工程内容 名称; 规格; 单位; 数量; 材料. A 段排水明渠; B×H=4.0×2.3; 米; 387; 钢砼. B 段排水明渠; B×H=3.8×2.2; 米; 291; 钢砼. C 段排水明渠; B×H=3.0×1.8; 米; 121; 钢砼. D 段排水明渠; B×H=3.2×1.9; 米; 137; 钢砼. E 段排水明渠; B×H=2.0×1.3; 米; 252; 钢砼. G 段排水暗渠; B×H=4.0×2.3; 米; 406; 钢砼. H 段排水暗渠; B×H=4.8×2.7; 米; 325; 钢砼. J 段排水暗渠; B×H=4.0×2.3; 米; 375; 钢砼. 3）小地河明渠改造工程：改造起点南山大街，终点为金达莱小区A区，其中粮库段为明渠改造暗渠，其他部分为现状明渠坡度修整。具体工程内容见下表： 表2-6小地河明渠改造工程主要工程内容 名称; 规格; 单位; 数量; 材料. 排水暗渠; B×H = 4.0×2.5m; 米; 278; 钢砼. 排水明渠; B×H = 4.0×2.5m; 米; 22; 钢砼. 明渠整治; 河底纵坡整理; 立方; 661.74; 砂砾、碎石. （3）排涝泵站建设工程 根据区域排水规划和现状雨水管道敷设情况，河南片区的雨水管道终端设在一统河边及三道沟河。根据水量及实际踏勘地块位置，结合上位规划，泵站选址及概况如下： ①勤政路新建雨水强排泵站：布置在勤政路与滨河北街交叉口绿地内。 勤政路新建雨水强排泵站：区域汇水面积10.18ha，综合径流系数0.70，计算水量9383.58m3/h（2606.55L/s）。布置在勤政路与滨河北街交叉口绿地内。泵站上游管道选取二级钢筋混凝土管道，管径为DN1600，工程设计坡度为1%，管道粗糙系数取0.013，根据计算满流过流量为2670L/s，本工程初步设计考虑保守余量设计，按管道对应坡度最大过流量进行考虑。泵站设计规模考虑为9720m3/h（2700L/s）。 ②军民路新建强排泵站：布置在军民路东、一统河南侧绿地内。 军民路新建强排泵站：区域汇水面积8.125ha，综合径流系数0.70，计算水量7205.52m3/h（2001.53L/s）。布置在军民路东、一统河南侧绿地内。泵站上游管道选取二级钢筋混凝土管道，管径为DN1600。工程设计坡度为1%，管道粗糙系数取0.013，根据计算满流过流量为2670L/s，本工程初步设计考虑保守余量设计，按管道对应坡度最大过流量进行考虑。泵站设计规模考虑为9720m3/h（2700L/s） ③和兴路新建强排泵站：布置在和兴路东、一统河南侧绿地内。 和兴路新建强排泵站：区域汇水面积10.622ha，综合径流系数0.70，计算水量9419.94m3/h（2616.65L/s）。布置在和兴路东、一统河南侧绿地内。泵站上游管道选取二级钢筋混凝土管道，管径为DN1600，工程设计坡度为1%，管道粗糙系数取0.013，根据计算满流过流量为2670L/s，本工程初步设计考虑保守余量设计，按管道对应坡度最大过流量进行考虑。泵站设计规模考虑为9720m3/h（2700L/s） ④柳兴路新建强排泵站：布置在柳兴路东、一统河北侧绿地内。 柳兴路新建强排泵站：设计计算水量9396m3/h（2610L/s）。布置在柳兴路东、一统河北侧绿地内。泵站上游管道选取二级钢筋混凝土管道，管径为DN1600，工程设计坡度为1%，管道粗糙系数取0.013，根据计算满流过流量为2670L/S，本工程初步设计考虑保守余量设计，按管道对应坡度最大过流量进行考虑。泵站设计规模考虑为9720m3/h（2700L/s） ⑤衍庶公园强排泵站：布置衍庶公园西侧（临近公厕）绿地内。 衍庶公园强排泵站：区域汇水面积12.347ha，综合径流系数0.70，计算水量10949.73m3/h。公园湖面汇水面积2.00ha，综合径流系数1.00，计算水量2533.81m3。泵站工程设计规模为13483.53m3/h（3745.43L/s）。本工程考虑保守余量，工程设计取13680m3/h（3800L/s）。工程设计规模布置衍庶公园西侧（临近公厕）绿地内。 4、土石方平衡 本项目泵站建设前需要对城市绿化植被区域内表土剥离，按剥离表土30cm计算，表土剥离量为390m3，剥离的表土单独堆放于泵站临时占地范围内一侧，并加盖防尘网和截水沟等防止水土流失的措施，施工结束后用于临时占地植被恢复。 通过主体设计资料可知，工程建设期间，工程动用土石方总量为2.02×104m3，其中挖方量1.01×104m3（含表土390m3），填方量0.1×104m3（含表土回覆390m3），总弃方0.91×104m3，本工程主要为市政排水管道升级改造项目，开挖土方部分回填，表土用于临时占地生态恢复，剩余弃方收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。 5、项目占地情况 根据设计文件，工程选址均在原有城区范围内，不新增建设用地，项目用地不占用基本农田、生态红线、自然保护区等用地，工程内全部位于城区现有道路及城区绿地范围内，工程永久面积为0.61hm2，临时占地面积6.36hm2。占地土地利用类型见表2-7。 表2-7占地内土地利用现状 工程内容; 占地类型; 临时占地; 永久占地. 排水管网建设工程; 交通运输用地; 城镇村道路用地; 40086; 0. 排涝通道建设工程; 交通运输用地; 公路用地; 22518; 5860.2. 泵站建设工程; 公共管理与公共服务用地; 公园与绿地; 1000; 300. 合计; 63604; 6160.2. 6、公用工程 （1）用水 用水由市政供水管网提供。 （2）排水 本项目运行期不排放废水。 （3）供电 供电由国家电网提供。 （4）供暖 泵站采用电采暖。 7、劳动定员与运行时间 本工程运营期依托现有运营单位管理人员，不新增劳动定员。 8、总投资及资金筹措 工程总投资15813.95万元，资金来源为专项资金。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总布置 根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现文明施工、节约的原则，合理布置项目用地及工程选址。 柳河县主城区陈旧排水防涝系统及设施综合整治提升项目中包含排水管网建设工程、排涝通道建设工程、泵站建设工程等工程。本项目工程内容及平面布置图见附图2。 2、施工布置 本项目施工期不设置取、弃土场及拌合站；不设置施工驻地，施工人员为附近居民；物料、施工机械均暂存在作业面临时占地范围内。 （1）施工临时道路和占地 本工程位于柳河县城区及周边区域，工程区域现有道路较方便，可充分利用，不新设置临时施工道路。 （2）挖方临时堆放场地 本项目利用工程区闲置空地作为挖方临时堆放场地。项目施工作业过程中，可边作业边回填，利用自身项目工程区作为挖方临时堆放场地，减小临时占地。本工程挖填土优先回填项目作业区平整用土，剩余弃方收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。 （3）水、电的供应及供热 1）供水系统 施工用水主要为生活用水及生产用水两部分： 生活用水：主要考虑采用自来水； 生产用水：主主要考虑采用自来水。 施工用水强度根据施工区内工程作业强度及施工人数来确定。 2）施工供电系统 本工程采用区域农业供电系统供给。 3）施工供热 本工程施工生活区采用电取暖系统供给。 |
| 施工方案 | 1、建设周期 本项目2025年10月开工建设，2027年9月完成，共计24个月。 2、施工工艺 （1）雨水管网施工工艺 施工时按测量定线开挖沟槽，施工完成后需按原状对道路进行恢复。本项目施工工艺流程详见图2-1。 图2-1 项目工艺及排污节点图 工艺流程简述：路面拆除主要采用夯击机进行打凿，然后采用挖掘机挖除，局部采用冲击钻打凿，建筑垃圾集中堆放，统一运走。根据现场实际情况，沟槽开挖的方法应根据沟槽的断面形式、地下的复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力条件等条件确定，采用人工与机械相结合的形式开挖。管道基础一般由两部分组成：碎石灌砂找平层、混凝土基础。管节在安装前，应对管口、直径、壁厚等进行检查。回填前清理槽内杂物，并对回填土含水量进行检测，达到规范要求方可回填，最后恢复路面。 （2）排洪沟施工工艺 排洪沟施工工艺及方法包括土方开挖夯填、砼工程施工等。在施工前期优先考虑场地排水问题，沿着场地边界布设临时排水沟，随着场平挖填方的推进，在地块内适当增加排水沟，以利于场地有效排水。场坪采用先挡后填，方可进行土方回填和压实。本方案结合施工进度，主要阐述后续施工中主要工程施工工艺： ①土方开挖 土方开挖前，先根据部位的开挖和填筑量，以及各填筑分区对土料的要求，进行开挖总体规划，争取做到开挖渣不二次倒运，填筑料满足设计要求，以节省工程造价和保证施工质量。土方开挖以机械开挖为主、人力开挖为辅。 ②土方夯填 回填土滞后挡墙进行，自下而上分层填筑逐层上升。根据作业条件采用机械或人工分层夯实。夯填砂性土采用自下而上分层填筑逐层上升，确保施工层表面无积水。 ③砼工程施工 本工程砼主要为顶管工作井砼，砼浇筑前，先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。采用商品砼，直接从商品砼站运输至工地，经砼泵压送入仓浇筑。 ④桩基础 拟建水渠（上游段），全段为箱涵，长426m，断面尺寸为3m×2m（宽×高），涵底高程11.94m～10.21m，壁厚0.4m，桩号YB0+000.00~YB0+426，排水渠桩基础采用钻孔灌注桩。 图2-2 排洪沟施工工艺流程图 （3）泵站施工工艺 施工表土：本项目泵站建设前需要对城市绿化植被区域内表土剥离，剥离表土30cm，剥离的表土单独堆放于泵站临时占地范围内一侧，并加盖防尘网和截水沟等防止水土流失的措施，施工结束后用于临时占地植被恢复。 施工工艺： 地面硬化 泵房、设备安装 图2-2 泵站施工工艺流程图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 项目评价区不涉及任何级别的自然保护区、森林公园、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区 （1）主体功能区规划 1）全国主体功能区划 根据《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号），本项目位于通化市柳河县，不属于全国主体功能区划中的限制开发区域和禁止开发区域，符合全国主体功能区规划的要求。 2）吉林省主体功能区划 根据吉政发[2013]13号《吉林省人民政府关于印发吉林省主体功能区规划的通知》和《吉林省主体功能区规划》（2013年5月）的有关规定，将我省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域（重点开发区域和限止开发区域原则上以县级行政区为基本单元禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中）三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。经查阅，本项目属于该规划中的通化区域中其他重点开发的城镇---柳河，因此，属于省级层面的重点开发区域。 （2）生态功能区划 1）《全国生态功能区划（修编）》 根据《全国生态功能区划（修编）》，项目所在区域一级生态功能区划为Ⅱ产品提供功能区，二级生态功能区划为Ⅱ-01农产品提供功能区，三级生态功能区划为Ⅱ-01-07吉林中部丘陵农产品提供功能区。 2）《吉林省生态功能区划》 根据《吉林省生态功能区划》，项目所在区域生态一级区划属于吉林东部长白山地生态区（Ⅲ），二级区划属于吉东低山丘陵林农生态亚区（Ⅲ1），三级区划属于辉发河上游水土流失控制与景观保护生态功能区（Ⅲ1-5）。 （3）生态环境现状 3.1 区域生态环境概况 （1）土地利用现状调查 柳河县面积334180.83hm2，土地类型包括耕地、林地、草地、湿地等8个类型，见表3-1。 表3-1柳河县土地类型 土地类型; 面积（hm2）; 比例（%）. 耕地; 116450.09; 34.85%. 林地; 188061.77; 56.28%. 种植园用地; 4422.53; 1.32%. 草地; 499.29; 0.15%. 湿地; 2027.73; 0.61%. 城镇村及工矿用地; 10132.65; 3.03%. 交通运输用地; 4699.89; 1.41%. 水域及水利设施用地; 7886.88; 2.36%. 合计; 334180.83; 100.00%. （2）区域内动植物资源现状 由于评价区域主要为柳城县主城区，区域内人类生产活动的频繁，现区域内受人为开发活动影响，土地利用和种植结构相对单一，生态结构简单。项目施工管线所在区域道路两侧绿化主要乔木为柳树、杨树，林下植被较少，灌草植被主要为蒿草，泵站所在绿地主要为草坪和绿化灌木。现场勘查，评价区内不涉及国家和省级重点保护野生动植物，也无风景名胜和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 动物资源的迁移性较强，随气候、资源条件改变及认为活动影响各类动物的生境将不断发生变化，随着人为活动增加，受干扰频次增多，动物生活空间将随之进行迁移。由于评价区域农业开发活动较早，且近年来不断发展工业企业，交通运输频繁，受人为开发活动影响，评价区域内及边界四周动物资源种类不多，区域内野生动物主要是田鼠、蛙类等；鸟类主要是麻雀、燕子、喜鹊等。在评价区域内未发现国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物种群。 （3）评价区域水域生态系统现状调查 一统河为辉发河右岸支流，发源于柳河县向阳镇大兴村东南，自西南～东北流向，在辉南县朝阳镇向阳堡村东汇入辉发河，全流域面积为1547km2，河道长度为140.4km，河道平均坡度为0.9‰。 一统河属于低山丘陵区河流，河网发育，沿途支流众多。 评价区域内柳河县工程区域无重要水生生物。 2、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评环境空气质量现状调查与评价采用2025年6月发布的吉林省2024年环境质量公报。 通化市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m3、21μg/m3、37μg/m3、21μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 表3-2 2024年通化市环境空气质量主要污染物年均浓度 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 通化市; SO2（μg/m3）; 年平均; 11; 60; 18.33%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均; 21; 40; 52.50%. CO（mg/m3）; 24小时平均; 1.2; 4; 30.00%. O3（μg/m3）; 日最大8小时平均; 128; 160; 80.00%. PM10（μg/m3）; 年平均; 37; 70; 52.86%. PM2.5（μg/m3）; 年平均; 21; 35; 60.00%. 3、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查，应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据通化市生态环境局柳河县分局网站发布的《柳河县2025年第1季度环境简报》，一统河水质状况如下： 表3-3 一统河断面水质状况 江河名称; 断面名称; 项目; 水质 类别. DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; CODcr. 一统河; 向阳; 9.63; 2.63; 2.61; 0.293; 0.052; ——; Ⅱ. 钓鱼台; 9.99; 3.14; 3.17; 0.759; 0.104; ——; Ⅲ. 侯家店; 8.88; 4.09; 3.37; 0.936; 0.114; 16; Ⅲ. 大迫子; 9.48; 2.5; 2.7; 0.411; 0.046; 9; Ⅱ. 窝集河; 9.13; 2.45; 3.07; 0.518; 0.063; ——; Ⅲ. 上表可知，2025年第1季度柳河县一统河水质能够满足《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类标准要求，说明评价区域一统河水体水质良好。 4、声环境质量现状 （1）监测布点 拟建项目布设5个噪声监测点，具体位置见下表。 表3-4 声环境质量现状监测点布置表 点号; 监测点位; 与项目位置关系. N1; 领秀一方A区; 军民路新建强排泵站东南侧47m. N2; 河兴小区; 和兴路新建强排泵站南30m. N3; 紫轩华庭; 勤政路新建雨水强排泵站西北侧34m. N4; 河北村; 柳兴路新建雨水强排泵站1座北侧25m. N5; 衍庶公园强排泵站; 衍庶公园强排泵站东南侧30m. （2）监测因子 连续等效声级Leq（A）。 （3）监测时间及频次 2025年5月6日、2025年7月31日，每天昼、夜各一次。 （4）评价方法 采用监测值与标准值对照分析的方法进行评价。 （5）评价标准 根据声功能划分，厂界声环境监测点均采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 （6）噪声现状监测及评价结果 噪声现状监测汇总及评价结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）; 标准dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025.5.6; 领秀一方A区; 51.2; 40.3; 55; 45. 河兴小区; 52.6; 42.5; 55; 45. 紫轩华庭; 53.6; 40.2; 55; 45. 2025.7.31; 河北村; 49.2; 42.0; 55; 45. 衍庶公园强排泵站; 49.9; 41.7; 60; 50. 由表3-5可见，项目声环境质量现状较好，各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准限值。 5、地下水、土壤环境现状与评价 项目为防洪治涝工程，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目原则不需开展地下水和土壤专项评价。建设项目不存在地下水环境和土壤环境污染途径，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 柳河县各项基础设施基本完善，但是部分区域排水防涝设施却建设迟缓，区域内部分雨水管线和明沟建设年代久远，收集能力和泄洪速度无法满足暴雨时期需求，无法解决道路及周边雨水的收集和排放。本工程完成后从根本上完善了柳河县的排水防涝体系，极大发挥其防洪排涝的功能，也有助于改善环境质量，保护水资源和生态环境，提升柳河县居民的生活质量。这对于构建和谐社会、实现可持续发展具有重要意义。 柳河县市政基础设施陈欠较多，排水管网在建设时设计标准低，排水能力不足，加之年久失修，并且由于道路沉陷，变形，导致排水设施堵塞较严重，并且与排水管线配套的附属设施物也不能满足排水的基本要求。 柳河县城区周边多山。并且近些年来柳河县的强降水或连续性降水超过城市现状雨水设施的搜集和排放能力致使暴雨天气现状城区内局部地段产生积水内涝的灾害的现象。经过仔细调查分析，现状一统河河南侧内涝现象比较严重，主要是由于河南是老城区，排水设施建设时间久，使用时间长，损坏严重，严重影响柳河县城区的防涝防灾等级和安全，加剧了城市内涝的隐忧。严重制约了柳河县城市化，城乡一体化发展速度。 |
| 生态环境保护目标 | 1、水环境保护目标 本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区及风景名胜区、重要湿地等地表水保护目标，工程附近主要水环境保护目标为一统河。 2、生态环境、声环境、大气环境保护目标 项目生态环境保护目标为项目新建泵房永久占地范围内生态环境。 本项目位于柳河县城镇建成区，工程环境影响主要为施工期，500m范围内大气环境保护目标及50m范围内声环境保护目标详见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 保护 对象; 保护内容; 功能 区划; 相对厂址. 距离m; 方位. 环境空气; 一统河两侧居民区; 居住区; 人群; 二级; 紧邻; 河岸两侧. 声环境; 一统河两侧居民区; 居住区; 人群; 1、2、3类; 紧邻; 雨水管线和排洪沟两侧. 领秀一方A区; 居住区; 人群; 1类; 47; 军民路泵站东南. 河兴小区; 居住区; 人群; 30; 和兴路泵站东南. 紫轩华庭; 居住区; 人群; 34; 勤政路泵站西北. 河北村; 居住区; 人群; 25; 柳兴路泵站北. 地表水体; 一统河; 地表水; 水质; Ⅲ类; 紧邻; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目环境空气质量评价采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，详见下表。 表3-7 环境空气质量标准限值（摘要）单位：μg/m3 序号; 污染物; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 年平均; 标准来源. 1; PM10; 150; ——; ——; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 2; PM2.5; 75; ——; ——; 35. 3; SO2; 150; 500; ——; 60. 4; NO2; 80; 200; ——; 40. 5; CO; 4mg/m3; 10mg/m3; ——; ——. 6; O3; ——; 200; 160; ——. （2）声环境 本项目整体位于现行的《柳河县声环境功能区划》范围内，结合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关规定，相应执行1类区、2类区、3类区及4a类区标准，标准值见下表及附图4。 表3-8 声环境质量标准 功能区类别; 环境噪声标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 2类区; 60; 50. 3类区; 65; 55. 4a类区; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目施工过程会产生少量的粉尘及施工机械尾气，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表3-9 大气污染物综合排放标准 环境要素; 污染物; 周界外无组织监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 废气; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOx; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. （2）噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-11《工业企业厂界噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期主要环境影响是：施工占用土地和破坏植被对生态环境产生影响、土方开挖及回填产生的水土流失影响、施工扬尘对环境空气的影响及施工噪声对周边声环境的影响。本项目土建使用商砼不在现场拌和，外购解决，采用密闭罐车运输，运输过程基本不会产生扬尘，方式合理。 1、生态环境影响分析 （1）工程占地对土地利用结构的影响 本项目为改造工程，拟建泵站工程占用公共管理与公共服务用地，拟建明渠占用交通运输用地，管线工程不新增永久占地，项目选址建设用地不涉及耕地、园林、林地、草地等农用地转为建设用地情况。项目的建成后不改变永久占地土地类型，对区域土地利用结构影响较小。 （2）对植被的影响分析 施工期工程施工对植被的影响主要体现在占地对植被的直接影响；建设期间对植物的直接影响为占地区域内植被遭到破坏，由于工程施工为临时工程，且工程建设后进行配套绿化工程，因此工程建设对植被数量与分布不会造成较大的影响。 本项目主要临时占用城区内的交通运输用地，不涉及树木的砍伐，施工过程中，主要损失为泵站占地范围内草坪，使植被生物量降低。生物量平均约0.1kg/m2左右（地面以上部分干重），评价区范围内草地面积1300m2，草地生物量为130kg。 环评要求在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。项目分段施工，基础开挖后，尽快回填并压实，对其表层进行碾轧，缩短裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。施工单位应做好施工期和施工完毕后临时占地的水土流失防治工作，施工完毕后应恢复原地貌。 （3）对野生动物的影响分析 根据实地踏勘，本项目范围及周边区域野生动植物资源不丰富，周边没有国家重点保护野生动物及其栖息地与繁殖地、觅食及活动区域、迁徙习性及路径。主要为小型鸟类和两栖类动物，施工噪声的影响是暂时的，鸟类迁移能力较强，生境并非单一，同时食物来源多样化，并可随施工结束后的生境恢复而回到原有状态。 施工期间，应加强对施工人员的管理，加大宣传和教育力度，减少本体工程量，缩短施工周期；施工作业范围尽量缩小，需加强施工管理，降低对周边动物产生不利影响。施工期具有一定的时限性，随着施工期的结束，施工期对鸟类的影响也将随之消失。 （4）对生物多样性的影响分析 项目的建设不会改变区域生物类型，不会对物种造成较大的威胁，也不会对区域生物多样性造成较大的影响。 （5）施工期对水土流失影响分析 项目建设过程中，水土流失受自然因素（自然条件）和人为因素（工程特点）的影响，如降雨、风速、基础开挖、临时堆土、施工工序、工程设施的建设、土石方开挖回填等各项活动，都会不同程度的扰动地表，破坏地表土体结构，使原有的水土保持功能丧失，加剧水土流失危害。 ①造成水土流失的因素 a、造成局部地形的变化 在本项目建设过程中，施工存在开挖和回填土方，这些施工过程均对原地表发生了扰动和破坏，与原地面物质相比，结构较松散，边坡稳定较差，施工期如果没有进行防护，抗侵蚀能力明显降低，易发生水土流失。 b、土壤结构发生变化 本项目建设涉及扰动地表，土壤被侵蚀，使扰动的各个分区土体结构疏松，抗侵蚀能力明显减弱，加剧了土壤侵蚀程度和强度。 c、植被受到扰动和破坏 建设区原地表占地类型为耕地、水域及水利设施用地，项目建设破坏并扰动了原地表植被，从而加速了土壤侵蚀。 ②水土流失可能造成的危害 a、降低土壤肥力，减少土地资源 由于工程的开挖、填筑，破坏了原有的地表、植被，在雨滴击溅和地表径流的冲刷下可能产生水土流失，从而带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，破坏土地资源。 b、破坏景观 工程建设如不进行开挖土方临时拦挡和临时占地的植被恢复，将会造成土石乱堆乱放、地表泥水横流、临时占地荒芜，影响当地景观效果。 c、对周边生态环境带来不利影响 工程建设期间，由于植被的破坏，导致其涵养水源、固结土壤、拦蓄泥沙的能力下降。 本项目建设完毕投入运行后，按照有关要求，需要按照水保方案恢复植被和控制水土流失。植被恢复后，各区域场地已大部分进行了平整和护坡，随着建构筑物的占压和植被的恢复，水土流失将恢复到施工前的水平或有所改善。 2、废水影响分析 施工过程中的废水主要为施工人员的生活污水、施工废水。 （1）施工人员生活污水 按照本工程的实施情况，施工期间平均每天上工人数约45人，施工生活污水排放按30L/人·d计算，日排生活污水约为1.35m3/d，项目施工期为24个月，则施工期产生的生活污水的量总量为972m3。生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N。经类比调查，其污染物浓度分别为300mg/L、180mg/L、30mg/L，产生量分别约0.291t、0.174t、0.0294t。由于施工现场不设施工营地生活区，施工人员生活产生的生活污水依托区域公共厕所，定期清运。 （2）施工废水 本项目施工过程不设拌合站，均使用商品混凝土，不存在混凝土拌合废水的影响；施工机械和车辆一般到附近专门车辆清洗点或修理点进行清洗、修理和保养，不在施工场区进行清洗、维修，以防止油污染，因此，无施工机械及运输车辆养护冲洗含油废水产生；混凝土建构筑物养护过程，需间断性浇水，产生一部分养护废水，该部分废水自然蒸发，不外排；施工废水主要为施工过程中产生的含有泥浆和砂石的工程废水，特点是悬浮物含量高，据类比调查，施工废水中悬浮物浓度约为1500-2000mg/L。施工废水采用沉淀池进行澄清处理，上清液用于淋洒现场道路，减少扬尘对环境的影响，沉淀泥浆和固体废物应一起处置，不得倒入生活垃圾中。 （3）对地表水环境影响分析 本项目无涉水工程，雨水管道建设位于一统河两岸道路远离地表水一侧，有道路相隔，排洪沟建设位于现有排洪沟两岸，不涉水施工；施工区各类建筑材料在堆放过程中若堆存不当，在雨季可能会有部分的建筑材料被雨水冲刷进入水体，从而对地表水体的水质产生影响，因此施工阶段应妥善保管各类建筑材料，使其远离河岸，并在原料临时堆场设置临时遮挡的帆布，避免被雨水冲刷进入水体而污染水体；施工期土方堆放在远离河道，并加盖防尘网和截水沟等防止水土流失的措施；项目施工期通过合理选择建筑材料临时堆场和加强对堆料场的防护管理后，不会对地表水体产生明显影响。 综上，项目施工期在枯水季节施工，工期短，能够避开洪水期施工。施工废水能够实现综合利用不外排，对周边地表水环境影响较小。 3、废气影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工期扬尘主要来自以下环节：土方及物料运输车辆在施工便道等未铺装道路路面行驶；排水沟开挖、回填等施工过程。 1）施工运输车辆产生的扬尘污染分析 据调查，施工期车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，特别是灰土运输车引起的道路扬尘对道路两侧的影响更为明显。为减少起尘量，有效地降低其对沿线居民正常生活的不利影响，建议在经过环境敏感点地段，采取经常洒水降尘措施，通过洒水可达到70%~80%的降尘效果。 2）开挖及填筑过程产生的扬尘污染 工程开挖、土方填筑等过程，将会产生扬尘污染，特别是在风力较大的天气，影响范围和程度都比较大。在环境敏感地段施工时，考虑到对下风向人群及植物的影响，应采取湿法作业，在大风天气应当停止施工。 项目施工过程中地面扰动相对较大，在不采取必要的防尘措施条件下，受风蚀作用影响，造成土壤侵蚀，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。为减轻项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议禁止大风天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、开挖出来的土方应及时拦挡及苫盖；及时清扫运输过程中散落在施工场地和路面上的泥土，减少车辆和刮风引起的扬尘；建设单位有针对性的对施工场地实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于2m。项目施工期较短，施工量较小，在采取项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。随着施工的完成，这些影响也将消失，不会对周围环境产生持久性影响。 （2）施工机械尾气影响分析 施工机械主要为挖掘机、推土机、装载机等柴油动力机械，它们工作排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系统较大，但施工机械数量少且较为分散，同时项目所在区域地势空旷，有利于施工机械尾气扩散，其污染程度相对较轻。 施工期各类施工机械及交通运输车辆排放的燃油废气污染源具有间歇性和流动性的特点，对于施工机械及运输车辆均加装尾气净化装置，减少尾气污染物排放量。施工期燃油机械并采用高标号燃油，降低烟气产生浓度及产生量。 4、噪声影响分析 本项目施工噪声源主要为施工机械，噪声源绝大部分是移动性声源。 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般多为固定声源。其中的少量施工机械因位移不大（如推土机、装载机等），也可视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中，Li和L0分别为Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加： 主要施工机械在不同距离上的噪声值见表4-1。 表4-1主要施工机械在不同距离上的噪声值 设备名称; 噪声值（dB（A））. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62; 60; 60; 54. 净压打桩机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 58. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 54. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 58. 铲土机; 93; 87; 81; 75; 71; 69; 67; 61. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 58. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55. 压路机; 86; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 54. 振捣机; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 49. 自卸车; 82; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 50. 卡车; 89; 83; 77; 71; 67; 65; 63; 57. 切割机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 58. 由上表预测结果，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），施工噪声将对施工场界周边声环境质量产生一定的影响，这种影响昼间主要在距施工场地60m范围内，项目夜间不施工。因此，本项目施工期距离附近敏感区小于60m工程应进一步加强噪声防护，设置围挡或移动式声屏障等措施，同时应尽量避免夜间施工。 本项目为柳河县主城区陈旧排水系统改造项目，属于城镇基础设施配套工程，位于柳河县城镇建成区内，不可避免的距离居民区距离较近。其中目雨水管线位于城市道路两侧，紧邻居民区，泵站距离居民最近距离25m，施工设备在进行作业时，将对周边居民将产生一定的影响。因此建设单位施工过程应严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），尽可能采取有效的减噪措施：采用低噪声施工设备；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，施工设备尽量远离敏感点布置；施工时在敏感点设立施工围挡，必要时设置临时声屏障，加强对施工噪声的治理；夜间禁止施工；加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。尽量减轻由于施工给周围环境和敏感目标的影响。施工噪声影响是暂时，随着施工结束而消失。在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。 5、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 （1）拆除废料 主要为替换的旧雨水管线等少量。本次环评要求该类固体废弃物统一收集后由当地环卫部门定期清运处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以45人计，施工期为24个月，则生活垃圾产生量为24.6t/a。统一收集后由当地环卫部门清运处理。 （3）建筑垃圾 本工程挖填土优先回用于项目场地平整，剩余少量建筑垃圾收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。 施工期产生固体废物可到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施： 1）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不可利用建筑垃圾应和有关部门签定处置协议，外运到政府指定地点填埋，不得随意丢弃。 2）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的建筑垃圾应及时分类收集。 综上所述，施工期对周围环境的影响较小，施工期活动结束后可恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程环境影响主要在施工期，运行期主要是泵房中水泵运行的噪声。 - 噪声 - 本项目营运期噪声污染源种类比较单一，为泵房内水泵运行产生的噪声，其噪声值约为80dB（A）。企业采取基础减震、墙壁安装吸声材料等降噪措施，所有设备均置于厂房内，通过建筑隔声、减震等措施后，水泵房外1m处主要噪声小于50dB（A），情况见表4-2。 表4-2 治理前后噪声级 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 声压级/1m; 治理措施; 建筑物外 噪声. ①勤政路新建雨水强排泵站; 水泵; 80; 泵房隔声，削减25dB（A）； 减震，5dB（A）; ≤50/1m. ②军民路新建强排泵站; 水泵; 80; 泵房隔声，削减25dB（A）； 减震，5dB（A）; ≤50/1m. ③和兴路新建强排泵站; 水泵; 80; 泵房隔声，削减25dB（A）； 减震，5dB（A）; ≤50/1m. ④柳兴路新建强排泵站; 水泵; 80; 泵房隔声，削减25dB（A）； 减震，5dB（A）; ≤50/1m. ⑤衍庶公园强排泵站; 水泵; 80; 泵房隔声，削减25dB（A）； 减震，5dB（A）; ≤50/1m. 根据点声源传播衰减模型： Lp（r）=Lp（r 0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——距声源r处的声压级； Lp（r 0）——距声源r0处的声压级； r 0、r——距声源的距离，m。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减模式，计算主要声源在各评价点处的声级详见表4-3。 表4-3 距声源不同距离处的声级 设备 名称; 噪声级dB（A）. 水泵外1m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 35m; 40m; 45m; 50m. 水泵; 50; 36.0; 30.0; 26.5; 24.0; 22.0; 19.1; 17.9; 16.9; 16.0. 本项目建设泵站为新建项目，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），新建项目的噪声评价中以工程噪声的贡献值作为评价量，故无需与本底值叠加。由上表可以看出，在噪声源采取隔声、减振等综合防噪措施后，厂界噪声贡献值就可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求。 本项目泵站最近的敏感点为距离泵房25m处的居民区。本项目敏感点噪声预测结果如下： 表4-4环境噪声预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 最近敏感点及距离; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 勤政路新建雨水强排泵站; 紫轩华庭34m; 53.6; 40.2; 19.4; 53.6; 40.2; 55; 45. 军民路新建强排泵站; 领秀一方A区47m; 51.2; 40.3; 16.6; 51.2; 40.3; 55; 45. 和兴路新建强排泵站; 河兴小区30m; 52.6; 42.5; 20.5; 52.6; 42.5; 55; 45. 柳兴路新建强排泵站; 河北村25m; 49.2; 42.0; 22.0; 49.2; 42.0; 55; 45. 衍庶公园强排泵站; 50m内无; 49.9; 41.7; 无; 无; 无; 60; 50. 由上表可知，通过采取减震隔声措施和距离衰减后，敏感点处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准限值要求，对声环境影响较小。建议泵站影响范围内城市规划合理布局，避免泵站运行噪声对居民生活造成影响。 （2）生态效益 工程建成后，具有较高的经济效益、社会效益及环境效益。项目建成运行后将改善了区域生态环境，具有明显的环境效益。另外，项目的生态环境的完善，促进改善投资环境，加快地区经济发展，促进地区生产力的合理布局和产业结构的合理调整，促进新的城镇和经济区的形成和发展，为国民经济发展、搞好资源水利创造有利条件。 综上所述，工程项目的建设对环境产生了积极的影响，不仅能够改善了辉发城镇水体景观环境，进一步改善地表水水质，同时减轻了污水污染对公众健康的危害，促进了城市生态环境的改善。项目实施后有显著的经济效益、社会效益及环境效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）环境敏感性分析 本项目为柳河县主城区陈旧排水系统改造项目，属于城镇基础设施配套工程，位于柳河县城镇建成区内，不可避免的距离居民区距离较近。泵站选址属于市政设施用地范围内，不涉及耕地、园林、林地、草地等农用地转为建设用地情况。项目建设不占用基本农田、生态红线、自然保护区等需要特殊保护的区域，项目用地符合柳河县土地利用总体规划。工程结束后，可充分改善区域生态环境，环境效益显著。 （2）符合环境功能区划要求 根据环保主管部门功能区划，该区域位于大气二类区和声环境1类、2类、3类，本项目建成后，所产生的各项污染物基本都得到了有效的治理，不会改变其使用功能。 （3）土地利用符合性分析 本项目用地不占用基本农田、生态红线、自然保护区等用地，项目用地符合柳河县土地利用总体规划。本项目不设置取弃土场、临时生产设施，施工场地布置在施工作业面临时占地范围内。 （4）环境影响分析可行 本工程建设对外环境的影响具有阶段性，主要集中在施工期。施工过程中扬尘、机械施工、交通运输等工程行为对区域环境空气、声环境、生态环境等造成的影响，建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌；建筑工地四周围挡必须齐全。针对噪声污染，选用低噪声设备并加强设备的维护与管理，对周围环境超过环境噪声限值的建筑施工噪声进行有效治理，对施工现场进行合理布局，加强运输车辆的交通管理，加强机动车的维修保养，降低机动车发出的噪声。采取上述措施后，施工期对项目周边居民区、学校、行政办公单位等影响较小；项目施工结束后临时占地植被及时恢复，生态影响较小。本项目运营期主要为水泵运行产生的噪声，选用低噪声设备，并设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声后，噪声不会对周边环境产生不利影响。 经采取适当方式处理后对区域环境影响较小，这种影响将随着施工期的结束而消失。综上所述，工程选址是基本合理的。 |

- 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）生态减缓措施 ①主体工程结束后，施工单位应将地表的临时建筑全部拆除，拆除产生的废弃物集中运至指定的堆放地，对场地内的占地经土地平整及翻松后，应加以整治、改造，并进行复垦，加强配套景观绿化工程。 ②加强施工现场管理，严格控制施工作业地带范围，使施工作业场地造的植被破坏和土壤表层破坏的面积降至最低，防止风力侵蚀加重。 （2）生态恢复方案及植被恢复措施 对于占用城区内绿地、公园绿地等临时工程施工结束后应绿化恢复原貌。公路和城镇村道路临时占地恢复原地貌和使用功能。泵站临时占用绿地1000m2，恢复为原植被类型及生态功能。 （3）水土保持措施 依据水土流失防治区情况，措施配置做到因地制宜，因害设防，工程措施与生物措施有机结合。充分利用水土保持工程措施与植物措施的速效性和明显性，在最短时间内达到防治工程区水土流失的目的，以及工程建设结束后对退化生态系统迅速恢复和重建，形成一个稳定良好的生态系统。 1）工程措施 做好项目沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖，减少土石方堆放量。施工场地设置的材料和砂石料、土方等建筑材料堆场，周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖，周边设置排水沟，减少水土流失；工区表层土壤应单独堆于表土临时堆存场，并且进行防护，以便用于临时占地的回填覆盖。同时严格按照设计和水保措施进行施工，施工中应保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。 2）生物措施 在完工后及时清理废渣和废料，恢复地貌原状，并及时进行绿化，恢复植被，防止水土流失。 3）其他措施 （1）根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，设立施工警戒线，禁止施工人员进入非施工占地区域。 （2）加强组织管理，建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理。 （3）进行环境保护教育：可邀请林业部门对施工单位和相关人员进行生态区域管理知识和注意事项的教育。 （4）制定环境管理计划：设立施工环境监理，制定施工环境管理制度。 只要在施工中强化管理，提高施工队伍的水土保持意识和作业水平，严格按工程设计与施工方案进行施工，则不会对水土流失造成大的影响。 2、环境空气保护措施 施工过程中，施工扬尘及施工机械尾气会对施工现场周围的大气环境产生一定的影响，但这种污染是局部的，短期的，工程完成之后这种影响随即消失。为了减少项目在建设过程中对周围环境空气的影响，建设单位在施工过程中应采取以下措施： （1）施工扬尘防治措施 1）土方开挖完后，要及时回填，剩余土石方应及时清运回填，同时防止水土流失；回填土方时，要适时洒水，防止粉尘飞扬；运输车辆应实行限速行驶（不超过15km/h为宜），以防止扬尘污染。 2）土方运输时应严密遮盖，运输时应采取良好的密封状态运输，装卸时采取有效措施，减少扬尘。 3）加强施工管理，避免在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业。对施工场地内应经常洒水防尘；对施工及运输道路的路面进行硬化，以减少道路扬尘。 4）堆放的施工土料要用遮盖物盖住，避免风吹起尘；如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘效果。 （2）施工机械尾气防治措施 尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。应尽量选用质量高，对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维护保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 3、地表水环境保护措施 （1）施工期废水污染防治措施 工程施工期间，施工单位应加强对地面水环境的管理，严禁废水乱排或乱流污染周围水环境，具体措施如下： 1）施工废水 - 对施工废水应进行沉淀处理回用于场地洒水抑尘，严禁排入地表水体。 - 工程施工现场设立临时的土沉淀池，每处施工场地设置1处沉淀池，沉淀池尺寸为5m×2.5m(池长×池宽)。施工废水采用沉淀池进行澄清处理，上清液用于淋洒现场道路，减少扬尘对环境的影响，沉淀泥浆和固体废物应一起处置，不得倒入生活垃圾中。 - 2）生活污水 - 工程现场不设施工营地。施工人员生活产生的生活污水依托区域公共厕所，定期清运。 - 地表水环境保护措施 - 1）将设计中提出的各项水环境保护措施落实到工程合同中，设专人负责施工期监理工作。 2）开展施工期水环境保护教育，让施工人员理解水环境保护的重要性。 3）严格检查施工机械，防止油料泄漏污染水体；加强施工材料的管理，应备有临时遮挡的帆布，以避免对地表水体的不利影响。 4）避免雨季、台风等恶劣天气进行作业。 5）禁止向水体排放、倾倒污水、垃圾及其他废物。 6）使用油类以及其他可能污染水源的物质，必须采取防溢、防渗、防漏措施和事故应急措施。 7）应注意对施工材料堆放场进行苫盖，减少雨水冲刷，完善堆场周围排水设施。 8）工程施工期间应注意水土流失控制，特别是在距离水体较近的施工现场，在施工过程中及主体工程建设完成后，及时应清理施工现场，实施水土保持工程，以减轻水土流失对地表水体的影响。防止造成水环境污染。 4、声环境保护措施 施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养；靠近村屯、居民区等声环境保护目标处时，设置不低于2.0m高的施工围挡，必要时设置临时声屏障；加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备；合理安排施工时间，靠近村庄等声环境保护目标的沟段禁止夜间施工，禁止夜间运输材料以减少对沿线敏感点的影响。 5、固体废物环境保护措施 本工程挖填土优先回用于项目场地平整，剩余弃方收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。为减少本项目弃土等固体废物对环境的影响，应采取如下防治措施： （1）对于施工垃圾、生活垃圾，要求分类集中收集，可回收利用部分应尽量回收利用，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理。弃土就近用于工程的填方，不可利用建筑垃圾外运到政府指定地点填埋。 （2）土方的装卸、运输应尽量避开雨季进行，土方临时堆放边坡要夯实，防止雨水冲刷造成水土流失。 （3）土方运输须采用密闭或者封闭良好的车辆，禁止超载运输，防止土方散落。 （4）对施工期产生的建筑垃圾、土方加强管理并合理处置，严禁将上述固体废物排入附近河道和地表水体。 （5）本工程产生的部分建筑垃圾，可以利用的则应充分利用，以实现固体废物减量化和资源化。 （6）工程竣工后，建设单位负责督促施工单位应在尽快时间内，将工地的剩余建筑垃圾处理干净，将施工场地平整美化。 （7）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备、场所，应当加强管理和维护，安全、环保、卫生部门联系，经采取措施后再继续施工。 6、施工期环境管理 项目施工期应加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，做好施工期环境管理工作。 ①建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工招标文件、施工合同和工程招标文件、监理合同中，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境保护对策措施。 ②从项目设计至项目竣工结束进行全过程的管理。 ③配置专职或兼职环保人员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、改正。 ④施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求；按照环评报告要求，监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保设施、建设投资等满足批复的环评报告的要求。 建设单位应派专人负责施工监督管理工作，对施工单位进行经常性的检查，监督施工单位环境保护措施的落实情况，发现环境问题及时解决、改正，确保本项目“三同时”制度的贯彻落实。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 本工程的主要噪声源为新建强排泵站内水泵，优先选用低噪声设备，并在底部安装减震垫；水泵置于封闭泵房内。 |
| 其他 | 无 |
| 环保 投资 | 本项目总投资17563.03万元，其中环保投资120万元，环保投资占总投资0.68%，具体明细表见下表。 表5-4 项目环保投资明细表 项目; 治理措施; 投资 （万元）. 生态恢复; 生态恢复; 临时占地施工结束后恢复其原有土地使用功能，撒播原地带性植被; 82. 施工设施场地恢复. 废气治理; 施工扬尘防治; 施工土方苫布、洒水车及运输车辆苫布、施工围挡; 10. 废水治理; 施工生产废水; 临时沉淀池沉淀后回用; 9.0. 噪声治理; 施工噪声; 选用低噪声设备；加强施工机械的维护保养；设置施工围挡或临时声屏障; 13.0. 固废处置; 弃方及建筑垃圾; 运至柳河县建筑垃圾填埋场进行处理; 6.0. 合计; 120. 表5-5 本项目“三同时验收”情况一览表 时期; 环保措施及验收内容; 验收要求. 施工期; 废气; 施工土方苫布、洒水车及运输车辆苫布、施工围挡; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。. 低污染燃料、加强机械、车辆维修. 废水; 临时沉淀池沉淀后回用; 不外排. 噪声; 选用低噪声设备；加强施工机械的维护保养；设置施工围挡或临时声屏障; 满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. 施工机械合理布局；合理安排施工时间等. 生态; 水土保持、生态恢复及补偿; 防止水土流失. 固废; 弃方及建筑垃圾运至运至柳河县建筑垃圾填埋场进行处理; 妥善处置，不产生二次污染. 营运期; 噪声; 选用低噪声设备，并设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、2类区标准. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工现场管理，严格控制施工作业地带范围，表土单独堆放，苫盖等措施 | 施工作业场地造的植被破坏和土壤表层破坏的面积降至最低，防止风力侵蚀加重 | / | / |
|  | 采取水土保持措施、临时占地植被恢复 | 做好水土保持工作，使因施工造成得局部水土流失降至最低程度 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水排入临时沉淀池沉淀后回用；生活污水全部排入公厕，定期清掏至周边农田做肥料 | 施工期废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，设置施工围挡，必要时设置临时声屏障 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备，并设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 堆放的施工土料苫盖，避免风吹起尘；洒水降尘；加强施工管理，避免在大风天施工作业，设置施工围挡 | 施工期扬尘、废气达标排放，不对周边大气环境产生明显不利影响 | / | / |
|  | 尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆；选用清洁燃料；加强机械、车辆的管理和维护保养 |  | / | / |
| 固体废物 | 项目挖方量优先回用于项目场地平整，弃方及建筑垃圾收集后由施工单位运至管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。 | 妥善处置，不产生二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施、生态恢复措施后，实现污染物达标排放、生态环境影响可接受的前提下，就环保角度而言，该项目的建设是可行的。