一、建设项目基本情况

	项目名称
	吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	杨秀娥
	联系方式
	13844551919

	建设地点
	吉林省通化市柳河县柳河镇钓鱼台迎宾路3159号锅炉房内

	地理坐标
	E125°45′31.380″,N42°19′26.747″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	改扩建
	建设项目

申报情形
	首次申报项目

	项目审批部门
	/
	审批文号
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资

（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	40
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
	用地面积（m2）
	80

	专项评价设置情况
	根据《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南》，大气污染物中无汞及其化合物，汞及其化合物不属于生物质燃烧源的特征污染物。同时参照吉林省产品质量监督检验院出具的固体燃料（生物质）汞含量检测报告，汞含量Hg未检出（详见附件）。因此,本项目不对汞及化合物进行分析和评价，无需设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其

他

符

合

性

分

析
	1、产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本项目锅炉为1台3t/h的链条炉排生物质蒸汽锅炉，不属于限制类中的“57、每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”；不属于淘汰类中的“66、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”。故项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类，因此，项目符合国家产业政策。 

2、选址合理性分析

本项目位于吉林省通化市柳河县柳河镇钓鱼台迎宾路3159号，在现有锅炉房内进行建设，不新增占地。用地性质为工业用地。厂界北侧、西侧、南侧均为农田，东侧隔G303集阿线公路为农田。距离本项目最近的敏感点为厂界西南侧约260m的自兴屯（500m范围内约38户）。项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

依据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要在以下生态保护区域进行划定：

A重点生态功能区：主要包括陆地重点生态功能区（水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等类型）、海洋重点生态功能区（海洋水产种质资源保护区、海洋特别保护区、重要滨海湿地、特殊保护海岛、自然景观与历史文化遗迹、珍稀濒危物种集中分布区、重要渔业水域等区域）。

B生态敏感区/脆弱区：陆地生态敏感区/脆弱区（水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等）、海洋生态敏感区/脆弱区（海岸带自然岸线、红树林、重要河口、重要砂质岸线和沙源保护海域、珊瑚礁及海草床等）。

C禁止开发区：主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等类型。

D其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境等。

本项目位于柳河县柳河镇，根据《吉林省“三线一单”文本》中吉林省生态空间分布以及吉林省“三线一单”数据应用平台对项目选址的研判分析结果（详见附图1），本项目所在区域生态空间管控分区不属于优先保护区，不在生态红线内，属于一般管控区，符合生态保护红线保护要求。

（2）环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年环境状况公报》中的监测数据，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

根据工程分析及影响分析结果，项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境空气影响极小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目消耗的资源包括生物质燃料及水等能源，其中生物质颗粒均为当地市场上常见的燃料，企业运行期间，已形成稳定的原料供货渠道，不存在燃料短缺和不足。项目用水量较小，耗电量不大，因此，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。 

（4）环境准入清单
①与《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》中提出的加强分区管控。确定生态环境管控单元，落实管控要求。全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目位于柳河县一般管控区（环境管控单元编码ZH22052430001）（详见文后吉林省环境管控单元分布图）；根据《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号），本项目不属于空间布局约束中的项目。项目与其符合性分析见下表。表1-4 本项目与吉林省生态环境分区管控的实施意见符合性分析表

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

符合性分析

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目，不新建燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于重大项目，不属于重点行业高 VOSc排放的建设项目。

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及
不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。

2025年通化市属于环境空气质量达标区

符合

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及
不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险管控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业。
不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目周围不涉及饮用水水源保护区。

不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及
不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

不涉及

②与通化市“三线一单”符合性分析

本项目与通化市“三线一单”符合性分析见下表。

表1-5 与通化市“三线一单”符合性分析
项目
规范要求

项目符合性分析

符合性

空间布局约束
加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

不涉及

--

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
--
污染物控制要求

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气可达标排放，对PM2.5贡献值较小。

符合

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

本项目废水主要为锅炉排污水、软化制备废水，均为清净下水。不新增生活污水，对地表水影响较小。

符合

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
/
/
土地资源
2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
/
/
能源
2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
/
/

③与管控单元生态环境准入清单符合性分析

本项目位于柳河县一般管控区，属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH22052430001。
表1-6 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

ZH22052430001

柳河县一般管控区

3-一般管控

污染物排放管控
贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。
本项目新建1台3t/h的生物质锅炉，锅炉烟气采用布袋除尘处理达标后经由1根30m高烟囱排放。项目建设符合国家产业政策。
符合

综上，本项目符合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”、通化市“三线一单”有关规定要求。

4、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析

本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表：

表1-7 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容

符合性分析

（一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。

符合

项目不涉及秸秆焚烧和氨的排放。

（二）深入推进燃煤污染控制。

符合

本项目锅炉燃料为生物质成型燃料，主要环境污染集中在运营期，涉及废气排放问题，项目采取有效污染防治措施，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。

（三）深入推进工业污染源治理。

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。（省生态环境厅负责）；

11.推进重点行业污染深度治理；

12.加强“散乱污”企业监管；

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；

14.加强油气回收装置管理。

符合

本项目不属于重点排污单位，采取有效污染防治措施后，锅炉烟气可达标排放。

本项目不属于重点行业。

建设单位不属于“散乱污”企业。

本项目不涉及VOCs排放。

本项目不涉及油气排放。

（四）深入推进移动源污染治理。

本项目不涉及移动污染源。

（五）深入推进扬尘污染治理。

19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

符合

项目不新增占地，无土建施工，主要为锅炉的安装，施工期时间较短
（六）积极应对污染天气。

本项目不属于重点行业，不属于应对重污染天气中应急减排清单中涉及的企业。

综上，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
吉林源泰饮品有限公司于2023年委托吉林省博世环境安全技术服务有限公司编制了《吉林源泰饮品有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2023年4月28日，由通化市生态环境局柳河县分局予以批复，文号为柳环审字[2023]8号（详见附件），并于2024年12月完成了竣工环境保护验收工作。

厂区现有1台1t/h生物质锅炉用于生产和供暖，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目属于“第三类 淘汰类，二、（7）机械：66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉淘汰类项目，不符合国家相关产业政策。综合考虑，企业未来发展的用热需求及符合相关政策要求，因此，拆除锅炉房内现有的1t/h生物质锅炉，拟新建1台3t/h的链条炉排生物质蒸汽锅炉及其除尘设施、烟囱等配套设施。
2.1建设内容

1、项目概况

项目名称：吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目

项目性质：改扩建

建设地点：本项目位于通化市柳河县柳河镇钓鱼台迎宾路3159号，现有锅炉房内。中心坐标：E125°45′31.380″,42°19′26.747″。

周围环境情况：厂界北侧、西侧、南侧均为农田，东侧隔G303集阿线公路为农田。距离最近的敏感目标为厂界西南侧约260m自兴屯（500m范围内约38户）。其地理位置详见附图1，项目周围情况详见附图4。

项目总投资：50万元。

建设规模：本项目在厂区现有锅炉房内进行建设，用地性质为工业用地（详见文后附件），锅炉房占地面积为100m2，在锅炉房内拆除原有1台1t/h生物质锅炉，新建1台3t/h的链条炉排生物质蒸汽锅炉及其除尘设施、烟囱等配套设施。本项目不新增占地，无供热管网建设（利用原有供热管网）。
表2-1 本项目主要建设内容一览表

分类

工程内容

建设内容
备注
主体

工程

锅炉

利用现有锅炉房，不新增占地。新建1台3t/h的链条炉排生物质蒸汽锅炉，新建配套布袋除尘器及30m高烟囱。
锅炉房利旧，本次新建锅炉、除尘器及烟囱。
辅助工程
软水制备
新建1套软化水制备系统，水处理设备能力为2t/h；
新建
烟囱
本次拆除现有25m高烟囱，新建1根30m高烟囱
拆除25m烟囱新建30m烟囱
储运

工程
燃料储存区

依托锅炉房内现有单独的燃料暂存区，用于生物质颗粒暂存，生物质颗粒袋装存储，最大储量6t。
依托现有
灰渣储存区
依托锅炉房内现有单独灰渣暂存区，用于灰渣暂存，袋装存储。最大储量3t。
依托现有
公用工程

给水

供水由厂区内现有水井供给。

依托现有
排水

非采暖期锅炉排水全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水，不外排；

锅炉软化废水和采暖期锅炉排水，排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。
依托现有
供暖

本次新建1台3t/h生物质锅炉用于生产用热及冬季供暖
新建

供电

由区域现有供电所统一供给。

依托现有
环保工程

废水

项目锅炉排水全部用于浇渣，不外排；不新增生活污水，依托厂区防渗化粪池，定期清掏用作农肥。
废气

项目锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根不低于30m排气筒（DA001）排放。废布袋由厂家回收处理；废离子交换树脂送有资质单位处理。

4

噪声

优选低噪声设备，采取减振、隔声措施等

固废

生活垃圾收集后送当地环卫部门统一处置，锅炉灰渣、布袋收集烟尘收集后外售做肥料。

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-2  主要生产设备表

序号

设备名称

单位

数量

型号

1

3t/h生物质蒸汽锅炉

台

1

链条炉排

2

鼓风机

台

1

新建配套
3

引风机

台

1

新建配套
4

泵类

台

1

/

5

除尘器

套

1

新建耐高温布袋除尘器
6

烟囱

根

1

新建1根30m，内径0.5m
7
软水制备系统
套
1
新建，水处理设备能力为2t/h
3、主要原辅材料消耗

本项目采用生物质燃料，均外购成品，当锅炉满负荷运行时燃料使用量详见表2-3。
表2-3 原辅材料一览表
名   称

单 位

年用量

备注

生物质燃料
t

1252
袋装储存，最大存储量6t，圆柱状，规格Ф0.8cm*1.2cm

根据国家煤炭质量监督检验中心出具的《图们大元环保科技有限公司秸秆化验报告》，本次所用生物质颗粒燃料的成分分析详见下表。

表2-4 生物质燃料检测结果一览表

序号
样品名称
检测项目
检测结果
单位
1
生物质

燃料
分析水
2.82
%
2
灰分
3.74
%
3
挥发分
74.48
%
4
固定碳
18.96
%
5
高位发热量
18.64
MJ/kg
6
低位发热量
17.40

（4156）
MJ/kg

（kcal/kg）
7
全硫
0.07
%
8
碳
46.59
%
9
氢
5.69
%
10
氮
0.95
%
11
氧
40.14
%
本项目生物质燃料成分分析引用国家煤炭质量监督检验中心出具的《图们大元环保科技有限公司秸秆化验报告》,检测单位是具备CMA资质的国家级检测权威机构，且检测流程、方法符合相关国家标准，检测数据真实有效；生物质成型燃料与本项目外购生物质燃料同属吉林省，区域农作物种植土壤地质条件相近，秸秆、稻壳中硅、铝、钙等致灰矿物含量区域差异小，燃料成型加工仅改变物料形态，不改变固有成分组成，因此引用该成分数据开展源强核算基本可行。          

本项目厂房及办公楼现有冬季供暖采用电取暖与1台1t/h的生物质锅炉供热相结合方式。厂房及办公楼供热面积为3628m2,供热热负荷1814KW；生产高温杀菌用蒸汽约700t(年耗热量约为1878.8GJ)，厂区现有总热负荷不变。根据建设单位提供，现有1台1t/h的生物质锅炉年生物质燃料消耗量为300t，锅炉日运行8h，年运行300天，改造为3t/h生物质锅炉后，厂区总用热负荷不变化的情况下，锅炉处于低负荷运行状态，燃烧效率会下降约20%，燃料消耗量相应增加约20%，则年消耗生物质燃料量360t，可供耗热量约为6264GJ，即可满足厂区现有用热负荷需求。

本项目锅炉满负荷运行热量为：3t/h×600000kcal/t×2400h=4.32×109kcal。
本项目使用生物质燃料收到基低位发热量为4156kcal/kg。根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024)中“表3锅炉热效率限定值”燃料收到基低位发热量8374KJ/kg≤Qnet.v.ar≤18000KJ/kg、燃料干燥无灰基挥发分Vdaf＞67%时，锅炉额定工况下的热效率限定值为83%。本项目锅炉按最大热负荷计算，则生物质燃料消耗量为4.32×109kcal÷4156kcal/kg÷83%×10-3=1252t/a。
4、平面布置

本项目生产车间位于厂区中部，锅炉房及生产服务配套建筑位于生产车间东侧，储汁车间、包材库房等位于厂区北侧。锅炉及产噪设备均布置在锅炉房内，并采取基础减震和墙体隔声等措施。厂区整体布局简单，各工序相互协调，互不干扰，总体来说，总平面布置较为合理。详见附图2。

5、公用工程
（1）给排水

本项目锅炉房不新增员工，无新增生活用水。用水主要为锅炉用水，依托厂区内现有水井提供，可满足用水需求。

本项目3t/h生物质锅炉，采暖期170d，用于生产和生活；非采暖期130d，仅用于生产。本次考虑两种情况一种是锅炉满负荷运行给排水情况；另一种为厂区现有用热负荷不变时，锅炉低负荷（约30%负荷）运行时给排水情况。
①本项目锅炉满负荷运行工况下分析给排水产排情况

本项目非采暖期约130天，锅炉日运行8h。锅炉满负荷运行时蒸发量为3t/h（24t/d），汽水损失率按5%计（其中管道损失3%，排污损失2%），则锅炉补水量为25.2t/d（3276t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.5t/d（65t/a），软化水制备系统制取率按75%计，则新鲜水总用量为33.6t/d（4368t/a）。

则锅炉排污水0.5t/d（65t/a）属清净下水，全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水;软化废水产生量为8.4t/d（1092t/a），排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。厂区沉淀池容积200m3，清运周期约5d一次，能够满足本项目排水需求。详见图1非采暖期水平衡图。
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图1 满负荷非采暖期水平衡图 t/d
本项目采暖期约170天，锅炉日运行8h。锅炉满负荷运行时蒸发量为3t/h（24t/d），采暖期通过换热器换成热水供暖，相比非采暖期补水量增加3.6t/d，则锅炉补水量为28.8t/d（4896t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.58t/d（98.6t/a），软化水制备系统制取率按75%计，则新鲜水总用量为38.4t/d（6528t/a）。

则软化废水产生量为9.6t/d（1632t/a）。采暖期锅炉排污水、软化废水合计排放量为10.18t/d（1730.6t/a）均属清净下水，全部排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。厂区沉淀池容积200m3，清运周期约5d一次，能够满足本项目排水需求。详见图2采暖期水平衡图。
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图2满负荷采暖期水平衡图 t/d
②厂区现有用热负荷不变时，3t/h生物质锅炉低负荷（30%负荷）运行，给排水产排情况。

锅炉30%负荷非采暖期约130天，锅炉日运行8h。锅炉蒸发量为0.9t/h（7.2t/d），汽水损失率按5%计，则锅炉补水量为7.56t/d（982.8t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.15t/d（19.5t/a）。软化水制备系统制取率按75%计，则新鲜水总用量为10.08t/d（1310.4t/a），

则锅炉排污水0.15t/d（19.5t/a），属清净下水，用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水;软化废水产生量为2.52t/d（327.6t/a），排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。厂区沉淀池容积200m3，清运周期约5d一次，能够满足本项目排水需求。详见图3非采暖期水平衡图。
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图3 低负荷非采暖期水平衡图 t/d
锅炉30%负荷采暖期约170天，锅炉日运行8h。锅炉蒸发量为0.9t/h（7.2t/d），采暖期通过换热器换成热水供暖，相比非采暖期补水量增加3.6t/d，则锅炉补水量为11.16t/d（1897.2t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.22t/d（37.4t/a），软化水制备系统制取率按75%计，则新鲜水总用量为14.88t/d（2529.6t/a），

则软化废水产生量为3.72t/d（632.4t/a）。采暖期锅炉排污水、软化废水合计排放量为3.94t/d（669.8t/a）均属清净下水，全部排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。厂区沉淀池容积200m3，清运周期约5d一次，能够满足本项目排水需求。详见图4采暖期水平衡图。
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图4低负荷采暖期水平衡图 t/d
（2）供热

本次新建3t/h生物质锅炉用于厂区生产用热及冬季采暖。蒸汽管道上连接换热器，换成热水用于采暖。

（3）供电
本项目依托现有市政电网统一供给。
6、劳动定员及工作制度

本项目由企业现有员工调配，不新增劳动定员。锅炉每天运行8h，年工作300d。

7、项目实施进度

本项目计划于2026年10月投产运行。



	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节

本项目生产工艺流程见下图：
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图2 工艺流程与产污排污环节示意图
流程简述：

本次在现有锅炉房内建设1台3t/h生物质蒸汽锅炉，新建1套全自动软化水装置，水处理设备能力为2t/h；冬季蒸汽锅炉通过使用转换器转换为热水，用于车间供暖。锅炉燃料经加料机落入炉前料斗，送入炉膛内燃烧。锅炉采用平衡通风，鼓风机抽取冷空气送至锅炉空气预热器加热后进入炉内进行助燃。锅炉燃烧后产生的烟气，经布袋除尘器处理后，通过30m高烟囱排放。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况、环评、环保验收履行情况
吉林源泰饮品有限公司于2023年委托吉林省博世环境安全技术服务有限公司编制了《吉林源泰饮品有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2023年4月28日，由通化市生态环境局柳河县分局予以批复，文号为柳环审字[2023]8号（详见附件），并于2024年12月完成了竣工环境保护验收工作。

吉林源泰饮品有限公司排污许可行业类别为：葡萄酒制造，排污许可证登记编号91220500MA1797EP7K001Y，有效期2024年5月24日至2029年5月23日。
企业位于吉林省通化市柳河县柳河镇，租用原吉林源之王葡萄酒业有限公司厂房进行葡萄酒、露酒、饮料生产，用地性质为工业用地。厂区总用地面积6750m2，建筑面积3388m2，主要建构筑物包括生产车间、辅料库、办公楼等，年生产葡萄酒、露酒、饮料各600万瓶。

2、现有污染物产生、处理及排放情况

（1）废气
1）锅炉燃烧废气

现有锅炉房建筑面积100m2，现有1台1t/h生物质锅炉，燃生物质颗粒300t/a。锅炉烟气经布袋除尘器处理后，由25m高烟囱排放，年运行2400h。根据2024年12月06日-07日企业竣工环境保护验收监测报告中的关于锅炉烟气的监测数据结果，各污染物排放情况详见下表。

表2-6  建设项目污染物排放情况一览表

年用量

t/a

烟气量
污染物

排放浓度（折算）
最大值mg/m3
验收实际排放量

t/a

300

平均烟气量1461m3/h,核算后
3.51×106m3/a
烟尘

28
0.098
SO2
15
0.053
NOX
146
0.512
烟气黑度

＜1

——

原有1台1t/h生物锅炉烟气中各污染排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）中表2新建燃煤锅炉排放标准限值要求。
2）无组织排放粉尘
项目生产废气主要为生产过程中酒精直接进入罐中勾兑，产生极少量有机废气（以非甲烷总烃计），具有间歇性，直接经生产车间排风口以无组织形式扩散，生产车间现有排风扇，对车间进行通风排气。
根据企业竣工环境保护验收监测报告2024年12月06日-07日监测数据，厂界无组织总悬浮颗粒物浓度范围0.087-0.193mg/m3，非甲烷总烃浓度范围0.41-0.89mg/m3均能够排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃浓度范围0.80-1.03mg/m3满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内无组织排放限值要求。
（2）噪声

企业噪声源主要为各类生产设备、各种泵类及风机，经锅炉房隔音，底部加减震处理，控制噪声音量，2024年12月06日-07日对锅炉房厂界噪声进行了监测，根据监测数据，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类区标准限制要求，详见下表。

表2-7 项目厂界噪声监测结果一览表   单位dB（A）
标准限值

检测项目

标准值（dB(A)）

检测值（dB(A)）

昼间

昼间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中1类区排放标准

厂界噪声

55
51 ~ 53
（3）废水
根据企业提供，现有废水主要为洗瓶废水、纯水制备废水、设备清洗水、勾兑用水、少量地面清理废水、锅炉排污水和生活污水。其中，纯水制备用水均用于洗瓶、设备清洗和勾兑用水，生产葡萄酒、露酒、饮料的包装瓶均为外购，洗瓶废水产生量约3t/d（900t/a）;勾兑用水全部进入产品，不产生废水；设备清洗废水产生量0.81t/d（243t/a），纯水制备废水排放量约为20.7t/d（6211t/a），则现有生产废水总排放量24.51t/d（7353t/a），全部排入厂区沉淀池（沉淀池容积200m3），现有清运周期为5天一次，运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。企业与柳河县碧水污水处理有限公司签有污水处理协议，废水经简单沉淀后满足柳河县碧水污水处理有限公司进水指标要求，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理。
厂区现有锅炉排污水0.12t/d（36t/a），全部排入厂区沉淀池。

现有生活污水量为0.04t/d（12t/a）排入厂区化粪池，定期清掏处理。
（4）固废

厂区现有固体废物主要有废弃包装、废渗透膜、生活垃圾、过滤杂质、沉淀池污泥、锅炉炉渣、除尘器除尘灰。废弃包装产生量为1t/a，集中收集后外卖废品回收站；废渗透膜1t/a，由厂家更换并回收处理；生活垃圾产生量为2.7t/a、过滤杂质产生量为0.3t/a、沉淀池污泥产生量为0.5t/a，集中收集后，由环卫部门统一处理；锅炉灰渣（含除尘灰）产生量约为30t/a，集中收集，密闭袋装，暂存于锅炉房内，外卖作农肥。
3、与项目有关的主要环境问题 

根据梳理，现有工程已落实环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可

等制度，已落实各项环保措施，各项污染物达标排放。
现有环境问题：

（1）厂区现有1台1t/h生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求，该锅炉为淘汰类落锅炉设备，应拆除。按要求新建3t/h生物质蒸汽锅炉及其配套设施。
（2）拆除现有25m高烟囱，新建1根30m高烟囱，使其满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱最低允许高度要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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域

环

境

质

量

现

状
	3.1区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

（1）基本污染物现状及达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），

“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

根据《2025年吉林省生态环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。

表3-1  通化市基本污染物空气质量现状  单位：µg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

过渡阶段浓度限值

达标情况

SO2
年均浓度

12
60

达标

NO2
年均浓度

21
40

达标

CO

年百分位浓度

1.2
4

达标

O3
年百分位浓度

122
160

达标

PM10
年均浓度

38
60

达标

PM2.5
年均浓度

21.8
30

达标

由上表可知，2025年通化市环境空气质量各污染物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，为达标区。

（2）特征污染物环境质量现状调查

本次评价采用实测，监测点位项目厂界下风向900m（永明村）,
表3-2  环境空气监测点位布设情况表

编号
监测点位
方位
相对距离
监测时段

备注

1#
永明村
东北
900m
连续3天

实测数据
②监测项目

监测特征污染物：TSP、氮氧化物。

③监测单位、时间

吉林永源环保科技有限公司于2026年6月16日-18日进行监测；

④评价方法
采用最大浓度占标率法，同时计算污染物日均值超标率及超标倍数。
数学表达式如下：
Ii=Ci/Coi
式中：Ii —第i种污染物的占标率；

      Ci —第i种污染物的平均浓度，mg/m3；
      Coi —第i种污染物环境质量标准，mg/m3。

Ii≥1，说明i种污染物超过了标准，否则不超标。

⑤评价标准

环境空气质量评价标准选用GB3095-2026《环境空气质量标准》中表2二级标准。

⑥评价结果与分析

根据上述监测方法，其监测结果详见下表。
表3-3 环评价区环境空气质量现状监测评价结果表   
点位

监测因子

浓度范围

最大占标率%

超标率

是否达标

1#

TSP

日均值
78-85μg/m3
42.5
0%

达标

2#

氮氧化物

小时值

16-20μg/m3
8
0%

达标

由上表可以看出，监测点位TSP日均值、氮氧化物小时值监测结果，能够满足GB3095-2026《环境空气质量标准》的表2二级标准要求。

2、地表水环境质量监测

本项目周围地表水体为一统河，根据吉林省生态环境厅吉林省地表水国控断面水质月报，根据《2025年1月-12月吉林省地表水国控断面水质月报》
表3-4　吉林省地表水国控断面水质月报（节选）

所在水体

断面名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一统河
大迫子
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

一统河入口

Ⅳ

/

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

由上表可知，一统河“大迫子”监测断面水质7、8、9月为Ⅲ类，其他月份为Ⅱ类；“一统河入口”断面3、6、7、8月为Ⅲ类，其余月份为Ⅱ类，除1月为Ⅳ类外；其他月份均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类水体标准要求。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故本次环评不开展声环境现状调查。

土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定。地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目原有锅炉房地面已进行水泥硬化，分区防渗措施，因此，正常状态下无直接对地下水、土壤环境的污染途径，因此，不开展土壤环境质量现状调查。
5、生态环境

厂区占地为工业用地，本项目在已建锅炉房内进行，无新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，无需进行生态环境现状调查。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

1、环境空气

本项目厂界500m范围内的环境保护目标，见下表。
表3-5 环境空气环境保护目标
环境要素

坐标x

坐标Y

保护对象

功能区划

方位

户数

距离（m）

环境功能区

环境空气

125°45′24.147″

42°19′16.471″

自兴屯
二类

西南

38
260
GB3095-2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级标准要求

2、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。

3、地表水

本项目最近的地表水体为厂界东侧980m处一统河。项目所在范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

4、地下水

据调查，本项目厂界西南侧260m处自兴屯已接通入户自来水，水源井位于自兴屯最西端，距离本项目厂界约810m，因此，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

厂区占地性质为工业用地，本项目不新增占地。项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，生态环境不敏感。


污

	物名称

	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）


		监控点

	浓度


	颗粒物

	周界外浓度最高点

	1.0



	3、噪声

施工期采用GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》进行评价，见表3-8；本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-9。

表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准

时间

昼间

夜间

标准值dB（A）

70

55

表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

1类

55
45
GB12348-2008

4、固体废物

本项目固体废物中的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。


	

	总量控制指标


	吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、烟尘、SO2、NOx和VOCs。

本项目废水主要为采暖期锅炉排水全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水，不外排；锅炉软化废水和采暖期锅炉排水，排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。本次无需设置COD、NH3-N总量控制指标；

本项目锅炉废气排放口为一般排放口，属于《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中“其他行业主要污染物总量审核管理”，在环评审批过程中应当予以豁免主要污染物量审核，因此，本项目不再申请总量控制指标。

本次环评核算锅炉烟气污染物排放量为，颗粒物（烟尘）：0.208t/a，二氧化硫：0.974t/a，氮氧化物：1.277t/a。




四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境影响分析和保护措施

本项目工程内容均在原有锅炉房内施工，无土建工程，施工期主要环境影响因素为施工废气、施工人员生活废水、固体废物和施工噪声。施工阶段的环境影响是暂时性的，待施工期结束后，受影响的环境因素大多可以恢复到现状水平。

1、废气

本项目建设过程中主要是原有锅炉拆除、新锅炉设备安装，废气主要为设备拆除、安装过程中产生的少量焊接烟气和设备运输车辆尾气等。项目施工焊接工作量小，设备运输量小且为非连续作业，因此项目废气产生量很小，排放呈面源污染形式，自然扩散范围基本在厂区范围内，对周围地区影响程度较小。

2、废水

本项目施工仅进行设备安装，无砂石料清洗，不产生施工废水。主要为施工人员生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。生活污水利用厂区内化粪池，定期清掏处理。

3、噪声

本项目施工期产生的噪声主要来自于设备安装。为减轻施工对周围声环境的影响，建议企业安装锅炉合理安排施工时间，应在昼间进行，将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有原有锅炉拆除产生的固体废物及施工人员的生活垃圾。锅炉拆除产生的金属等可回收的固废物外卖回收部门，不可回收的固废物交由环卫部门统一处理，生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一处理。
经采取以上治理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。
4.2运营期环境影响分析和保护措施

4.2.1地表水环境影响分析和保护措施

 本项目锅炉房不新增员工，无新增生活污水。

本项目主要为锅炉排水、软化废水，均为清净下水，水质成分简单，仅含有少量的COD、SS和溶解性总固体，不含有毒有害及特殊污染物质。其中满负荷运行时非采暖期锅炉排水为0.5t/d（65t/a）全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水，不外排；采暖期锅炉排水为0.58t/d（98.6t/a）排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。

非采暖期软化废水8.4t/d（1092t/a）+采暖期软化废水9.6t/d（1632t/a）全部排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理后达标排放。

本项目非采暖期锅炉排水产生量较小，可用于灰渣调湿及厂区降尘。根据《工业锅炉房设计手册》建议浇渣用水量可按0.2~0.5m3/t灰渣计算，本次评价浇渣用水量取0.5m3/t计算，非采暖期锅炉产生灰渣量约为48.16t/a，即锅炉浇渣用水24.08t/a，由于锅炉灰渣出渣时温度较高，调湿水在接触高温灰渣瞬间部分汽化蒸发，剩余水分被灰渣吸附并随灰渣暂存自然挥发。

同时，厂区总用地面积6750m2，建筑面积3388m2，剩余地面面积约2000m2，非采暖期降尘用水量取1L/m2.d，降尘用水量约260t/a，合计浇渣、降尘水量约284.08t/a＞非采暖期锅炉排水量65t/a，因此，浇渣及厂区降尘具备充足的废水消纳能力，基本可行。

另外，项目软化废水与采暖期锅炉排水一并排入厂区现有防渗沉淀池（有效容积200m³）暂存。沉淀池废水清运周期约5天，能够满足废水暂存能力。同时，为防止雨季强降水天气下雨水汇入沉淀池导致废水外溢，企业应落实以下风险防范措施：建议企业在沉淀池四周设置围堰；遇暴雨或大暴雨等极端天气预警时，提前在围堰外侧增用土袋或沙袋进行加固加高，增强防溢流能力等，严格落实上述防范措施后，沉淀池雨季环境风险可控，不会造成废水外溢污染。
4.2.2环境空气影响分析和保护措施

废气源强及产排情况分析

（1）锅炉废气

本项目新建1台3t/h燃生物质锅炉，燃料采用生物质颗粒。现有产能、用热负荷不变情况下，低负荷运行年燃料消耗量约360t；锅炉满负荷运行下年燃料消耗量约1252t。锅炉烟气源强核算参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。计算过程如下：

①烟气量：

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，本项目无生物质燃料全元素分析，故烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的经验公式估算法，相关经验公式见下表。
表4-1 基准烟气量取值表
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本项目生物质燃料收到基低位发热量为17.40MJ/kg，干燥无灰基挥发分为74.48%，基准烟气量核算公式为：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet—燃料收到基低位发热量（MJ/kg）；

本项目基准烟气量为7.71Nm3/kg，

本项目生物质燃料量360t/a，故本项目锅炉产生的烟气量为2.78×106m3/a。

本项目生物质燃料量1252t/a，故本项目锅炉产生的烟气量为9.65×106m3/a。
②颗粒物（烟尘）排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式如下：
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式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

      R--核算时段内锅炉燃料耗量，t。

      Aar--收到基灰分的质量分数；

      dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额；

      ηc--综合除尘效率，%；

      Cfh--飞灰中的可燃物含量，%；

生物质锅炉年消耗生物质燃料R t；根据成型生物质成分分析数据，Aar取3.74%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，

表B.2，项目生物质蒸汽锅炉dfh取40%，项目采用袋式除尘器除尘，则ηc取99%，飞灰中的可燃物含量Cfh取10%。

生物质燃料量360t/a,则颗粒物排放量为0.0598t/a。

生物质燃料量1252t/a,则颗粒物排放量为0.208t/a。
③二氧化硫排放量
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式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Sar--收到基硫的质量分数，0.07%；

q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，10%；

ηS--脱硫效率，0%；

-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，取0.5。

则生物质燃料量360t/a,计算二氧化硫排放量 0.28t/a。

生物质燃料量1252t/a,计算二氧化硫排放量 0.974t/a。
④氮氧化物排放量

本项目无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，无法进行物料衡算；也无符合条件的现有工程有效实测数据，无法进行类比。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx选择产污系数法进行计算。产污系数法计算公式如下：
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式中：Ej--核算时段内第j种污染物排放量，t；

R--核算时段内燃料耗量，t；

βj--产物系数，kg/t，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》－《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，取1.02kg/t-原料；

η--污染物的脱除效率，取0%；

则生物质燃料量360t/a,氮氧化物排放量为0.367t/a。

生物质燃料量1252t/a,氮氧化物排放量为1.277t/a。
表4-2 本项目建成后锅炉烟气污染物产生情况一览表

燃料消耗量
烟气量（Nm3/a）

污染物

处理前

治理措施

处理后

浓度

（mg/m3）

产生量

（t/a）

浓度

（mg/m3）

排放量（t/a）

360t/a
2.78×106
烟尘

2151.08
5.98
布袋除尘器处理效率≥99%

21.51
0.0598
SO2
100.72
0.28
100.72
0.28
NOx
132.01
0.367
132.01
0.367
1252t/a
9.65×106
烟尘

2156.5
20.81
布袋除尘器处理效率≥99%

21.56
0.208

SO2
100.93
0.974
100.93
0.974
NOx
132.33
1.277
132.33
1.277
综上，锅炉烟气经1套布袋除尘器处理后，通过30m高烟囱（DA001）排放，锅炉烟气排放浓度能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
（2）无组织
生物质成型颗粒燃料年用量1252t/a，生物质成型燃料袋装，由燃料厂家定期运入锅炉房内，产生的粉尘主要以无组织方式排放，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘产生系数0.02kg/t 进行计算，粉尘产生量为0.025t/a。灰渣、除尘灰袋装临时贮存于锅炉房内，无组织粉尘主要来自灰渣的清运。参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况，即0.02kg/t～0.5kg/t转运量，本次以0.04kg/t转运量计。计算可知灰渣、除尘灰总产生量约131.742t/a，则无组织粉尘产生量约为5.27kg/a。对灰渣洒水进行增湿，确保增湿后含水率不低于60%，灰渣在锅炉房内密闭袋装暂存，锅炉房内采取洒水降尘措施，可确保厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

由于生物质灰渣及除尘灰中70%以上颗粒粒径＜50μm（PM2.5占比35-50%），松散密度仅0.6g/cm3，运输振动及风力作用易导致高逸散（60-80%）。未封闭运输时，单次运输扬尘量可达灰渣总量的5-8%，据有关文献研究显示，灰渣运输车辆开放式作业时PM10瞬时浓度可达800-1200μg/m³（峰值持续10-15min）。为进一步减轻灰渣运输过程对环境的不利影响，灰渣采用密闭袋装外运，同时通过洒水增湿将灰渣含水率提升至60%，可使PM10逸散浓度降至0.3mg/m3以下。灰渣运输采用封闭罐车或密闭箱货车，运输路线避让居民集中区，运输过程无组织粉尘排放能够得到有效抑制。

2、废气污染治理设施可行性分析

本项目新建1套布袋除尘器处理锅炉烟气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（HJ953-2018）等文件中均将旋风除尘（机械除尘）和布袋除尘器组合技术列为锅炉烟气污染防治可行技术。

该工艺为高烟尘负荷锅炉推荐优选多级预处理方案，前置旋风是为了分离大颗粒飞灰、阻隔高温火星，降低后端布袋粉尘负荷。而本项目为3t/h生物质锅炉，年燃生物质燃料量较小，燃料灰分低、炉膛出口原始烟尘浓度低，烟气火星产生量少，同时配套脉冲布袋除尘器选用耐高温PPS滤料，采用低过滤风速、分室离线清灰设计，管道增设阻火器、设备配套防爆、保温防结露装置，综合除尘效率可达90%以上，颗粒物排放浓度满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

布袋除尘器：是利用织物制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒的除尘装置。其特点是除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每标立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率；处理风量的范围广，小的仅每分钟数立方米，大的可达每分钟数万立方米；结构比较简单，维护操作方便；在保证同样高的除尘效率前提下，造价低于电除尘器；采用耐高温PPS滤料时，可在200℃以下的高温下运行。
布袋除尘器的工作原理是依靠编制的或毛毡（压）的滤布作为过滤材料，当含尘气体通过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的表面，干燥空气则通过滤袋纤维间的缝隙排走，从而达到分离含尘气体粉尘的目的。它的工作机理是粉尘通过滤布时产生的筛分、惯性、黏附、扩散和静电等作用而被捕集。

布袋除尘器主要由箱体、滤袋（含框架），清灰装置，灰斗及除灰装置等组成。含尘气体进入箱体后经过滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外侧，净化后的气体经滤袋内侧被排出。布袋更换的周期以及更换量按照企业正式生产时实际操作为准。其工作过程见下图。
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图4-1  布袋除尘器工作过程示意图

综上，本项目采用布袋除尘工艺，技术成熟可靠，满足污染防治可行技术要求。

3、烟囱高度合理性

本项目锅炉房内改建1台3t/h生物质锅炉，总装机容量3t/h，根据 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中要求，本项目锅炉房烟囱最低允许高度为30m。根据现场调查，烟囱周围200m范围内建筑物高度均不足25m，本次新建30m烟囱，满足高于周围200m内建筑物3m要求，烟囱高度合理。

4、排放口基本情况

本项目锅炉烟囱DA001，基本情况详见下表。

表4-3  排放口基本情况一览表

编号

名称

高度（m）

内径（m）

出口温度（℃）

类型

坐标

DA001
锅炉烟囱
30
0.5
130
一般排放口
125°45′31.593″,42°19′26.709″

5、非正常情况

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是启炉、停炉、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。

（1）启炉

项目锅炉开启前，无需对设备进行清理等，无三废产生。

（2）停炉

本项目在停炉时应待废气排放完后再停止环保设施运行。

（3）一般性事故

在除尘器故障情况下，本项目主要为颗粒物除尘效率降低至50%，非正常废气排放情况见下表。

表4-4  污染源非正常排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率(kg/h)
年发生频次/次

应对措施

锅炉烟尘

除尘器故障去除效率50％

颗粒物

1078.25
8.67
不超过1次，持续1h
定期维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，停止生产。

6、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中要求，本项目废气监测计划详见下表。
表4-5 废气监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

锅炉烟囱DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
1次/月
厂界

颗粒物

1次/季度
7、重污染天气应对措施

在当地政府启动重污染天气应急响应时，按照当地制定的应急预案，根据应急需求，采取相应的应急措施。

4.2.3声环境影响分析和保护措施

噪声影响分析

A.噪声源强

本项目噪声源主要为风机、泵等运行噪声，噪声级约75-80dB（A）左右，详见下表。

表4-6  主要声源源强汇总表（室内声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置
室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

建筑物外噪声

x
y
z
声压级dB（A）

建筑物外距离/m

厂房

鼓风机
80
低噪声设备，基础减振，建筑隔声
75
70
1.2
64.4
昼间
20

44.4
1

引风机
75
77
72
1.2
59.4
39.4
1
泵类
80
79
76
1.2
64.4
44..4
1

锅炉

70
70
69
1.2
48.4
28.4
1
预测源强

本项目噪声各设备噪声值约为75-80dB(A)之间，叠加后噪声值为83.83dB(A)。设备经减震、隔声降噪措施处理后可减低20dB(A)，故源强总噪声值为63.83dB(A)。

C.预测模式

为了预测本项目运营期噪声对周围环境的影响，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的噪声点声源预测模式对不同距离处的噪声值进行预测。
①室内声源等效室外声源声功率级
当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②室外声源预测方法
点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的 A 声级的计算：
LP (r) LP (r0) 20lg(r/r0) Abar
式中：LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)；

LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。
③噪声叠加公式
对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计：


式中：Lp－某点叠加后的总声压级 dB(A) ；
Lp1、Lp2、…－每个噪声源对该点的声压级，dB(A)。
④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

D.预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），工业新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见表4-7。
表4-7厂界噪声预测结果统计表   单位：dB（A）

测点编号

厂界距离

贡献值

标准

昼间

夜间

东厂界

9m

44.7
55
45
南厂界

81m

25.6
西厂界

85m

25.2
北厂界

12m

42.2
本项目扩建后，主要噪声源不变，经采取建筑物隔声、防振减噪措施，再经距离衰减后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值。
2、声环境保护措施

为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

②合理布局，将高噪声设备布置在锅炉房的合理位置，有效利用噪声距离衰减作用。
③加强管理，平时加强对产噪设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

④要求给风机、泵等产噪设备安装减震垫。
经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求。
3、噪声监测
表4-8 噪声监测方案

监测类别
监测因子
监测点

监测频率

执行标准

噪声

连续等效A声级

厂界四周

1次/季度（昼、夜）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

4.2.4固体废物影响分析及保护措施

固体废物影响分析
本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。本项目固体废物主要为灰渣、布袋除尘器粉尘及废布袋。

（1）生物质灰渣
本项目生物质锅炉燃烧过程中会产生锅炉灰渣，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料平衡法进行计算：


[image: image10.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

q

100

,

4

ar

hz

ar

net

Q

A

R

E


式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，3.74%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，q4取值为10；

Qnet,ar—收到基低位发热量，17400KJ/kg。

生物质燃料量为360t/a，锅炉灰渣产生量约为31.96t/a；生物质燃料量为1252t/a，锅炉灰渣产生量约为111.14t/a，属一般固体废物，固体废物代码SW03 900-099-S03，收集后暂存于锅炉房内指定区域，密闭袋装暂存，作为肥料外送。

生物质灰渣中含有丰富的氮、磷、钾等营养元素，可以为作物提供养分，促进植物生长。同时，灰渣中的有机物质可以改善土壤结构，增加土壤保水性和保肥性，提高土壤肥力。通过将生物质灰渣施肥，可以减少实现资源的有效利用，减少废弃物排放，处理方式合理可行。运输过程中以密闭袋装形式外运，可最大限度减少运输过程对环境的影响。

（2）除尘器收集粉尘

本项目生物质燃料量为360t/a，袋式除尘器收集粉尘量约为5.92t/a；生物质燃料量为1252t/a，袋式除尘器收集粉尘量约为20.602t/a，属一般固体废物，固体废物代码 SW59 900-099-S59，收集后暂存于锅炉房内指定区域，密闭袋装暂存，同灰渣一并作为肥料外送。
（3）废布袋

需根据实际运行情况定期更换滤袋，每次产生量约0.1t/a，废布袋成分一般为聚酯、聚丙烯或尼龙，属一般固体废物，废物代码SW59 900-009-S59，由厂家更换回收处理。

（4）废离子交换树脂

软化水处理器的离子交换树脂定期更换，一般3-5年更换一次，产生量为 0.01t/3a，属一般固体废物，废物代码SW59 900-099-S59，交由环卫部门统一处理处置。
采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。

表4-9 锅炉满负荷运行时固体废物产排及治理措施表
序号

固废名称

产生

环节

属性

物理性状
类别代码

产生量

处置方式、去向
1
灰渣

锅炉

一般工业固体废物
固态
SW03 900-099-S03

111.14t/a
锅炉房内密闭袋装暂存，作为肥料外送

2
除尘器收集灰
除尘

系统
固态

SW59 900-099-S59

20.602t/a
3
废布袋
除尘

系统
固态
SW59 900-009-S59

0.1t/a
由厂家更换后回收处理

4

废离子交换树脂

软化水
固态
SW59 900-099-S59

0.01t/3a
交由环卫部门统一处理处置。

综上所述，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。
4.2.5“三本账”分析

本项目3t/h生物质蒸汽锅炉投产后在满负荷状态下，各项污染物排放与现有锅炉烟气污染物、锅炉排水、灰渣等排放量变化。详见下表。
  表4-10 主要污染物“三本帐”核算表    单位：t/a

污染物名称

现有项目

排放量

本项目

排放量

以新带老

削减量

增减量变化

排放

总量

废气

烟尘（颗粒物）

0.098
0.208
0
 +0.11
0.208
二氧化硫

0.053
0.974
0
+0.921
0.974
氮氧化物

0.512
1.277
0
+0.765
1.277
固废

灰渣（含收集灰）
30
131.742
0

+101.742
131.742
布袋除尘器

0
0.1
0

+0.1
0.1
废水

锅炉排水
36
163.6
0
+127.6
163.6
锅炉软化水制备废水
0
2724
0
+2724
2724
4.2.6地下水、土壤影响分析及保护措施

本项目新建锅炉利用现有锅炉房，用地性质为工业用地，周围无土壤、地下水敏感目标。燃料及灰渣均在锅炉房内存放，无地面漫流影响。运营期锅炉烟气采取除尘措施后能够满足相应排放标准，对厂界外土壤环境没有不利影响。锅炉间内部地面采用抗渗混凝土，抗渗等级≥P6，厂区内运输道路采取地面硬化防渗措施，项目运行对土壤和地下水无不利影响。
4.2.7环保投资估算

环保投资估算费用详见表4-11。
表4-11  环保投资一览表
治理类别

治理对象

治理措施

投资资金（万）

施工期

废水、废气、噪声、固废
粉尘、噪声、固废
运输车辆冲洗、洒水抑尘；减振降噪；生活垃圾收集，废料清运，物资回收
5
营运期

废水

锅炉排水、软化废水
非采暖期锅炉排水全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水，不外排；

锅炉软化废水和采暖期锅炉排水，排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。
1
废气

锅炉烟气
新建1套布袋除尘器及1根30m烟囱（DA001）
9
噪声

锅炉房产噪设备
选用低噪设备，并采取隔声、消声、基础做减振措施

1
固废物

一般固废、危险废物

灰渣及除尘灰密闭袋装收集

1
其他
锅炉房地面硬化，环境管理与监测计划
3
合计

20



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气

（DA001）
	颗粒物、

SO2、NOx、烟气黑度
	布袋除尘器+30m高烟囱
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中的燃煤锅炉排放限值

	
	无组织废气
	颗粒物
	生物质颗粒、灰渣袋装储存在封闭的锅炉房内
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；

	地表水环境
	锅炉排污水、
	COD、SS、
	非采暖期全部回用于锅炉除渣及厂区降尘用水，不外排；

采暖期排入厂区沉淀池，定期运送至柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放。
	非采暖期：不外排；

采暖期：河县碧水污水处理有限公司。

	
	软化水制备
	清净下水
	厂区沉淀池
	河县碧水污水处理有限公司

	声环境
	锅炉房产噪

设备
	噪声
	选用低噪设备、减振、隔声间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	灰渣
	锅炉
	锅炉房内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	不产生二次污染

	
	除尘器收集灰
	除尘系统
	锅炉房内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	

	
	废布袋
	除尘系统
	由厂家更换后回收处理
	

	
	废离子交换树脂
	软化水
	交由环卫部门统一处理处置。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房地面进行硬化，燃料及灰渣存放地点采取防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	制定严格的管理制度，禁止明火，并设置专人进行管理。

	其他环境管理要求
	①排污许可相关要求
根据环境保护部令第48号《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》企业应做好排污许可衔接工作，按照实施时限主动在规定时间内取得排污许可证，合法排污。
②自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。
验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

	其他环境管理要求
	建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
③加强排污口规范化管理，排污口应便于采样和计量检测，便于日常现场监督检查；按《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)设置废气排放口提示和警示图形符号等；按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置固体废物贮存（处置）场图形标志。



六、结论

	 本项目符合国家产业政策要求；项目选址合理。项目针对其废水、废气、噪声、固体废物等各类污染物在采取必要的污染防治措施后，可以实现达标排放。综上项目对区域大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围之内。在严格执行本环评提出的污染治理措施基础上，各项污染物均可达标排放，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目可行。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.098
	0
	
	0.208t/a
	0.098t/a
	0.208t/a
	+0.11

	
	二氧化硫
	0.053
	0
	
	0.974t/a
	0.053t/a
	0.974t/a
	+0.921

	
	氮氧化物
	0.512
	0
	
	1.277t/a
	0.512t/a
	1.277t/a
	+0.765

	废水
	锅炉排污水

（清净下水）
	36t/a
	0
	
	163.6t/a
	36t/a
	163.6t/a
	+127.6

	
	锅炉软化水制备废水（清净下水）
	0
	0
	
	2724t/a
	0
	2724t/a
	+2724

	一般工业

固体废物
	灰渣（含除尘灰）
	30t/a
	0
	
	131.742t/a
	30t/a
	131.742t/a
	+101.742

	
	废布袋
	0
	0
	
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	
	0.01t/3a
	0
	0.01t/3a
	+0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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