
[bookmark: _Toc18346]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	柳河赵氏木业有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陈国东
	联系方式
	18743538986

	建设地点
	吉林柳河经济开发区柳河赵氏木业有限公司院内

	地理坐标
	125度45分19.923秒，42度17分58.680秒

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	20.00
	环保投资（万元）
	6.00

	环保投资占比（%）
	30.00
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
无。

	规划情况
柳河工业集中区是吉林省政府开发办于2005年设立的省级工业集中区，由吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司编制《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》。
2020年7月14日，吉林省人民政府同意将柳河工业集中区晋升为省级开发区，晋升后开发区名称为吉林柳河经济开发区（详见附件）。

	规划环境影响评价情况
1、规划环境影响评价文件：《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响评价报告书》
2、审查机关：吉林省生态环境厅
3、审查文件名称及文号：吉林省生态环境厅关于审查《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响评价报告书》的意见。文号：吉环环评字【2021】15号。日期：2021年4月14日，详见附件。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
1、规划符合性分析
（1）规划内容
规划范围：柳河工业集中区用地范围，西起柳河镇长青路，北起柳梅分界岭，东至集双高速公路柳河北出口，南至通梅公路小五道路口处，占地面积12km2。
规划年限：2017-2030年，规划基期年2016年；近期规划至2020年；中期至2025年；远期规划至2030年。
工业集中区的空间功能组织可以划分为“一核四园”。包括：金融创新中心、大健康综合产业园、新材料新装备产业园、科技转化产业园、综合产业园。
①金融创新中心
作为整个工业集中区的引擎，带动整个园区的发展，用地规模60.65万平方米。位于集中区中间位置，规划建设金融、商业、商务、办公于一体的中心。
②大健康综合产业园
打造柳河医药健康产业集群。用地规模681.51万平方米。位于集中区的西南侧，占地面积较大，该园区内现状以医药及农副产品加工产业为主。
③科技转化产业园
将园区打造成为全省科技转化示范基地，重点打造药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发为主的科技转化园区。依托国家级紫鑫药品研发中心、国家级山葡萄技术研发分中心和省级玄武岩产品质量监督检验中心等平台，集聚新技术、新产品、新业态，着力打造“大众创业、万众创新”基地。用地规模130.6万平方米。位于金融创新中心的东北侧，规划为药品、新能源生物质研发和葡萄酒为主的科技转化园区。
④综合产业园
将园区打造成为物流配送、产业加工（葡萄酒加工）等产业的综合性园区，依托便捷的对外交通条件（集双高速），大力发展仓储物流业。用地规模196.24万平方米。位于科技企业转化园东北侧，位于集中区东北侧，靠近高速口。
⑤新材料新装备产业园
将园区打造成为全省新材料新装备深加工示范基地，依托石灰石、玄武岩、秸秆等资源优势，大力发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等相关产业，积极引进战略投资者，组织实施一批科技含量高、符合国家政策的新材料产业项目。用地规模133.88万平方米。位于集中区的东侧及南侧，紧邻大健康产业园区，目前引进的企业主要为理石、建材等新型材料产业。
（2）与园区产业定位的符合性分析
本项目为锅炉扩建工程，将原有0.5MW燃生物质锅炉拆除，原址建设一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉）。项目位于柳河工业集中区大健康综合产业园内，企业为柳河赵氏木业有限公司（原为柳河木王家具制造有限公司，情况说明详见附件）。
大健康综合产业园的规划定位为打造柳河医药健康产业集群，用地规模681.51万平方米，位于集中区西南侧，现状以医药及农副产品加工产业为主。本项目为家具制造企业（柳河赵氏木业有限公司）的配套供热设施工程，并非新增与园区主导产业无关的建设项目，而是为保留企业正常生产提供必需的供热保障。
（3）与规划环评审查意见的符合性分析
园区规划环评审查意见明确要求：“禁止对吉林省红石石棉制品有限公司和柳河木王家具制造有限公司进行扩建。对不符合产业定位的企业制定限期淘汰或逐步搬迁计划，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。”
本项目仅为锅炉设备的更新（燃生物质锅炉拆除，原址建设生物质有机热载体液相炉），从场区不扩建角度出发，不增加用地、不扩大生产规模、不新增产能，不构成对柳河赵氏木业有限公司的“扩建”行为。因此，本项目符合规划环评审查意见中关于“禁止扩建”的管控要求，不属于对被禁止扩建企业的违规扩建。具体与规划环评审查意见的符合性分析详见后文。
（4）与园区集中供热规划的衔接承诺
根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》及规划环评审查意见（吉环环评字【2021】15号）要求，园区应按照规划时限完成集中供热热源及管网建设，在实现集中供热后，拆除集中供热以外的分散供热锅炉。
目前吉林柳河经济开发区集中供热热源及管网尚未建成，本项目作为企业生产必需的过渡热源，以生物质成型燃料为能源，采用有机热载体液相炉为企业生产提供热能，符合规划环评审查意见中“在实现工业集中区集中供热之前，应采用清洁能源作为过渡热源”的要求。
本环评要求，待吉林柳河经济开发区集中供热管网覆盖本项目厂区且具备接入条件后，本项目有机热载体液相炉（导热油炉）将无条件拆除，届时企业生产用热全部接入园区集中供热系统，不再保留自备供热热源。企业将积极配合园区集中供热建设进度，做好供热系统对接的准备工作，确保集中供热建成后平稳过渡。
（5）与园区其他规划要求的符合性分析
用地方面：项目在柳河赵氏木业有限公司现有厂区内原址建设，不新增工业集中区用地。根据用地布局规划图，本项目所在厂区用地性质规划为二类工业用地。土地用途与规划用地性质一致。本项目在现有锅炉房内进行设备更新，不涉及新建厂房、不改变土地使用性质、不突破用地红线，符合园区用地规划要求。本项目与园区用地布局规划的位置关系详见附图1。
产业政策方面：有机热载体液相炉（导热油炉）是工业供热领域成熟的热力设备，采用生物质燃料的有机热载体锅炉属于清洁供热方式，符合行业发展趋势，有助于能源结构优化升级。生物质能供热属于国家鼓励的清洁供热方式，在具备条件的中小工业园区热力市场可加快普及应用。
环保方面：本项目锅炉“以新带老”，新上锅炉在热效率、污染物排放控制等方面均优于原有设备。
（6）符合性结论
综上所述，本项目在不新增用地、不扩大产能、不构成“扩建”的前提下，仅对现有锅炉进行设备更新，符合柳河工业集中区大健康综合产业园的规划要求，同时满足规划环评审查意见中关于禁止扩建企业的管控规定。项目采用的有机热载体液相炉技术成熟可靠，符合国家产业政策和清洁供热发展方向。从环境保护和规划符合性角度分析，本项目与园区规划是协调的。本项目与园区规划相对位置关系详见附图2。
2、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性
规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，详见表1。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委2023年第7号令），本项目为将原有0.5MW燃生物质锅炉拆除，原址建设一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），属于生物质热能利用项目。以下从鼓励类、限制类、淘汰类三个维度进行分析。
（1）与鼓励类的符合性分析
第一类“农林牧渔业”第17项：可再生资源综合利用——农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用）
本项目以生物质成型燃料为能源，通过有机热载体液相炉为企业生产提供热能，属于“秸秆能源化利用”和“生物质能清洁供热”范畴。同时，项目将原有低热效率锅炉更新为高效导热油炉，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中关于资源综合利用和清洁能源发展的政策导向。
（2）与限制类的符合性分析
第二类“机械”第57项：每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉。
本项目拟建有机热载体液相炉额定热功率1600kW，折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），选用的有机热载体液相炉采用往复炉排式燃烧技术，不属于固定炉排式生物质锅炉，不在此限制范围内。
（3）与淘汰类的符合性分析
第三类“机械”第66项：每小时2蒸吨及以下生物质锅炉。
本项目额定热功率1600kW，折合约2.29蒸吨/小时，大于2蒸吨/小时，不属于淘汰类所列“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”。
项目以生物质成型燃料为能源，替代原有生物质锅炉（“以新带老”），属于农林废弃物能源化利用和生物质能清洁供热范畴，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中关于可再生资源综合利用和生物质能供热的政策导向。同时，项目通过淘汰低效旧锅炉、更新高效导热油炉，实现了污染物减排，符合国家推动的能源结构优化和清洁生产方向。
[bookmark: _Toc55999720][bookmark: _Toc69476580]2、与法律法规符合性分析
本项目与①《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15）、②《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.1）、③《吉林省空气质量巩固提升行动方案》（吉政办发【2021】10号）、④《中共吉林省委 吉林省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（吉发【2018】33号）、⑤《中共吉林省委 吉林省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021.12.31）、⑥《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）、⑦《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发【2024】8号）相符情况详见表2。
3、项目与“生态准入”符合性分析
根据关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函【2024】158号）及《吉林省省级及以上开发区生态环境准入清单》（吉环区评办【2022】1号），本项目“生态准入”相符性分析详见表3及表4。
4、项目与“管控单元”符合性分析
经查询“吉林省生态环境分区管控公众端应用平台”，本项目压盖吉林柳河经济开发区（ZH22052420001），本项目“管控单元”相符性分析详见表5。项目位置环境管控单元信息详见附图3。
5、与吉林柳河经济开发区的规划协调性说明
为明确本项目是否符合园区规划及规划环评管控要求，建设单位在环评报批前主动向吉林柳河经济开发区管理委员会提交了《关于申请出具锅炉改造项目准予建设说明的请示》，就项目性质界定、规划符合性及过渡热源要求等事项请求管委会出具书面确认意见。
2026年7月13日，吉林柳河经济开发区管理委员会出具了《关于同意柳河赵氏木业有限公司锅炉改造项目建设的说明》，就本项目涉及的核心事项明确如下：
（1）项目性质界定：管委会确认本项目将原有0.5MW燃生物质锅炉拆除、原址建设一台1600kW有机热载体液相炉，鉴于未新增用地、未新建厂房、未扩大板式家具主体产能，且仅对供热设备进行能效提升型更新，原则同意将该项目视为技术改造项目进行申报，并支持项目建设（实为场区现有供热工程扩建，但未扩大板式家具主体产能）。
（2）规划符合性认定：管委会确认本项目位于大健康综合产业园内，虽家具制造非园区主导产业，但本项目属于保障现有企业正常生产的配套热源更新，符合规划环评中“在实现集中供热之前，应采用清洁能源作为过渡热源”的要求，不属于对被禁止扩建企业的违规扩建行为。
（3）过渡热源要求与衔接承诺：管委会确认在园区集中供热热源及管网尚未建成的情况下，本项目可作为过渡热源运行，但须使用生物质成型燃料等清洁能源；集中供热建成后，建设单位须无条件配合拆除自备锅炉并接入管网。建设单位已同步出具《关于锅炉改造项目不新增用地及不扩大生产规模的承诺说明》，就产能不增、用地不增、人员不增及集中供热配合拆除等事项作出书面承诺。
上述管委会书面意见及企业承诺文件详见附件，明确了本项目可视为技术改造项目进行申报（实为场区现有供热工程扩建，但未扩大板式家具主体产能），有效衔接了园区规划环评的管控要求与过渡期企业实际生产供热需求，为本项目的顺利实施提供了规划层面的政策支撑。
6、燃用生物质燃料的清洁能源属性分析
根据《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）第Ⅲ类要求，禁燃区内禁止燃用的生物质燃料限定为以下两类：①非专用锅炉燃用的生物质成型燃料；②未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。换言之，使用专用锅炉并配置高效除尘设施的生物质成型燃料，不属于高污染燃料，属于清洁能源范畴。
本项目选用YSL-1600S型有机热载体液相炉，为生物质专用往复炉排锅炉，非燃煤或燃油锅炉改烧生物质；配套“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺，综合除尘效率≥99.00%，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中规定的烟气污染防治可行技术；经治理后烟气中颗粒物排放浓度为12.09mg/m³，远低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中50mg/m³的限值要求。
因此，即使按照禁燃区最严格的管理要求（第Ⅲ类）进行对照，本项目使用的生物质成型燃料仍不属于高污染燃料，在非禁燃区更应认定为清洁能源。
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	表1  规划环境影响评价结论及审查意见的符合性一览表
	序号
	要求
	本项目
	符合性

	1
	鉴于工业集中区部分用地未纳入《柳河县城市总体规划（2008-2020年）》，部分用地规划与《柳河县城市总体规划（2008-2020年）》不一致，你单位应尽快与柳河县人民政府沟通协调，确保柳河县国土空间规划与工业集中区规划协调一致。同时，结合国土空间规划、衔接“三线一单”成果，细化生态环境准入清单。
	本项目在柳河赵氏木业有限公司现有厂区内原址建设，不新增用地，不改变用地性质，不涉及规划用地范围调整。企业厂区已取得合法用地手续，位于吉林柳河经济开发区规划范围内。项目仅进行锅炉设备更新，不涉及新建厂房等土建工程。
	符合。

	2
	按照规划时限完成集中供热热源及管网建设，拆除集中供热以外的分散供热锅炉。在实现工业集中区集中供热之前，应采用清洁能源作为过渡热源。
	本项目拆除原有0.5MW燃生物质锅炉，原址建设一台1600kW有机热载体液相炉，以生物质成型燃料为能源，属于清洁能源范畴。由于吉林柳河经济开发区集中供热热源及管网尚未建成，本项目作为企业生产必需的热源保障，采用生物质能清洁供热方式作为过渡热源，待集中供热建成后可按要求并网或替代。
	符合。本项目以生物质成型燃料为能源，属于清洁能源供热方式，符合过渡热源要求。建议企业关注集中供热建设进度，做好远期对接准备。

	3
	禁止对吉林省红石石棉制品有限公司和柳河木王家具制造有限公司进行扩建。对不符合产业定位的企业制定限期淘汰或逐步搬迁计划，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。
	本项目为锅炉设备更新（以新带老），不新增用地、不扩大生产规模、不新增产能，不构成规划环评审查意见中禁止的“扩建”行为。项目仅在原锅炉房内进行设备替换，厂区总平面布局、建筑面积、生产规模均不发生变化。
	符合。本项目不构成“扩建”，符合规划环评审查意见中关于禁止扩建企业的管控要求。

	4
	根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号），核查区域VOCs排放重点企业清单，加强对VOCs排放重点行业监管，强化源头控制，推进建设适宜高效的治污设施，并将VOCs纳入总量控制要求。
	本项目为生物质有机热载体液相炉供热项目，运行过程中不涉及VOCs产生及排放。项目主要排放污染物为锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx），配套高效除尘设施（旋风除尘+布袋除尘），烟气经处理后达标排放。本项目不新增VOCs排放源，不涉及VOCs总量控制指标。
	符合。本项目无VOCs排放，不涉及VOCs总量控制要求。

	5
	按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评【2016】14号）中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值，开发区主要污染物排放总量应纳入柳河县主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。
	本项目为锅炉“以新带老”，新锅炉（1600kW）在热效率、污染物排放控制水平方面均优于原锅炉（0.5MW）。项目实施后，在同等热力输出条件下，污染物排放量较本项目建设前前不增加，主要污染物（颗粒物、SO2、NOx）排放总量可实现削减。根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目为执行其他行业排放管理的建设项目，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。故本项目无需申请主要污染物质量控制指标。
	符合。本项目污染物排放不新增总量，颗粒物减排0.0486t/a，二氧化硫减排0.0499t/a，氮氧化物减排0.2809t/a，符合总量管控要求。

	6
	应结合区内产业类型及布局分析潜在的环境风险，尽快编制开发区环境风险应急预案，建立完善的开发区环境风险防控体系，按照环境风险应急预案落实相关风险防范措施，建立企业、工业集中区及政府环境风险防范体系联动机制，实现有效衔接。环境风险应急预案应到生态环境部门和有关部门备案，并开展经常性演练，防止环境风险事故发生。
	本项目涉及的物料主要为生物质成型燃料（固态可燃物）、导热油（有机热载体，闪点较高）和燃烧烟气。主要环境风险为导热油泄漏引发火灾风险。企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，编制企业突发环境事件应急预案，明确导热油泄漏、火灾等事故的风险防范措施和应急处置程序，配备相应应急物资，定期组织应急演练，并与园区及政府应急预案衔接。
	需要落实。企业应按要求编制突发环境事件应急预案并备案，本项目纳入企业应急预案管理体系。

	7
	进一步强化环境管理制度，按照相关要求落实区内环境质量和污染源监测计划；督促企业开展清洁生产审核、落实竣工环保验收等环境管理工作。
	本项目将严格按照环保“三同时”制度要求，在建成投产前完成竣工环境保护验收。运行期间按照排污许可证规定和园区监测计划要求，制定企业自行监测方案，定期对锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度等）和厂界噪声进行监测。企业将按照生态环境部门要求适时开展清洁生产审核。
	符合。企业将严格落实竣工环保验收、自行监测和清洁生产审核等环境管理制度。


表2  本项目与法律法规符合性一览表
	序号
	要求
	本项目
	符合性

	1、《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15）（节选）

	第一百五十条
	排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染等环境污染。
	本项目已针对各类污染物（废气、噪声、固废）均采取了有效的污染防治措施，确保达标排放。
	符合

	第一百五十一条
	排放污染物，应当符合污染物排放标准、重点污染物排放总量控制指标、排污许可管理和有关法律、法规、规章的要求。
	本项目锅炉烟气经治理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求；不新增废水排放；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。污染物总量较本项目建设前不增加，符合要求。
	符合

	第一百六十二条
	建设项目中的污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。……建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当按照国家规定，对配套建设的污染防治设施进行验收。
	本项目承诺严格执行环保“三同时”制度，建成后依法完成竣工环境保护自主验收。
	符合

	第一百八十九条
	防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治……对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
	本项目以生物质成型燃料为能源，不涉及燃煤。配套高效除尘设施，对颗粒物、SO2、NOx等污染物实施协同控制。
	符合

	第二百零七条
	在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	根据《高污染燃料目录》，本项目使用专用锅炉并配置高效除尘设施，其燃用的生物质成型燃料不属于高污染燃料。且项目所在地非禁燃区。
	符合

	第二百一十一条
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置。
	本项目为生物质导热油炉，配套“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺，属于可行技术，可有效控制颗粒物、SO2、NOx排放。
	符合

	第五百三十二条
	产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报。
	本项目产生的废导热油、废机油、废油桶等危险废物，依托厂区现有危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。企业应建立危废管理台账并依法申报。
	符合

	2、《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.1）（节选）

	第十条
	禁止进口、销售和燃用未达到质量标准的煤炭、石油焦。
单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃、防尘等措施，防止大气污染。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十三条
	燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。配套建设控制大气污染物排放的措施。
	符合

	第十六条
	施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗或者清理地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
	企业加强文明施工管理，采取封闭作业、封闭运行、净车上路、喷洒抑尘等措施，控制粉尘和建筑扬尘。
	符合

	第十七条
	贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓和传送装置。
	项目建成后，燃料为生物质颗粒。项目不涉及贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料。
	符合

	第十九条
	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。
装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。
	项目建成后，生物质颗粒运输及装卸采取密闭方式。
	符合

	3、《吉林省空气质量巩固提升行动方案》（吉政办发【2021】10号）（节选）

	第一条
	全面推进秸秆综合利用。持续提高“五化”利用能力，重点推进保护性耕作技术，全省实施面积力争达到2800万亩；以“秸秆变肉”工程为抓手加快推进饲料化利用，实现利用量850万吨；稳步推进秸秆生物质发电、秸秆成型燃料加工和燃煤供热锅炉生物质改造，实现利用量863万吨；积极推进秸秆新型建材、制浆造纸等原料化利用，实现利用量65万吨；有序推进秸秆基料化利用，扩大食用菌基料化生产规模，发展秸秆基质育苗产业，扩大绿色种植面积，实现利用量31万吨。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第六条
	继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第七条
	加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十条
	持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十九条
	严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。
	企业加强文明施工管理，采取封闭作业、封闭运行、净车上路、喷洒抑等措施，控制粉尘和建筑扬尘。
	符合

	第二十四条
	有效降低采暖期大气污染负荷。制定燃煤供热锅炉错时启炉方案，实行隔时分批启炉。实行重点行业企业差异化错峰生产，每年采暖期结合实际及空气质量情况，全省水泥熟料生产线开展常态化错峰生产。坚持电力行业绿色调度，在保障冬季供热和电力可靠供应的前提下，优先调度可再生发电资源。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	4、《中共吉林省委 吉林省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（吉发【2018】33号）（节选）

	第五条
	增加清洁能源使用，落实可再生能源发电全额保障性收购政策。强化煤炭生产、加工、流通全过程监管，严厉打击劣质煤炭进入市场流通。大力推进散煤治理，积极推进清洁燃料供应体系建设，长春市、吉林市、四平市于2018年底前、其他地区于2019年底前完成供应体系建设；到2020年全省散煤替代率达到70%以上。2018年9月底前全部完成20蒸吨及以上燃煤锅炉达标改造。加快推进冬季清洁供暖，推广园区集中供热，到2020年，全省清洁取暖率达到42%以上。
强化秸秆综合利用和露天焚烧管控。开展农作物秸秆综合整治专项行动，推进以秸秆还田为基础的“五料化”综合利用，到2020年全省秸秆综合利用率达到85%。严格秸秆禁烧管控，开展秸秆露天禁烧行动。制定秸秆露天禁烧责任追究办法，对秸秆禁烧工作不力、秸秆焚烧现象高发的地区及相关责任人严肃问责。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	5、《中共吉林省委 吉林省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2021.12.31）（节选）

	第十五条
	大力推动煤炭清洁高效利用，积极稳妥实施散煤治理，建立完善散煤监管体系，合理划定禁止散烧区域，有序推进散煤替代，逐步削减小型燃煤锅炉、民用散煤用煤量。严控新建燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家要求，逐步推进小锅炉淘汰工作。推动65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）实施超低排放改造。加大燃煤锅炉达标排放监管力度，充分利用自动监控、监督性监测、随机抽查等手段强化监管，严格依法查处超标排放行为。强化煤炭质量监管，严厉打击劣质煤炭进入市场流通。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十六条
	强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。持续提高城市道路机械化清扫覆盖面积。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。加强餐饮油烟、恶臭异味治理，严查露天烧烤、焚烧垃圾、烧纸祭祀、违法燃放烟花爆竹等行为。
	企业加强文明施工管理，采取封闭作业、封闭运行、净车上路、喷洒抑等措施，控制粉尘和建筑扬尘。
	符合

	6、《空气质量持续改善行动计划》（国发【2023】24号）（节选）

	第四条
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。项目不属于钢铁行业
	符合

	第十条
	严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十一条
	积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十三条
	持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	7、《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发【2024】8号）（节选）

	第一条
	严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
	项目建成后，符合相关准入条件，项目不属于“两高一低”项目
	符合

	第七条
	严格合理控制煤炭消费总量。实行煤炭消费总量控制目标管理，严控煤炭消费增长。推动煤炭清洁高效利用，严把环境准入关，原则上不再新增自备燃煤机组，鼓励支撑电源项目建设，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第八条
	积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合

	第十条
	加快推进清洁取暖建设。已列入国家北方地区冬季清洁取暖城市的地区，按照实施方案加快推进项目建设，鼓励其他城市积极申报北方地区冬季清洁取暖城市，推广秸秆打捆直燃集中供暖等适合农村的清洁取暖技术，逐步在全省推开。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，强化商品煤质量监管，防止散煤复烧。
	项目建成后，生产热源源自一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），燃料为生物质颗粒，不使用煤炭。
	符合


表3  本项目“生态准入”相符性分析一览表
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	吉林省总体准入
	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。项目建址位于吉林柳河经济开发区柳河赵氏木业有限公司院内，符合园区规划。
	符合

	
	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	项目不属于“两高”行业项目，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，不属于危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目。
项目行业不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。
项目不消耗煤炭。
	不涉及

	
	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	项目不属于重大项目，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目。
项目建址位于吉林柳河经济开发区柳河赵氏木业有限公司院内，项目建址区域属于空气质量达标地区。
	不涉及

	
	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	项目建址不属于化工园区。
	不涉及

	
	污染物
排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	项目不属于重点行业建设项目，不属于涉VOCs建设项目。
	不涉及

	
	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	项目所在区域为环境空气质量达标区。
	不涉及

	
	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	项目不涉及使用秸秆。
	不涉及

	
	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	项目不属于城镇污水处理厂。
	不涉及

	
	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	项目不涉及畜禽养殖。
	不涉及

	
	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	项目不属于危险化学品生产企业。
	不涉及

	
	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	项目不涉及饮用水水源地。
	不涉及

	
	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	项目建址位于吉林柳河经济开发区柳河赵氏木业有限公司院内，不属于火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业。不属于钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业。
	不涉及

	
	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	项目不占用黑土地。
	不涉及

	
	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	项目不涉及使用煤炭。
	不涉及

	
	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	项目地理位置不属于高污染燃料禁燃区。
	不涉及

	通化市准入
	空间布局约束
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
	本项目不涉及。
	不涉及

	
	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	本项目不涉及。
	不涉及

	
	污染物
排放管控
	环境
质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
	通化市2025年PM2.5年均浓度目标为25μg/m³，优良天数比例目标为98%。根据《2025年吉林省生态环境状况公报》，通化市PM2.5年均浓度为21.8μg/m³，优良天数比例为92.8%（全省均值），通化地区环境空气质量达到国家二级标准，属于达标区
	符合

	
	
	
	水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
	通化市2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例目标为100%，饮用水水源地水质稳定达标。本项目不新增废水排放，不涉及水污染物总量指标，不会对通化市水环境质量目标造成不利影响。
	符合

	
	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
	本项目不新增劳动定员，无新增生活污水排放，不会突破区域水资源利用上线。
	符合

	
	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
	本项目在原有锅炉房内进行建设，不新增占地；故项目的建设不会对区域土地资源利用产生影响。
	不涉及


表4  本项目“生态准入”相符性分析一览表（开发区）
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	允许开发建设活动
	1结合功能分区划定，重点发展医药大健康产业和新材料产业，严格按照规划的产业发展方向引进项目；
2金融创新中心：作为整个工业集中区的引擎，带动整个园区的发展，汇集金融、商业、商务、办公于一体的中心；
3大健康综合产业园：打造柳河医药健康产业集群，规划建设集食品加工、农副产品加工、中药、生物药和化妆品等于一体的现代大健康医药产业园区；
4科技转化产业园：将园区打造成为全省科技转化示范基地，重点打造药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发为主的科技转化园区。依托国家级紫鑫药品研发中心、国家级山葡萄技术研发分中心和省级玄武岩产品质量监督检验中心等平台，集聚新技术、新产品、新业态，着力打造“大众创业、万众创新”基地；
5综合产业园：将园区打造成为物流配送、产业加工（葡萄酒加工）等产业的综合性园区，依托便捷的对外交通条件（集双高速），大力发展仓储物流业；
6新材料新装备产业园：将园区打造成为全省新材料新装备深加工示范基地，依托石灰石、玄武岩、秸秆等资源优势，大力发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等相关产业，积极引进战略投资者，组织实施一批科技含量高、符合国家政策的新材料产业项目；
7入区企业必须是符合国家产业政策和清洁生产原则，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，减轻或者消除对人类健康和环境的危害；
8区内优先安排投资规模较大，外向度较强，科技含量较高，经济和社会效益较好的企业，并在规定期限内建成投产；
9开发区应鼓励发展的项目类别应优先发展耗水量小、水污染较轻、能耗低项目及《产业结构调整指导目录》所规定的相关鼓励类企业。
	本项目为锅炉“以新带老”工程，位于大健康综合产业园内柳河赵氏木业有限公司现有厂区，不新增用地、不扩大产能、不构成“扩建”。项目以生物质成型燃料为能源，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“秸秆能源化利用”和“生物质能清洁供热”范畴，符合国家产业政策和清洁生产原则。项目不涉及生产生活用水，污染物排放不新增总量。
	符合

	
	禁止开发建设活动
	1禁止严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的小钢铁、小有色金属、小铁合金、小化工、小炼油、小建材、小造纸、小制革、小电镀等“十五小”企业及“新五小”企业；
2仓储物流：危险化学品仓储物流项目；
3禁止新建固体废物焚烧项目；禁止新建大气及水环境污染严重的其它项目；禁止新建 20 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；
4禁止《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目；禁止《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的项目。
	本项目不属于“十五小”或“新五小”企业项目；不涉及危险化学品仓储物流；不属于固体废物焚烧项目；不属于大气及水环境污染严重的项目；本项目为生物质锅炉，不属于燃煤锅炉；项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类，不属于淘汰类；不涉及外商投资。
	符合

	
	限制开发建设活动
	1严格限制不符合开发区产业发展方向以及能耗、物耗高、污染严重的项目入区，加大环保宣传力度，对已入区企业提出环保要求，确保区内污染物达标排放，实现开发区健康可持续发展；
2新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求；
3提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；
4其中不同类型保健品的生产其水耗、能耗及污染物排放情况有很大差异，应对耗水、耗能相对较大，对环境污染较大的项目，需论证后方可入区；
5限制入区项目；国家产业政策限制发展的项目、在柳河县规划了集中发展区域的企业以及含《产业结构调整指导目录》所列入的限制类生产工艺及设备名录的企业。
	本项目为大健康产业园内现有家具制造企业的配套供热设施，不属于新增不符合产业方向的项目；项目不属于“两高”项目（国民经济行业分类中不属于高耗能、高排放行业）；项目不涉及保健品生产；本项目采用往复炉排燃烧技术，不属于《产业结构调整指导目录》限制类中的“固定炉排式生物质锅炉”，不涉及限制类生产工艺及设备。
	符合

	
	不符合空间布局活动的退出要求
	开发区部分企业的实际产业布局与规划布局不符；控制现有落位不符合企业在现有分区内增加产能，在今后条件允许的情况下，可以考虑退出。
	柳河赵氏木业有限公司现位于大健康综合产业园内，虽家具制造不属于医药健康主导产业，但本项目仅为锅炉设备更新，不新增产能、不扩大生产规模，不违背“控制现有落位不符合企业在现有分区内增加产能”的要求。项目不涉及新建厂房或扩大生产线的“扩建”行为。
	不涉及

	污染物排放管控
	总量控制和污染物减排
	1开发区多引进污染少、能耗低、效益高的产业项目，禁止引入大气污染严重的项目；
2开发区管委会加强对区内VOCs重点管控，提高涉及VOCs主要排放工序密闭化水平，加强无组织排放其他收集效率，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度，推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。
	本项目为锅炉“以新带老”，新锅炉热效率更高、污染控制水平更优，项目实施后主要污染物（颗粒物、SO2、NOx）排放总量不增加。项目配套高效除尘设施（旋风除尘+布袋除尘），烟气达标排放。项目不涉及VOCs产生及排放。
	符合

	
	现有源提标升级改造
	积极推进区内供热和供气管网建设，尽快实现开发区集中供热。在实现开发区集中供热之前，应采用电加热或清洁能源作为过渡热源。园区新建供热设施须执行排放浓度限值。
	本项目拆除原有0.5MW燃生物质锅炉，新建1600kW有机热载体液相炉，以生物质成型燃料为能源，属于清洁能源供热方式。在集中供热建成前，本项目作为过渡热源保障企业生产生活用热。项目将严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及地方排放浓度限值要求。
	符合

	
	新增源排放限制
	新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量置换。
	本项目为锅炉“以新带老”，不属于重点行业建设项目。项目污染物排放总量较本项目建设前不新增，符合总量控制要求。
	符合

	环境风险防控
	用地环境风险防控要求
	1居住用地污染风险防控区，严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止新建居民区、学校和养老机构；
2建设用地污染风险重点防控区，严格污染场地开发利用和流转审批，在影响企业食品、药品生产地块的修复达标之前，禁止项目新建医药、食品、农副食品加工企业；
3一般区域，严格污染场地开发利用和流转审批，在地块修复达标前禁止企业入区。
	本项目在企业现有厂区内原址建设，不新增用地，不涉及污染场地开发利用和流转审批。项目用地为工业用地，不涉及居住用地、食品或药品生产用地污染风险防控区。
	符合

	
	园区环境风险防控要求
	1成立园区应急组织机构，建立环境风险应急防控体系，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力；
2开发区引进企业按照产业集中布局原则，新引入的医药企业集中布局在医药健康产业园内，形成产业链发展，加强厂区环境风险防控。
	本项目不涉及新增医药企业入驻。企业应配合园区环境风险防控体系建设，落实厂区环境风险防范措施，纳入园区应急联动机制。
	符合

	
	企业环境风险防控要求
	[bookmark: _GoBack]1区内企业应建立完善风险防范体系及风险防范措施，做好与开发区的联动；制定突发环境事件应急预案并及时修编，定期演练，加强对于风险防范措施的维护，保证措施有效、应急物资充足；
2企业应按照环评文件及批复等相关文件要求设置风险防范措施（有毒有害物质泄漏预警设施、围堤围堰、事故应急池、切换阀等），确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集，所收集的废（污）水自行或送至污水处理设施处理达标后方可排放；涉有毒有害大气污染物名录的企业应在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系，确保发生事故能够及时响应。
	本项目涉及的物料主要为生物质成型燃料（固态可燃物）和导热油（有机热载体）。主要环境风险为导热油泄漏及火灾。企业应按照要求编制突发环境事件应急预案并备案，设置导热油泄漏防范设施（围堰），配备消防应急物资，定期组织应急演练，并与园区应急预案衔接联动。项目不涉及有毒有害大气污染物名录中的污染物。
	符合

	资源利用要求
	水资源利用效率要求
	1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。
2按《高污染燃料目录》（《国环规大气〔2017〕2号》）第Ⅲ类要求，禁燃①石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料
	本项目采用有机热载体液相炉，并配置高效除尘设施（旋风除尘+布袋除尘），使用生物质成型燃料，不属于禁燃的石油焦、重油等石油化工类燃料。项目执行锅炉大气污染物排放标准。待园区集中供热建成后，可对接集中供热系统。
	符合

	
	地下水开采要求
	严控地下水开采，加快区内供水管网建设，尽快实现开发区现有企业集中供水，取缔自备水井。以水定产，限制高耗水企业入区，避免区内地下水过度开采。
	本项目为供热设备更新，运行过程中不新增工业用水（导热油闭路循环，无需用水），不涉及地下水开采。企业用水由园区供水管网提供。
	符合

	
	能源利用效率要求
	规划近期单位工业增加值能耗≤0.5（吨标煤/万元）。
	本项目为生物质能供热项目，属于可再生能源利用。项目热效率≥82%，燃料消耗约25t/a，单位工业增加值能耗较低，符合园区能源利用效率要求。
	符合

	
	高污染燃料禁燃
	除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目以外，应该避免新建和扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
	本项目使用生物质成型燃料，配置专用锅炉和高效除尘设施，根据《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）第Ⅲ类要求，不属于禁燃的高污染燃料范畴。项目为“以新带老”工程，不新增产能，使用清洁可再生燃料，符合禁燃区管理要求。
	符合


表5  本项目“管控单元”相符性分析一览表
	管控单元名称
	管控单元分类
	管控类型
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	吉林柳河经济开发区
	2-重点管控
	空间布局约束
	1严格控制高耗水、高污染行业发展。
2入区企业必须符合片区产业定位，不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。
3禁止排放汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。
4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目。
	1本项目锅炉吨位增加，未增加全厂产品产能，项目锅炉以生物质成型燃料为能源，配套高效除尘设施。项目运行过程中不新增工业用水（导热油闭路循环，无需补水），不属于高耗水行业；项目实施后污染物排放总量不增加，不属于高污染行业。
2本项目为锅炉设备更新，位于大健康综合产业园内现有厂区。本项目仅在现有锅炉房内将0.5MW锅炉更换为1600kW锅炉，不新增用地、不新建厂房、不新增劳动定员、不扩大主体产品（板式家具）产能，全厂板式家具年产量仍为6万件。根据《中华人民共和国城乡规划法》及《吉林省建设项目规划许可管理办法》关于“扩建”的界定，扩建通常指在原有基础上扩大规模、增加容量或增设新的功能单元，而本项目为设备能效提升型更新，不属于规划环评审查意见（吉环环评字【2021】15号）中“禁止对柳河木王家具制造有限公司进行扩建”所指的增加用地、增加生产线、扩大产品产能等实质扩建行为。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类（秸秆能源化利用、生物质能清洁供热），符合国家产业政策。在集中供热建成前，本项目是企业维持正常生产的必要过渡热源保障。
3本项目为生物质有机热载体液相炉供热项目，运行过程中不排放汞、镉、六价铬等重金属，也不排放二噁英等持久性有机污染物。烟气主要污染物为颗粒物、SO2和NOx，经高效除尘设施处理后达标排放。
4本项目为锅炉供热项目，不涉及危险化学品及其他有毒、有害物质的物流仓储活动。项目涉及的导热油属于有机热载体，在设备闭路循环系统中使用，不涉及对外物流仓储经营。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。
2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。
3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
	1本项目为供热项目，不属于工业涂装行业，运行过程中不涉及VOCs产生及排放。项目不涉及涂装工序，不使用含VOCs原辅材料。
2本项目为锅炉“以新带老”，新锅炉热效率更高、污染控制更优。生物质成型燃料在锅炉房内存储，燃料装卸和输送过程采取洒水降尘、覆盖等抑尘措施，有效控制堆场扬尘。
3本项目为生物质锅炉，不属于燃煤锅炉，不属于钢铁、水泥等行业。项目采用往复炉排高效燃烧技术+分级燃烧+烟气再循环，热效率≥82%，从源头减少燃料消耗和碳排放；配套旋风除尘+布袋除尘设施，烟气达标排放，实现了节能与减排的协同。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。
	1本项目涉及的物料主要为生物质成型燃料（固态可燃物）和导热油（有机热载体）。主要环境风险为导热油泄漏及火灾。企业应配合开发区环境风险应急体系建设，编制企业突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期组织演练，并与园区应急预案实现联动。
2本项目为锅炉更新项目，涉及导热油（易燃物质）的使用。企业应按照要求设置导热油泄漏防范设施（围堰），配备消防应急物资，制定严格的运行管理制度，将环境风险降至最低。项目不涉及有毒有害物质的生产和贮运。
	符合

	
	
	资源开发效率
	1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。
2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
3促进再生水的利用。
4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。
	1在园区集中供热建成前，本项目作为过渡热源保障企业生产用热。项目将严格执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）中规定的大气污染物排放浓度限值。待集中供热建成后，可按要求对接集中供热系统。
2本项目不属于造纸、化工、粮食深加工等重点行业，亦不属于钢铁、纺织印染等高耗水行业。项目运行不新增工业用水及生活污水，不产生生产废水及生活污水，无废水排放。
3本项目不涉及生产用水及生活污水，不产生生产废水及生活污水，无需使用再生水。
4本项目为锅炉设备更新，不涉及产能置换。项目采用高效燃烧技术（往复炉排），热效率≥82%，配套高效除尘设施，清洁生产水平达到国内先进水平，符合清洁生产要求。
	符合



















[bookmark: _Toc2995]二、建设内容
	建设内容
1、基本情况
项目名称：柳河赵氏木业有限公司锅炉改造项目
建设性质：扩建
注：本项目将原有0.5MW燃生物质锅炉拆除，原址建设一台额定热功率1600kW有机热载体液相炉（导热油炉），热功率由0.5MW提升至1.6MW。本次建设内容在企业现有锅炉房内原址进行，不新增用地、不新增土建、不增加劳动定员、不扩大主体产品产能，仅供热设备供热能力有所提升。企业承诺本项目完成后全厂主要产品产能不变，供热能力提升部分仅用于提高现有生产线的供热效率及保障稳定性，不用于扩大生产规模。
建设地点：吉林柳河经济开发区柳河赵氏木业有限公司院内
周边情况：本项目锅炉房位于柳河赵氏木业有限公司院内南侧，东侧与南侧为院内空地，西侧与北侧紧邻家具厂厂房，距离本项目锅炉房最近居民为东南侧约750m处盛世家园小区居民。
本项目地理位置详见附图4，周围环境照片详见附图5，项目周边环境现状卫星图详见附图6。
2、总投资及资金来源
本项目总投资20.00万元，资金全部自筹。
3、建设内容及规模
本项目将位于现有锅炉房内的0.5MW燃生物质锅炉拆除，原址内安装一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），同时拆除原有水除尘器，保留并改造现有布袋除尘系统（使之与新锅炉相匹配），新增一套旋风除尘器作为预处理设施。建设完成后，锅炉烟气采用“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺，经处理后的锅炉烟气经30m高烟囱外排。
本项目工程组成情况详见表6。








表6  本项目工程组成情况一览表
	工程组成
	单项工程名称
	建设内容
	与现有工程依托关系

	主体工程
	锅炉房
	将现有锅炉房内0.5MW燃生物质锅炉拆除，原址安装一台额定热功率1600kW有机热载体液相炉（导热油炉），同时拆除原有水除尘器，保留并改造现有布袋除尘系统，新增一套旋风除尘器作为预处理设施。建设完成后，锅炉烟气采用"旋风除尘+布袋除尘"两级除尘工艺，经处理后的锅炉烟气经30m高烟囱外排
	原址建设，新增1台1600kW有机热载体液相炉及1台旋风除尘器；保留并改造现有布袋除尘器；现有烟囱加高至30m

	辅助工程
	燃料储存
	生物质成型燃料储存于锅炉房内专用燃料堆放区
	依托现有锅炉房内空间

	
	灰渣暂存
	炉灰、除尘灰袋装后暂存于锅炉房内专用灰渣暂存区
	依托现有锅炉房内空间

	公用工程
	供热
	本项目生产用热由本次新建导热油炉供给
	本次新建，不依托现有锅炉，办公楼冬季采用空气能热泵采暖，车间冬季利用设备余热

	
	供电
	由城镇供电网提供
	依托现有供电系统

	环保工程
	废水治理
	本项目不新增劳动定员，无新增生活污水；导热油炉闭路循环，无需用水，无生产废水产生
	不涉及

	
	废气治理
	导热油炉烟气经“旋风除尘器（新增）+布袋除尘器（依托现有并改造）”两级除尘工艺处理后，经30m高烟囱（现有烟囱加高）排放
	新增旋风除尘器；依托现有布袋除尘器并改造；依托现有烟囱加高至30m

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，安装减振基础，厂房隔声
	新建降噪措施

	
	固废治理
	除尘灰、炉灰袋装后定期送当地居民做有机肥；废布袋由厂家回收；废机油、废抹布、废油桶、废导热油依托厂区现有25m²危废暂存间暂存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置
	依托现有危废暂存间

	储运工程
	生物质颗粒存储
	导热油炉燃料（生物质颗粒）袋装存储于锅炉房内
	依托现有锅炉房内空间

	依托工程
	危废暂存间
	废导热油采用专用容器密闭收集，暂存于厂区现有25m²危废暂存间
	依托现有危废暂存间

	
	排水系统
	生活污水依托厂区现有排水系统排入园区污水管网
	依托现有厂区排水系统


4、占地面积及建构筑情况
项目锅炉房占地面积30.00m2，建筑面积30.00m2。本项目建筑物情况详见表7。
表7  本项目建筑物情况一览表
	序号
	建筑名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	备注

	1
	锅炉房
	30.00
	30.00
	本次将淘汰原有水除尘器，增设旋风除尘器，与现有布袋除尘器配套使用，形成“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘系统。

	合  计
	30.00
	30.00
	/


5、设备情况
项目建成后设备情况详见表8。





表8  本项目设备情况一览表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	有机热载体液相炉
	YSL-1600S
	台
	1
	新购置，即导热油炉，额定热功率1600kW
燃料为生物质颗粒

	2
	循环泵
	RY100-65-200
	台
	1
	新购置

	3
	加油泵
	KCB-55
	台
	1
	新购置

	4
	风机
	Y5-47ⅡNo6C
	台
	1
	新购置，风量10500.00m3/h

	5
	布袋除尘器
	/
	台
	1
	现有

	6
	旋风除尘器
	/
	台
	1
	新购置，将现有水除尘器拆除

	7
	烟囱
	内径30cm
	根
	1
	对现有20m高钢制烟囱进行加高至30m


6、原辅料情况
本项目原辅料情况详见表9。
表9  本项目原料情况一览表
	序号
	原辅料名称
	年用量（t）
	包装方式
	存储地点
	备注

	1
	生物质颗粒
	25.00
	袋装（50kg/袋）
	锅炉房内燃料堆放区
	导热油炉燃料


生物质颗粒成分分析详见表10。
表10  生物质颗粒成分一览表
	[bookmark: _Toc10087]序号
	名称
	检验结果
	备注

	1
	全水分（%）
	Mt
	5.33
	/

	2
	干燥基灰分（%）
	Ad
	2.92
	收到基灰分Aar=Ad×（100-Mt）/100=2.76

	3
	空气干燥基挥发分（%）
	Vad
	80.25
	/

	4
	干燥无灰基挥发分（%）
	Vdaf
	83.09
	/

	5
	焦渣特性（型）
	CRC
	2
	/

	6
	干基高位发热量（Kcal）
	Qgr,d
	4563
	/

	7
	收到基低位发热量（Kcal）
	Qnet,ar
	4124
	/

	8
	干基全硫量（%）
	St,d
	0.03
	收到基硫Sar=St,d×（100-Mt）/100=0.028

	9
	固定碳含量（%）
	Fc,D
	16.33
	/

	送样
单位
	吉林省通源新能源开发有限公司
	该公司位于通化县二密镇干沟村五组
与本项目属同一区域，燃用生物质属性相同


7、总平面布置
本项目锅炉房为独立建筑物，位于柳河赵氏木业有限公司院内南侧。本项目平面布置详见附图6。
8、公用工程
（1）给水
本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。导热油炉采用闭路循环系统，导热油在系统内循环使用不外排，日常运行过程中无需补水。项目不涉及生产工艺用水。因此，本项目不新增用水，全厂用水量维持现有水平不变。
（2）排水
本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。导热油炉闭路循环运行，无生产废水产生。因此，本项目不新增排水，全厂排水量维持现有水平不变。
（3）供热
本项目为供热设施建设工程，建设前、后供热方式对比详见表5。
表10  建设前后供热方式对比一览表
	对比项目
	建设前
	建设后

	供热设备
	1台0.5MW燃生物质锅炉（水介质）
	1台1600kW有机热载体液相炉（导热油炉）

	供热介质
	水蒸气/热水
	导热油（有机热载体）

	供热量
	0.5MW
	1600kW（约2.29蒸吨/小时）

	供热对象
	生产线工艺用热+办公楼冬季取暖
	生产线工艺用热

	供暖方式
	原有锅炉兼顾冬季取暖
	办公楼采用空气能热泵采暖，车间利用设备余热

	供热方式
	燃生物质加热水产生蒸汽/热水
	燃生物质加热导热油，闭路循环输送至用热设备

	燃料种类
	木材生产废料、边角料、除尘器收集粉尘
	生物质颗粒

	年运行天数
	180天
	100天

	日运行时长
	8小时
	4小时

	年运行时长
	1440h/a
	400h/a

	年耗燃料量
	约50t
	约25t


本项目建成后以生物质成型燃料为能源，供热介质由水/蒸汽变为导热油。导热油系统为闭路循环，热效率更高（≥82%），供热温度更稳定（约270℃），可满足家具生产线热压、干燥、压贴等工艺用热需求。
本项目建成后，企业办公楼冬季供暖采用空气能热泵采暖，车间冬季利用设备运行余热维持温度，导热油炉不承担供暖任务。建设后供热能力提升仅用于提高现有生产线的供热稳定性及保障效率，不用于扩大产品产能。
经核实，本项目不新增供暖用水及排水，全厂供水、排水量维持现有水平不变。
（4）供电
本项目用电由当地电网供给，可满足项目用电要求。建设后新增旋风除尘器及风机等设备，新增用电负荷约15kW，全厂用电量略有增加，由现有供电系统可满足。
本项目实施后全厂供水、排水情况变化详见表5。
表5  本项目实施后全厂供水、排水变化情况一览表
	项目
	现有工程
	本项目新增
	本项目实施后全厂
	变化情况

	生活用水（m3/a）
	650
	0
	650
	不变

	生产用水（m3/a）
	0
	0
	0
	不变

	合计用水（m3/a）
	650
	0
	650
	不变

	生活污水（m3/a）
	520
	0
	520
	不变

	生产废水（m3/a）
	0
	0
	0
	不变

	合计排水（m3/a）
	520
	0
	520
	不变


综上，本项目不新增用水、不新增排水，全厂供水、排水量均维持现有水平不变。
[bookmark: _Toc31021]9、工作制度
本项目不新增劳动定员。导热油炉仅在生产时段运行，用于保障板式家具生产线热压、干燥、压贴等工序的工艺用热。
（1）运行方案：导热油炉全年运行100天，每天运行4小时（昼间一班制），年运行时长=100天×4小时/天=400小时/年。
（2）燃料用量：根据企业提供资料，本项目年燃生物质颗粒25t。
经核实，企业冬季办公楼供暖采用空气能热泵采暖，车间冬季利用设备运行余热维持温度，不依赖锅炉供暖。本项目导热油炉仅用于生产线工艺用热，年运行100天、日运行4小时，年耗生物质颗粒25t，与企业实际生产用热需求一致。
（3）供热用途：本项目导热油炉仅用于保障现有板式家具生产线（年产6万件，产能不变）热压、干燥、压贴等工序的供热稳定性及提高供热效率，不用于厂区建筑采暖，不用于新增生产设备或扩大生产规模。
[bookmark: _Toc8771]10、项目实施进度安排
2026.8-2026.9。

	工艺流程和产排污环节
一、施工期工艺流程和产排污环节
1、施工期工艺流程
施工期主要分为拆除阶段和安装阶段。
（1）拆除阶段
拆除阶段主要包括施工准备、原有锅炉系统排空、锅炉主体拆除、水除尘器拆除及辅机拆除等工序。
施工前，先对施工区域设置围挡，清空设备内物料，切断水、电、气等公用工程连接。随后将原有锅炉系统内的水全部排空，采用专用容器密闭收集。排空完成后，依次拆除原有锅炉主体、水除尘器及辅机设备，拆除过程中产生的废旧金属、废保温材料等分类收集，建筑垃圾及时清运至指定消纳场所。
（2）安装阶段
安装阶段主要包括场地清理平整、设备基础施工、新锅炉及除尘器安装、管道连接及系统调试等工序。
拆除工作完成后，对施工场地进行清理平整，进行新锅炉基础和旋风除尘器基础施工。基础达到养护强度后，依次安装有机热载体液相炉、旋风除尘器、引风机，完成电气及控制系统安装和管道连接保温。最后进行设备单机调试和系统联动试运行，验收合格后投入运营。
（3）施工期工艺流程简图
施工准备→公用工程切断→锅炉排空→旧锅炉拆除→旧除尘器拆除→建筑垃圾清运→场地平整→基础施工→新锅炉安装→旋风除尘器安装→烟道及辅机安装→电气安装→管道连接保温→调试运行。
2、施工期产排污环节
（1）废气
施工期废气主要为扬尘和施工机械尾气。
扬尘主要产生于旧设备拆除、基础土方开挖、建筑材料装卸堆放以及运输车辆行驶等环节，污染物为颗粒物，呈无组织排放。此外，运输车辆和施工机械运行时会产生尾气，主要污染物为一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物。
针对施工扬尘，拟采取洒水降尘、设置围挡、物料遮盖、密闭运输等抑尘措施，施工场地执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。
（2）废水
施工期废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。
施工人员生活污水依托厂区现有排水系统，统一排入园区污水管网。施工废水主要来自设备清洗和管道试压，污染物为悬浮物，产生量较少，经简易沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。
（3）噪声
施工期噪声源主要为拆除作业中的风镐、切割机，安装作业中的电焊机、起重机以及运输车辆等，声级值在75～105dB(A)之间。施工噪声为间歇性排放，且主要集中在昼间。
为减轻噪声影响，拟采取以下措施：合理安排施工时间，严禁夜间（22:00-6:00）进行高噪声施工作业；选用低噪声设备和工艺；高噪声设备采取隔声、减振措施；运输车辆途经敏感点时减速慢行、禁止鸣笛。施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。
（4）固体废物
施工期固体废物主要包括以下几类：
①废旧设备及金属材料，来自旧锅炉、旧除尘器拆除，属于一般工业固废，分类收集后交由物资回收公司综合利用。
②废保温材料，来自旧设备拆除，属于一般工业固废，按照当地建筑垃圾管理规定处置。
③建筑垃圾，来自基础施工产生的废弃混凝土和渣土，统一运往指定建筑垃圾消纳场处置。
⑤废包装材料，来自设备安装产生的木箱、塑料等，分类收集后回收利用或清运。
⑥生活垃圾，来自施工人员日常生活，由环卫部门统一清运处置。
各类固体废物均分类收集、分开处置，确保不混堆混放，避免二次污染。
二、营运期工艺流程和产排污环节
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1、营运期工艺流程
本项目营运期工艺流程主要分为燃料供应系统、燃烧系统、热媒循环系统和烟气处理系统四个部分。
（1）燃料供应系统
外购的生物质成型燃料由封闭运输车辆运至锅炉房内储存。生产时，燃料输送皮带送入炉前料斗，经螺旋给料机均匀送入炉膛燃烧室。
（2）燃烧系统
生物质成型燃料在往复炉排上实现高效燃烧。燃料通过往复炉排的推动作用，在炉膛内依次经历干燥、热解、燃烧和燃尽四个阶段。一次风由炉排底部送入，提供燃料燃烧所需氧气；二次风由炉膛中部和上部送入，促进挥发分充分燃尽，减少污染物生成。燃烧产生的热量通过炉膛辐射和对流换热传递给导热油盘管。
（3）热媒循环系统
导热油在系统中闭路循环。低温导热油经循环泵加压后进入有机热载体液相炉的盘管受热面，吸收燃料燃烧释放的热量后升温至工艺要求的温度（约270℃）。高温导热油经供热管道输送至用热设备，释放热量后温度降至约230℃，再返回循环泵重新进入锅炉加热，形成闭路循环。导热油在系统内循环使用，不外排。
（4）烟气处理系统
燃料燃烧产生的高温烟气离开炉膛后，依次进入旋风除尘器和布袋除尘器进行两级除尘。烟气先进入旋风除尘器，利用离心力去除烟气中粒径较大的颗粒物；再进入布袋除尘器，通过滤袋过滤截留微细粉尘，实现烟尘的深度净化。净化后的洁净烟气由引风机抽送，经烟囱排放至大气。旋风除尘器捕集的粉尘和布袋除尘器捕集的粉尘定期清理，集中收集后外运处置。
（5）营运期工艺流程简图
生物质成型燃料储存→炉前料斗→螺旋给料机→往复炉排燃烧（一次风+二次风）→对流换热（导热油盘管）→高温导热油供用热设备→低温导热油回循环泵→加热循环。
高温烟气：往复炉排燃烧产生烟气→旋风除尘器→布袋除尘器→引风机→烟囱排放。
炉灰、除尘灰、废旧布袋：定期清理→集中收集→外运综合利用。
废导热油：定期清理→专用容器密闭收集→资质单位处理。
2、营运期产排污环节
（1）废气
①锅炉烟气（主要废气污染源）
生物质成型燃料在往复炉排上燃烧过程中，主要产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等大气污染物。
颗粒物：主要来源于生物质燃料中灰分的释放和携带，烟气中颗粒物初始浓度较高，经“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺处理后，烟尘排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3）。
二氧化硫：来源于生物质燃料中硫分的燃烧氧化，生物质燃料含硫量较低，二氧化硫初始浓度较低，满足二氧化硫≤300mg/m3（表2）的限值要求。
氮氧化物：来源于燃料中氮成分的热解氧化和空气中氮气的高温氧化。项目采用往复炉排燃烧技术，通过优化燃烧温度和配风方式，控制热力型NOx的生成。烟气中氮氧化物排放浓度可满足氮氧化物≤300mg/m3（表2）的限值要求。
②燃料储存及输送扬尘
生物质成型燃料在装卸、输送过程中会产生少量粉尘。燃料储存于锅炉房内，输送采用皮带输送方式，产尘量较小，通过封闭锅炉房可有效控制扬尘无组织排放。
③灰渣出渣扬尘
炉灰和除尘灰在锅炉房内出渣、清灰以及装车过程中会产生少量扬尘，产尘量较小，通过封闭锅炉房及袋装存储方式可有效控制扬尘无组织排放。运输车辆采用篷布苫盖，避免沿途洒落。炉灰和除尘灰暂存于封闭锅炉房内，定期清理外运，减少堆存扬尘。
（2）噪声
营运期主要噪声源为风机、泵类等设备运行噪声。各类噪声源及其声级值如下：
风机：75～85dB(A)，为最主要的噪声源，采取减振基础、安装消声器、设置隔音罩等措施。
泵类：75～80dB(A)，采取减振基础、柔性连接、泵房隔声等措施。
通过采取选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声、合理布局等综合降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求。
（3）固体废物
营运期主要固体废物为除尘灰、炉灰、废旧布袋及废导热油。
锅炉炉灰：生物质燃料燃烧后产生的炉底炉灰，属于一般工业固废，定期送当地居民做有机肥。
除尘器收集的粉尘：旋风除尘器和布袋除尘器捕集的烟尘，属于一般工业固废，定期送当地居民做有机肥。
废旧布袋：废布袋由厂家回收。
废导热油：导热油在长期高温运行过程中会发生热裂解和氧化，性能逐渐劣化，达到使用寿命后需要更换。更换产生的废导热油属于危险废物（废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物），须严格按照危险废物管理要求进行管理。废导热油排放时采用专用容器密闭收集，暂存于场区现有危废暂存间，定期委托吉林省高深环保科技有限公司处置，严禁随意排放或混入一般固废。企业应建立危险废物管理台账，如实记录废导热油的产生、贮存、转移和处置情况，并依法执行危险废物转移联单制度。

	与项目有关的原有环境污染问题
1、企业概况
柳河赵氏木业有限公司占地面积为66667.00m2，年生产板式家具6万件。
2、企业原有环保手续
2009年11月，柳河木王家具制造有限公司委托吉林大学编制了《柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目环境影响报告书》，2009年12月1日，柳河县环境保护局出具了《关于柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目环境影响报告书的批复》文件（柳环建字【2009】38号）。
柳河木王家具制造有限公司因经营管理不善倒闭，后由柳河赵氏木业有限公司接收管理经营，《柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目环境影响报告书》建设主体工程与辅助工程均未发生重大变更。
柳河赵氏木业有限公司于2026年07月03日首次申领固定污染源排污登记回执，登记编号为：91220524MA152YFU84001X，有效期为2026年07月03日至2031年07月02日。
柳河赵氏木业有限公司已编制全厂突发环境事件应急预案并完成备案，备案号为：220524-2023-006-L。
柳河赵氏木业有限公司于2023年03月06日取得《柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目竣工环境保护验收意见》。
3、企业原有工程污染物排放及污染防治措施
根据《柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年2月）、原环评报告及批复（柳环建字【2009】38号），现有工程所采取的各项污染防治措施及污染物排放情况如下。
（1）废水污染防治措施及排放情况
废水污染防治措施及排放情况详见表11。
表11  废水污染防治措施及排放情况一览表
	废水种类
	来源
	处理措施
	排放量（t/a）

	喷漆房水帘用水
	喷漆工序
	循环利用
	/

	生活污水
	员工日常生活
	排入市政管网，由柳河县碧水污水处理有限公司
处理达标后排放
	COD：6.14
NH3-N：0.61


（2）废气污染防治措施及排放情况
废气污染防治措施及排放情况详见表12。











表12  废水污染防治措施及排放情况一览表
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	排放方式
	排放浓度
（验收监测均值）
	标准限值
	达标情况

	0.5MW燃生物质锅炉烟气
	颗粒物
	布袋除尘器
与水除尘
	20m高烟囱（1#）排放
	23-28mg/m3
	50mg/m3
	达标

	
	SO2
	/
	20m高烟囱（1#）排放
	24-31mg/m3
	300mg/m3
	达标

	
	NOx
	/
	20m高烟囱（1#）排放
	146-157mg/m3
	300mg/m3
	达标

	
	汞及其化合物
	/
	20m高烟囱（1#）排放
	0.006mg/m3
	0.05mg/m3
	达标

	
	林格曼黑度
	/
	20m高烟囱（1#）排放
	＜1级
	≤1级
	达标

	裁板、铣型、排钻粉尘
	颗粒物
	中央除尘+布袋除尘器
	15m高排气筒（2#）排放
	7-10mg/m3
	120mg/m3
	达标

	喷胶、喷漆废气
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	水帘净化漆雾+活性炭吸附
	15m高排气筒（3#、4#）排放
	未检出（苯系物）
	达标
	达标

	面漆、覆膜废气
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	水帘净化漆雾+活性炭吸附
	15m高排气筒（5#、6#）排放
	未检出（苯系物）
	达标
	达标

	批灰、精磨、细磨粉尘
	颗粒物
	移动式烟尘净化器
	无组织排放
	—
	1.0mg/m3
	达标

	厂区内无组织废气
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放
	1.10-1.41mg/m3
	10mg/m3（监控点处1h平均值）
	达标


现有工程锅炉废气污染物排放量详见表13。
表13  现有工程锅炉废气污染物排放量一览表
	污染物
	排放量（t/a）
	实测折算浓度均值（mg/m3）
	数据来源

	颗粒物
	0.0524
	23-28（取均值26）
	26mg/m3×1400m3/h×1440h/a/10-9

	SO2
	0.0564
	24-31（取均值28）
	28mg/m3×1400m3/h×1440h/a/10-9

	NOx
	0.3064
	146-157（取均值152）
	152mg/m3×1400m3/h×1440h/a/10-9


（3）噪声污染防治措施
生产厂房为封闭式建筑，作业机器设备安装减振基础，采取距离衰减等措施。验收监测期间，厂界昼间噪声值为61-64dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）。
（4）固体废物产生及处置情况
固体废物产生及处置情况详见表14。








表14  固体废物产生及处置情况一览表
	固废名称
	性质
	产生量（t/a）
	处置去向

	废漆渣
	危险废物（HW12）
	约0.5
	暂存于危废暂存间，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	喷漆废液
	危险废物（HW12）
	约0.3
	

	废油漆桶及废稀释剂桶
	危险废物（HW49）
	约0.2
	

	废活性炭
	危险废物（HW49）
	约0.2
	

	木材生产废料、边角料
	一般固废
	约10
	作为生物质锅炉燃料

	除尘器收集粉尘
	一般固废
	约0.5
	作为生物质锅炉燃料

	生物质灰渣
	一般固废
	约0.2
	送当地居民做有机肥

	废布袋
	一般固废
	0.10
	由厂家回收

	废包装
	一般固废
	约0.5
	外卖废品回收站

	生活垃圾
	/
	约6.5
	环卫部门清运


（5）污染物排放量汇总（现有工程“三本账”）
污染物排放量汇总详见表15。
表15  污染物排放量汇总一览表
	类别
	污染物
	现有工程排放量（t/a）
	许可排放量（t/a）

	废气
	颗粒物
	0.0524
	0（登记管理）

	废气
	SO2
	0.0564
	0（登记管理）

	废气
	NOx
	0.3064
	0（登记管理）

	废水
	COD
	0
	0

	废水
	氨氮
	0
	0


4、企业现存环境问题
（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委2023年第7号令），第三类“机械”第66项：每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，为淘汰类。
（2）本项目建成后，锅炉房内安装一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算）。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求，锅炉房总装机容量在2-＜4t/h间，烟囱最低允许高度为30m，现有锅炉房烟囱高度为20m，无法满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4要求。
5、整改措施
本项目建成后，锅炉房内安装一台额定热功率1600kW的有机热载体液相炉（导热油炉），折合约2.29蒸吨/小时（按0.7MW=1蒸吨换算），经处理后的锅炉烟气经30m高烟囱外排。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
一、地表水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
根据《2025年吉林省生态环境状况公报》可知，柳河县地区所在的松花江水系水质良好，保持稳定。62个国控河流断面，Ⅰ-Ⅲ类水质断面57个，占91.9%，同比上升3.2个百分点；Ⅳ类水质断面5个，占8.1%，同比下降3.2个百分点；无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，同比持平。其中，8个省界断面，1个为Ⅱ类水质，7个为Ⅲ类水质。
根据吉林省生态环境厅网站发布的《吉林省2025年1月-12月份吉林省江河国控断面水质月报》得知，通化市一统河大迫子断面、一统河入口断面，在2025年1月份-2025年12月份水质情况无法满足2025年水质目标（Ⅲ类水质）。详见表11。
表11  地表水水质情况表
	地市
	所在水体
	时间
	断面名称
	水质类别
	环比
	同比

	
	
	
	
	本月
	上月
	去年同期
	
	

	通化市
	一统河
	2025.12
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	→
	○

	
	
	2025.11
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.10
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	2025.9
	大迫子
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	
	
	2025.8
	大迫子
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	→
	↓

	
	
	2025.7
	大迫子
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	→
	→

	
	
	2025.6
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	
	一统河入口
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓
	→

	
	
	2025.5
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	2025.4
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	
	
	2025.3
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	
	一统河入口
	Ⅲ
	/
	Ⅱ
	○
	↓

	
	
	2025.2
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	/
	Ⅳ
	Ⅲ
	○
	○

	
	
	2025.1
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	→
	→

	
	
	
	一统河入口
	Ⅳ
	/
	Ⅲ
	○
	↓

	[bookmark: _Hlk65885556]注：“/”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。


二、大气环境
1、常规污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的有关规定，项目所在地大气环境质量现状常规污染物引用于建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网络或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。
根据《2025年吉林省生态环境状况公报》可知，全省9个地级及以上城市环境空气质量平均优良天数比例为92.8%，同比下降0.1个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.6%，同比上升0.1个百分点。年平均浓度均达到国家二级标准，其中可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为46微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为28.5微克/立方米；二氧化硫（SO2）年平均浓度为8微克/立方米；二氧化氮（NO2）年平均浓度为20微克/立方米；一氧化碳（CO）年平均浓度为1.0毫克/立方米；臭氧（O3）年平均浓度为125微克/立方米。

区域环境空气质量现状评价详见表12。



表12  区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	单位
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	µg/m3
	12
	60
	20.00%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	µg/m3
	21
	40
	52.50%
	达标

	CO
	百分位数日平均
	mg/m3
	1.2
	4.0
	30.00%
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	µg/m3
	125
	160
	78.13%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	µg/m3
	38
	60
	63.33%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	µg/m3
	21.8
	30
	72.67%
	达标


根据上表可知，监测因子浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准（过渡阶段）浓度限值要求，通化市柳河县为环境空气质量达标区域。
2、特征污染物
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目引用《吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目》中环境空气监测数据，该项目所在位置与本项目所在位置均位于柳河县，该项目位于本项目北侧约2.60km，距离在5km范围内。《吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目》环境空气监测日期为2026年6月16日-2026年6月18日，自监测日期以来，区域内未建设影响环境空气质量的建设项目，区域环境空气质量未发生变化，引用数据合理。
（1）监测点位及监测项目
本次评价共选择1个监测点，监测点位布设情况详见表13及附图7。
表13  环境空气监测点位布设表
	序号
	监测点名称
	位置

	1#
	监测点位1
	永明村①

	注①：根据吉林省及通化市的气候公报、风玫瑰图统计以及中国气象数据网的历史资料，通化市当季主导风向为西南风，环境空气监测点（永明村）位于本项目所在地东北侧约3.60km，属于本项目所在地下风向。


（2）监测项目及频次
TSP、NOx。TSP日均值，NOx小时值与日均值。
（3）监测单位及监测时间
吉林永源环保科技有限公司于2026年06月16日-06月18日连续3天进行采样监测。
（4）评价标准
采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
（5）评价方法
采用占标率对环境空气质量现状进行评价。
（6）监测结果
评价区环境空气监测数据结果详见表14。
表14  环境空气质量监测结果
	采样日期
	监测项目
	监测频次
	监测点名称
	单位
	检测结果

	2026.06.16
	总悬浮颗粒物
	日均值
	永明村
	μg/m3
	80

	
	氮氧化物
	02时
	
	μg/m3
	16

	
	
	08时
	
	μg/m3
	18

	
	
	14时
	
	μg/m3
	17

	
	
	20时
	
	μg/m3
	18

	
	
	日均值
	
	μg/m3
	18

	2026.06.17
	总悬浮颗粒物
	日均值
	永明村
	μg/m3
	85

	
	氮氧化物
	02时
	
	μg/m3
	18

	
	
	08时
	
	μg/m3
	18

	
	
	14时
	
	μg/m3
	20

	
	
	20时
	
	μg/m3
	18

	
	
	日均值
	
	μg/m3
	19

	2026.06.18
	总悬浮颗粒物
	日均值
	永明村
	μg/m3
	78

	
	氮氧化物
	02时
	
	μg/m3
	19

	
	
	08时
	
	μg/m3
	18

	
	
	14时
	
	μg/m3
	18

	
	
	20时
	
	μg/m3
	17

	
	
	日均值
	
	μg/m3
	18


（7）评价结果及分析
评价区环境空气监测数据统计结果详见表15。
表15  评价区内各测点的大气质量指数
	监测点位
	项目
	TSP
	NOX

	
	
	日均值
	小时值
	日均值

	1#永明村
	浓度值范围（μg/m3）
	78-85
	16-20
	18-19

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大浓度值（μg/m3）
	85
	20
	19

	
	最大浓度占标率%
	28.33
	8.00
	19.00


环境空气现状评价结果表明，区域内空气环境中TSP、NOx的最大浓度占标率均小于100%。TSP、NOx能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。
三、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的规定，厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。
四、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查留作背景值。
本项目为锅炉建设项目，锅炉间地面全部采用水泥硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境现状调查。
五、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。
本项目建址区域属于产业园区，项目在现有场区进行建设，不新增用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展生态环境质量现状调查。

	环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的规定，环境保护目标定义如下。
1、大气环境。明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。
2、声环境。明确厂界外50m范围内声环境保护目标。
3、地下水环境。明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。
据此，根据现场踏查情况，本项目环境保护目标详见表16。
表16  环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	保护对象
	保护内容
（户/人）
	环境
功能区
	相对厂址方向
	相对厂界距离/m

	大气环境
	根据现场踏勘及卫星影像核实，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。距离本项目最近的居民区为东南侧约750m处的盛世家园小区，不在评价范围之内。

	声环境
	本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

	地下水环境
	本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	本项目占地范围内不存在生态环境保护目标






	污染物排放控制标准
1、废水
本项目不新增职工，无生活污水产生。导热油炉日常运行过程中无需用水。本项目不涉及废水，故本项目不涉及废水排放标准。
2、废气污染物排放标准
（1）无组织废气
本项目厂界无组织废气颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，详见表17。
表17  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放浓度监控限值
	无组织排放监控位置

	
	监控点
	浓度（mg/m3）
	厂界外10m范围内下风向设4个监控点

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	


（2）有组织废气
本项目运营期导热油炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉要求，详见表18。
表18  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	环境要素
	标准限值

	锅炉烟气
	污染物
	颗粒物
	SO2
	NOX
	汞及其化合物
	烟气黑度

	
	浓度限值（mg/m3）
	50
	300
	300
	0.05
	≤1


3、噪声排放标准
施工期采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行评价。详见表19。
根据《关于柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目环境影响报告书的批复》文件（柳环建字【2009】38号），本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表20。
表19  建筑施工场界环境噪声排放标准限值
	昼间
	夜间
	标准来源

	70dB（A）
	55dB（A）
	GB12523-2025


表20  工业企业厂界环境噪声排放标准
	类  别
	标  准  值
	标准来源

	
	昼  间
	夜  间
	

	3类
	65B（A）
	55dB（A）
	GB12348-2008


4、固体废物
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量控制指标
吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》指出“按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。
执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目”
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）。本项目导热油炉烟囱为一般排放口，因此，本项目为执行其他行业排放管理的建设项目，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。
本项目总量控制指标为导热油炉废气中产生的颗粒物0.0038t/a，二氧化硫0.0065t/a，氮氧化物0.0255t/a。
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	施工期环境保护措施
本项目施工期主要内容为拆除原有0.5MW燃生物质锅炉及配套水除尘器，安装1600kW有机热载体液相炉及旋风除尘器。施工期预计约1个月，施工人数约10～15人。施工期主要环境影响为扬尘、废水、噪声和固体废物，针对各类污染源分别提出以下环境保护措施。
一、施工期大气环境保护措施
施工期废气主要为拆除和安装过程中产生的扬尘，以及施工机械和运输车辆排放的尾气。
1、施工扬尘防治措施
为有效控制施工扬尘污染，应严格落实《吉林省大气污染防治条例》及柳河县相关扬尘管控要求，重点做好以下工作：
施工现场周边设置连续、封闭的围挡，围挡高度不低于2.5米，并在围挡上方安装喷雾降尘装置。施工现场出入口设置车辆冲洗设施，配备高压冲洗设备，所有运输车辆出场前必须对轮胎和车身进行冲洗，严禁带泥上路。施工场地内裸露土方和易产尘物料（如水泥、砂石等）采用防尘网或篷布进行全覆盖，临时堆存的物料应堆放整齐并采取遮盖措施。土方开挖作业采取湿法作业，配备雾炮机或洒水设备，在作业过程中持续喷雾洒水降尘。遇四级及以上大风天气时，停止土方开挖、渣土运输等易产生扬尘的施工作业。施工场地内主要运输通道进行硬化处理，安排专人负责场地洒水保洁，每天洒水不少于4次，干燥大风天气适当增加洒水频次，保持路面湿润，减少道路扬尘。渣土和建筑垃圾运输车辆必须采用密闭车厢或篷布苫盖，装载高度不得超出车厢上沿，确保运输过程中不遗洒、不泄漏。
2、施工机械及车辆尾气防治措施
施工机械和运输车辆应选用尾气排放达标的合格设备，严禁使用报废车辆或尾气排放超标的机械设备。加强施工机械和车辆的维修保养，确保发动机处于良好工作状态，减少尾气排放。运输车辆途经敏感点时减速慢行，减少怠速运行时间，选用合格的燃油，减少一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物的排放。通过采取上述措施，施工期厂界扬尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。
二、施工期水环境保护措施
施工期废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。
1、生活污水处理措施
施工人员生活污水依托厂区现有排水系统，排入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理。施工期间不新建临时生活设施，施工人员生活依托厂区现有卫生间和排水设施。
2、施工废水处理措施
施工废水主要来自设备清洗和管道试压，产生量较少，主要污染物为悬浮物。拟在施工场地内设置临时沉淀池（容积不小于5m3），施工废水经沉淀处理后，上清液用于施工场地洒水降尘，不外排。沉淀池底泥定期清理，干化后与建筑垃圾一并处置。
3、其他水环境保护措施
施工材料（水泥、砂石等）应集中堆放于室内或采取防雨防渗措施，避免被雨水冲刷形成径流污染。施工现场各类油料应存放于专用库房内，地面进行防渗处理，防止油料泄漏污染地下水或土壤。严禁将施工废水和生活污水直接排入雨水管网或周边地表水体。
三、施工期声环境保护措施
施工期噪声主要来自拆除作业（风镐、切割机）、安装作业（电焊机、起重机、空压机）、运输车辆等，声级值在75-105dB（A）之间。为减轻施工噪声对周边环境的影响，采取以下措施：
1、合理安排施工时间
严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，禁止在夜间（22:00-6:00）进行产生噪声污染的施工作业。如因特殊工艺需要必须连续施工的，应提前向生态环境主管部门申请办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，并提前公告周边居民。高噪声施工作业（如风镐破碎、大型构件切割等）集中安排在昼间进行，避开午休时间（12:00-14:00），减少对周边人员的影响。
2、选用低噪声设备和工艺
优先选用低噪声施工机械和设备，淘汰高噪声落后设备。拆除作业优先采用液压破碎锤等低噪声工艺代替传统风镐作业，设备安装优先采用预制装配化施工方式，减少现场焊接和切割作业量。
3、采取隔声降噪措施
高噪声设备尽量布置在远离厂界和敏感点的位置，充分利用厂房和围墙的隔声作用。对固定高噪声设备（如空压机等）设置临时隔声棚或隔声罩。施工现场设置围挡，除安全防护作用外，围挡具有一定的隔声效果，可降低施工噪声对厂界外的影响。
4、运输车辆管理
运输车辆进出施工场地应减速慢行，禁止鸣笛。合理安排运输路线，尽量避免穿越居民集中区等声环境敏感区域。加强运输车辆的维护保养，确保车辆处于良好运行状态，避免因车辆故障产生异常噪声。通过采取上述措施，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
四、施工期固体废物污染防治措施
施工期固体废物主要为废旧设备及金属材料、废导热油、废保温材料、建筑垃圾、废包装材料和施工人员生活垃圾。
1、废旧设备及金属材料
旧锅炉、旧除尘器拆除产生的废旧金属（钢材、管材等），属于一般工业固废，分类收集后交由具有相应资质的物资回收公司进行资源化综合利用，不得随意丢弃或擅自倒卖。拆除过程中应注意对废旧金属进行分类，可回收利用的钢材、有色金属等与不可回收的废渣分开收集。
2、废保温材料
旧设备拆除产生的岩棉、硅酸铝等废保温材料，属于一般工业固废，按照当地建筑垃圾管理规定，分类收集后运往指定建筑垃圾消纳场处置。由于岩棉等保温材料含有纤维粉尘，装卸过程中应轻拿轻放，避免扬散，必要时采取洒水抑尘措施。
3、建筑垃圾
因本项目锅炉安装涉及对锅炉房墙体进行拆除，故基础施工会产生废弃混凝土、渣土等建筑垃圾，按照柳河县建筑垃圾管理规定，统一运往指定的建筑垃圾消纳场处置，严禁随意堆放或倾倒。运输车辆应密闭或苫盖，防止运输过程中洒落。建筑垃圾与生活垃圾、工业固废应分类运输、分开处置，严禁混合堆放。
4、废包装材料
设备安装产生的木箱、纸箱、塑料等废包装材料，分类收集后，可回收利用的部分交由物资回收公司处理，不可回收利用的部分按一般固废管理要求清运处置。
5、生活垃圾
施工人员生活垃圾集中收集至厂区现有生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置，做到日产日清，避免蚊蝇滋生和异味产生。
各类固体废物均分类收集、分开存放、分别处置，建立临时存放区域并设置标识牌，严禁混堆混放，避免造成二次污染。
五、施工期其他环境管理措施
1、施工期环境管理组织
建设单位应成立施工期环境保护管理小组，由项目负责人担任组长，配备专职环保管理人员，负责施工期环境保护工作的组织协调和监督检查。施工单位应在施工方案中明确环境保护措施，落实环保责任到人。
2、施工期环境监理
建议建设单位委托有资质的环境监理单位对施工期环境保护措施落实情况进行全过程环境监理，重点监督扬尘控制、噪声防治等关键环节。环境监理单位应编制环境监理报告，作为项目竣工环保验收的依据之一。
3、施工期环境监测
施工期间，委托有资质的环境监测单位，对施工场界无组织扬尘和施工噪声开展定期监测，监测频次建议每月一次，如发现超标应及时查找原因并采取整改措施。监测结果应记录存档备查。
4、施工场地恢复
施工结束后，及时清理施工现场，拆除临时设施，对施工扰动区域进行场地平整和硬化恢复，建筑垃圾全部清运完毕，做到“工完、料净、场地清”。

	运营期环境影响和保护措施
一、废水
本项目不产生废水。
二、废气
1、有组织废气
（1）源强核算
本项目导热油加热炉燃料为生物质颗粒，导热油炉为有机载体炉，其产生的废气为燃烧生物质颗粒产生的烟气，本项目设置1台1600kW导热油加热炉，全年用热100d（400h），年燃生物质颗粒25t。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中要求的计算方式核算导热油炉烟气中的污染物产排量。
①颗粒物产生量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”。颗粒物核算公式如下：


式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；取值25t。
Aar--收到基灰分的质量分数，%；取值2.76%。收到基灰分与干燥基灰分的换算公式为Aar=Ad×（100-Mt）/100，代入前文生物质颗粒成分数据（全水分Mt=5.33%，Ad=2.92%），Aar=2.92×（100-5.33）/100≈2.92×0.9467≈2.76%。
dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中“表B.2 锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值”，本项目导热油炉为往复炉排炉，燃料为生物质颗粒，本次从严取值，即dfh取值50%；
ηc--综合除尘效率，%；本项目采用“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺对导热油炉烟气进行处理，根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B中“表B.6 烟气除尘常规技术的一般性能”，袋式除尘器除尘效率为99%-99.99%，本次采用组合除尘方式，按最不利取值，即ηc取值99.00%。
Cfh--飞灰中的可燃物含量，%；取值10%。
经计算，EA=0.0038t/a。故颗粒物排放量为0.0038t/a。
②二氧化硫产生量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”。二氧化硫核算公式如下：


式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；
R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；取值25t。
Sar--收到基硫的质量分数，%；取值0.028%。收到基硫与干基硫的换算公式为Sar=St,d×（100-Mt）/100，代入前文生物质颗粒成分数据（全水分Mt=5.33%，St,d=0.03%），Sar=0.03×（100-5.33）/100≈0.03×0.9467≈0.028%。
q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中“表B.1 锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值”，本项目导热油炉为往复炉排炉，本次按最不利取值，即q4取值7%；
ηS--脱硫效率，%；取值0。
K--燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中“表B.3 燃料中硫转化率的一般取值”可知，燃生物质炉燃料中硫转化率为0.30-0.50，本次按最不利取值，即K取值0.50；
经计算，ESO2=0.0065t/a，故SO2排放量为0.0065t/a。
③氮氧化物
因项目导热油炉生产商未提供氮氧化物控制保证浓度值，且无类比数据，故本项目导热油炉烟气中氮氧化物无法采用物料衡算法及类比法，因此本次氮氧化物核算采用产污系数法。氮氧化物核算公式如下：


式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；取值25t。
βj—产污系数，kg/t燃料；根据《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，本项目导热油炉燃料为生物质颗粒，即βj取值1.02；
η—脱硝效率，%；取值0。
经计算，ENOX=0.0255t/a，故NOX排放量为0.0255t/a。
④汞及其化合物
源强定性分析：汞主要赋存于燃煤中，木质生物质燃料的汞含量普遍低于煤炭，通常处于痕量级别（＜0.1μg/g）。本项目燃料为生物质成型颗粒，来源为木材加工剩余物及农作物秸秆，不涉及燃煤，燃料中汞含量极低。
排放浓度估算：根据同类燃生物质锅炉的实测数据及《生物质燃烧源汞排放特征研究》等相关文献，燃生物质锅炉烟气中汞及其化合物排放浓度通常在0.001-0.005mg/m3之间，远低于GB13271-2014表2中0.05mg/m3的标准限值。
影响分析结论：本项目导热油炉烟气中汞及其化合物产生浓度极低，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（汞及其化合物≤0.05mg/m3）。
本项目导热油炉烟气产生情况详见表21。
表21  本项目导热油炉烟气产生情况一览表
	污染源
	燃料种类
	烟气量（m3/a）①
	污染物
	产生量
（t/a）
	产生速率
（kg/h）
	产生浓度
（mg/m3）
	达标情况

	导热
油炉
	生物质颗粒
	156000.00
	颗粒物
	0.3833
	0.9583
	2457.05
	超标

	
	
	
	二氧化硫
	0.0065
	0.0163
	41.67
	达标

	
	
	
	氮氧化物
	0.0255
	0.0638
	163.46
	达标

	注：①根据《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中燃用生物质颗粒工业废气量产污系数6240标立方米/吨-原料计算得出，即390m3/h。


（2）治理措施及效果
本项目导热油炉烟气通过风机（风量10500.00m3/h）抽送，并经“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺（除尘效率99.00%）处理后，通过一根高30m，内径30cm的钢制烟囱排放。导热油炉烟气经治理后，导热油炉烟气排放情况详见表22。
表22  本项目导热油炉烟气排放情况一览表
	污染源
	燃料种类
	烟气量（m3/a）
	污染物
	排放量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	达标情况

	导热
油炉
	生物质颗粒
	156000.00
	颗粒物
	0.0038
	0.0095
	24.36
	达标

	
	
	
	二氧化硫
	0.0065
	0.0163
	41.67
	达标

	
	
	
	氮氧化物
	0.0255
	0.0638
	163.46
	达标

	注：①根据《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中燃用生物质颗粒工业废气量产污系数6240标立方米/吨-原料计算得出，即390m3/h。


导热油炉烟气中各项污染物浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉要求（烟尘50mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。
（3）关于本报告烟气量取值及污染物浓度计算基准的说明
本项目在污染物源强核算及排放浓度评价中，涉及两个烟气量数值，现就两者的区别及用途说明如下。
①390Nm3/h——标况烟气量（评价基准）
该数值来源于《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中燃用生物质颗粒的工业废气量产污系数6240Nm3/t-原料，结合本项目燃料用量25t/a及年运行时长400h计算得出（25t/a×6240Nm3/t÷400h=390Nm3/h）。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）的规定，污染物排放浓度应统一折算至标准状态下干烟气（0℃，101.325kPa）进行评价，故本报告采用390Nm³/h作为污染物浓度计算的基准烟气量。
②10500m3/h——工况风量（设备选型）
该数值为风机铭牌额定风量，属于工况状态下的湿烟气体积流量。实际排烟温度约150℃，加之为保证燃料完全燃烧而鼓入的过量空气，以及除尘系统及烟道连接处的空气吸入，使得工况烟气体积较标况状态显著膨胀。10500m3/h为风机设备选型参数，用于克服旋风除尘器、布袋除尘器及烟道系统的阻力，确保烟气正常排放，与污染物排放浓度的评价基准分属不同用途，两者均正确无误。
③两种烟气量的关系
390Nm3/h与10500m3/h的比值约为1:27，主要源于以下因素的综合影响：排烟温度（约150℃）导致气体体积膨胀（约1.55倍）；过量空气系数（生物质燃烧通常为1.5-2.0）使烟气体积增大（约1.5-2.0倍）；除尘器及烟道系统漏风使烟气量进一步增加（约1.1-1.2倍）；风机选型预留的裕量。上述因素叠加使得工况风量达到标况烟气量的27倍，属于生物质锅炉正常的设计参数范围。
（4）布袋除尘器依托可行性分析（匹配性分析）
本项目拟保留并改造现有布袋除尘系统，新增旋风除尘器作为预处理设施，形成“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺。为确保现有布袋除尘器能够满足改造后1600kW（约2.29t/h）有机热载体液相炉的烟气处理需求，从以下方面进行匹配性分析：
①处理能力匹配性：现有布袋除尘器设计处理风量为12000m3/h，本项目导热油炉烟气量为10500m³/h，在设计处理风量范围内，满足烟气处理能力要求。
②烟气温度适应性：现有布袋除尘器滤袋材质为PPS（聚苯硫醚）+PTFE（聚四氟乙烯）覆膜，长期使用温度范围为150℃~200℃，瞬间耐温可达220℃。本项目旋风除尘器作为预处理设施布置于布袋除尘器前端，高温烟气经旋风除尘后温度可降至约180℃~190℃，在布袋除尘器适宜工作温度范围内，不会因温度过高造成滤袋损坏或因温度过低引起结露糊袋。
③粉尘负荷适应性：现有布袋除尘器过滤面积为200m²，过滤风速约为0.88m/min（按10500m³/h风量计算），处于常规布袋除尘器经济运行风速范围（0.8~1.2m/min）内。建设后烟气经前端旋风除尘器预除尘（除尘效率约60%~70%），进入布袋除尘器的粉尘浓度大幅降低，可有效延长滤袋使用寿命，降低清灰频率，保障除尘系统长期稳定运行。
④现有设备状态：经现场勘查，现有布袋除尘器箱体结构完好，脉冲喷吹系统、卸灰装置等配套设施运行正常，具备改造利用条件。本次改造仅需对部分管路接口进行适配改造，并对控制系统进行相应调整，工程量较小，技术可行。
匹配性结论：现有布袋除尘器在设计风量、烟气温度、粉尘负荷等方面均可满足改造后烟气处理需求，依托现有布袋除尘器并配套新增旋风除尘器的两级除尘工艺技术可行，可确保烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m³）要求。
（5）可行技术相符性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7  锅炉烟气污染防治可行技术”可知，本项目燃生物质导热油炉采用“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺对导热油炉烟气中的颗粒物进行治理符合可行技术要求。
（6）总量削减原因分析
本项目虽为热功率提升工程（由0.5MW提升至1.6MW），但污染物年排放总量不增反降，主要源于以下两方面因素：
①运行制度优化。本项目建成后，企业根据实际生产工艺用热需求，对锅炉运行制度进行了优化调整，年运行天数由原有180天压缩至100天，日运行时长由8小时缩短至4小时，年运行总时长由1440小时降至400小时，降幅达72.2%。
②燃料消耗量削减。本项目淘汰了热效率较低、燃烧不充分的原有0.5MW燃生物质锅炉（年耗燃料约50t），更新为额定热功率1600kW的有机热载体液相炉，该炉型热效率≥82%，结合运行时长的缩减，年燃料消耗量由约50t降至25t，降幅达50.0%。
综合以上因素，在采取“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺后，本项目主要污染物年排放量均较现有工程实现显著削减，其中颗粒物削减0.0486t/a、二氧化硫削减0.0499t/a、氮氧化物削减0.2809t/a。本项目属于“以新带老”减排工程，污染物总量控制指标满足管理要求。
2、无组织废气
（1）燃料储存及输送扬尘
本项目所用生物质成型燃料为木屑、秸秆等经压缩成型加工而成，具有密度较大、含水率适中（通常≤15%）、表面不易起尘等特点，本身起尘性较差。燃料全部储存于封闭式锅炉房内的专用燃料堆放区，不设露天堆场，可有效抵御风力侵蚀，杜绝大风天气下的堆场扬尘产生。
燃料输送采用封闭式皮带输送机，从燃料堆放区至炉前料斗的整个输送过程均在密闭锅炉房内完成，皮带机上方设有防尘罩，落料点处采取降低落差、设置缓冲挡板等措施，可有效控制物料转运过程中的粉尘外逸。炉前料斗同样位于封闭锅炉房内，且料斗上方设有盖板，仅在加料时开启，加料完毕后及时关闭，进一步减少了粉尘散发。
由于生物质成型燃料本身起尘性较差，加之储存和输送全过程均处于封闭环境中，产尘量极为有限，对周边大气环境影响可忽略不计，无需设置专门的除尘设施。
（2）灰渣出渣扬尘
锅炉炉灰从往复炉排末端排出，排渣口位于锅炉本体下部，与出渣机直接连接。炉灰排出后经出渣机冷却处理，由于锅炉房密闭，生物质颗粒使用量较小，导致炉灰产生量较小，通过降低清灰动作幅度，可有效减少粉尘外逸。除尘灰从旋风除尘器和布袋除尘器灰斗定期排出，排灰口采用密闭接口与收集袋（桶）对接，卸灰前先停止除尘器运行并静置一段时间，待灰斗内气流稳定后再进行排灰操作，卸灰过程在封闭锅炉房内进行，可有效防止粉尘飞扬。
炉灰和除尘灰排出后立即采用袋装方式存储，装袋时袋口与排料口紧密连接，装袋完成后及时封口。袋装灰渣暂存于封闭锅炉房内的专用灰渣暂存区，不设露天堆场，避免了风力扬尘和雨水冲刷。暂存区地面硬化处理，定期清扫，保持环境整洁。
灰渣外运时，装车作业在封闭锅炉房内完成，装车后采用篷布对车厢进行严密苫盖，确保运输过程中不洒落、不扬散。运输车辆进出厂区时减速慢行，避免因车速过快造成扬尘。
由于出灰、清灰过程均在封闭锅炉房内操作，且灰渣采用袋装存储和运输，产尘量极为有限，对周边大气环境影响可忽略不计。
据此可知，颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求。
3、非正常工况分析
（1）导热油炉开停车期间排污分析
导热油炉运行前，首先要对各个系统进行维修和检修，并进行分布调试，以确保导热油炉正常运行时的污染物达标排放；导热油炉停运时，各系统处于滑行停车状态，燃料供给量逐渐减少，直到全部停车，此时污染物的排放量不超过正常运行期间排放量。
（2）烟气处理系统事故排污分析
在导热油炉运行中烟气处理系统一般情况不会出现因设备故障而发生污染事故。正常情况下，除尘效率99.00%。对本项目而言，大气污染物的事故排放主要是烟气净化设备出现故障，从而引起烟尘大量排放到环境空气中，造成较为严重的大气环境污染。
除尘装置的事故分析：除尘器清灰等故障。除尘效率分别降低至70%、50%、0%。
污染源非正常排放量核算见表23。
表23  污染源非正常排放量核算一览表
	类别
	污染物名称
	净化效率
	持续时间
	年发生频次
	排放量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）

	导热油炉
	烟尘
	70%
	2h
	＜1
	0.1150
	0.2875
	737.12

	
	
	50%
	2h
	＜1
	0.1917
	0.4792
	1228.53

	
	
	0%
	2h
	＜1
	0.3833
	0.9583
	2457.05


本环评建议项目建设方，一旦发生非正常工况，应及时对废气治理设施进行检修，并停止生产工序。同时，应在日常运行期间，定期对废气治理设施进行维护，确保废气治理设施正常有效运行。使导热油炉烟气中污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉要求。
4、排放口基本情况
根据前文污染源强核算内容，确定本项目大气排放口为导热油炉烟囱，具体排放口基本情况如表24所示：
表24  本项目锅炉排放口基本情况一览表
	排放口名称
	高度
	内径
	温度
	编号
	类型
	地理坐标

	导热油炉烟囱
	30m
	30cm
	373K
	DA001
	一般排放口
	125°45′20.28351″，42°17′58.86752″


5、监测要求
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），确定本项目废气监测方案，具体详见表25。
表25  废气监测方案情况
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	导热油炉烟囱出口
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	月

	厂界
	颗粒物
	季度


6、烟囱高度合规性分析
本项目建设后总装机容量为2.29t/h（在2~＜4t/h区间），对应烟囱最低允许高度为30m。现有锅炉房烟囱高度为20m，无法满足标准要求。因此，本次建设须将现有钢制烟囱由20m加高至30m，内径保持30cm不变。
此外，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5条规定：“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”经现场踏勘及卫星影像核实，本项目导热油炉烟囱周围半径200m范围内最高建筑物为厂区北侧办公楼（高度约10m）及周边企业厂房（高度约12~15m），最高建筑物高度不超过25m。本项目烟囱加高至30m后，可满足高出周围半径200m内最高建筑物3m以上的要求。
烟囱改造结论：现有20m高烟囱无法满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4对2~＜4t/h锅炉房烟囱最低允许高度30m的要求，须将烟囱加高至30m。
三、噪声
1、源强核算
本项目营运期的噪声主要为循环泵、加油泵、引风机及燃烧器等设备噪声，均布置于锅炉房内。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及同类设备实测数据，本项目循环泵声功率级为78dB（A），加油泵声功率级为75dB（A），引风机声功率级为85dB（A），燃烧器声功率级为80dB（A）。在采取减振基础、柔性连接、消声器、隔声罩等降噪措施后，建筑物外1m处噪声压级可降至41~51dB（A）。本项目各设备噪声源强详见表26。
表26  本项目各设备噪声排放源强（室内声源）
	序
号
	建筑
物名
称
	声
源
名
称
	型号
	声源源强
	声源控制
措施
	空间相对位置/m
	距室内
边界
距离
m
	室内
边界
声级
dB（A）
	运行
时段
	建筑物
插入损
失
dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声功率级
dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
dB（A）
	建筑
物外
距离

	1
	锅炉
房
	循
环
泵
	RY100
-65-200
1台
	78
	减振基础
柔性连接
	+40
	-3.0
	+1.5
	2.0
	64
	频发
	20
	44
	1

	2
	
	加
油
泵
	KCB-55
1台
	75
	减振基础
柔性连接
	+39
	-3.2
	+1.2
	2.5
	61
	频发
	20
	41
	1

	3
	
	引
风
机
	Y5-47Ⅱ
No6C
1台
	85
	减振基础
消声器
隔声罩
	+40
	-3.5
	+2.0
	3.0
	71
	频发
	20
	51
	1

	4
	
	燃
烧
器
	配套
导热油炉
	80
	锅炉本体
隔声
	+39.5
	-3.0
	+1.8
	2.5
	66
	频发
	20
	46
	1

	注：①空间相对位置以锅炉房西南角为原点（0,0,0），X为正东方向，Y为正北方向，Z为垂直方向；
②室内边界声级按点声源在室内靠近墙壁处的声压级估算（指向性因子Q=2），公式为Lp=Lw−20lgr−8Lp=Lw−20lgr−8；
③建筑物插入损失按锅炉房240mm砖混结构墙体+隔声门窗综合隔声量20dB(A)计。


2、预测范围和预测点
本次主要预测厂界处噪声值。
3、预测内容
根据本工程噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算，与所执行的标准进行比较分析。
4、预测结果及评价
本项目噪声预测结果详见表27。




表27  噪声预测结果统计表
	序号
	位置
	昼间噪声 dB（A）

	
	
	背景值
	贡献值
	叠加值
	变化值

	1
	厂界东侧
	64
	34.83
	64.01
	+0.01

	2
	厂界南侧
	63
	45.56
	63.08
	+0.08

	3
	厂界西侧
	62
	32.43
	62.00
	0

	4
	厂界北侧
	63
	32.01
	63.00
	0

	注：①背景值引用自《柳河木王家具制造有限公司年产6万件板式家具移地扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（JLYY-WT20230228009，2023年2月）厂界昼间监测数据，监测期间全厂板式家具生产线满负荷运行，多台电子锯、排钻、铣型机、中央除尘系统及风机等设备同时运行，故背景值较高；L叠=10×lg（10L背/10+10L贡/10）精确计算。
②本项目噪声贡献值远低于背景值（差值≥16dB），叠加后厂界噪声增量≤0.08dB，人耳无法感知，对厂界声环境无实质性影响；
③本项目仅昼间运行，夜间不生产，故仅预测昼间噪声。


由上表可知，本项目投产后，全厂主要噪声经距离衰减后，本项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5、噪声防护措施
本项目噪声主要来源于循环泵、加油泵、引风机及燃烧器等设备。为有效控制噪声影响，从以下方面采取防治措施：
（1）源头降噪措施：选用低噪声设备；引风机安装阻抗复合消声器（消声量≥15dB（A）），减少空气动力性噪声；循环泵及加油泵设弹簧减振基础并采用柔性管道连接，降低振动传递和流体脉动噪声；燃烧器选用低噪声型并设隔声罩。
（2）传播途径降噪：锅炉房采用240mm砖混结构封闭厂房，隔声量不低于20dB（A），窗户采用双层中空玻璃隔声窗，门采用防火隔声门；引风机独立设置隔声罩（钢板+吸声材料结构，隔声量≥10dB（A））；风机进出口管道采用软连接，减少振动传声。
（3）平面布局优化：高噪声设备集中布置于锅炉房中部，充分利用距离衰减降低厂界噪声。
（4）运行时段管理：锅炉房仅昼间运行（年运行100天、每天4小时），夜间不运行。
（5）绿化降噪：厂界四周加强绿化，种植乔木、灌木搭配形成隔声林带，辅助削减噪声传播。
通过采取以上综合降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声防治措施可行。
6、监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），确定本项目噪声自行监测方案，详见表28。
表28  噪声监测点位布设情况
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1#
	厂界
	等效连续A声级
	季度


四、固体废物
1、污染源强核算
本项目所产生的固体废物主要为除尘灰、灰渣、废布袋、废导热油。
（1）除尘灰
项目除尘灰产生量为0.38t/a，统一收集后袋装暂存项目锅炉房内，定期赠予附近农户用作肥料。
（2）炉灰
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目炉灰产生量采用物料衡算法计算，计算公式为：


式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量；取值25t。
Aar——收到基灰分的质量分数；取值2.76%。收到基灰分与干燥基灰分的换算公式为Aar=Ad×（100-Mt）/100，代入前文生物质颗粒成分数据（全水分Mt=5.33%，Ad=2.92%），Aar=2.92×（100-5.33）/100≈2.92×0.9467≈2.76%。
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中“表B.1 锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值”，本项目导热油炉为往复炉排炉，本次按最不利取值，即q4取值7%；
Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg；根据前文生物质颗粒成分一览表，Qnet,ar=4124Kcal/kg×4.1816≈17246kJ/kg
经计算，Ehz=1.58t/a，故炉灰产生量为1.58t/a。炉灰统一收集后袋装暂存项目锅炉房内，定期赠予附近农户用作肥料。
（3）废布袋
本项目废布袋产生量约为0.10t/a，集中收集后定期交由厂家回收。
（4）废导热油
本项目导热油炉内导热油长期高温运行会发生热裂解和氧化，性能逐渐劣化，影响传热效果。本项目导热油每两年更换一次，每次更换量约2.00t，平均产生量为1.00t/a，属于危险废物（废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08）。更换时采用专用200L闭口铁桶密闭收集，桶顶与液面之间保留100mm以上空间，桶体张贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的危险废物标签，暂存于厂区现有危废暂存间，委托吉林省高深环保科技有限公司处置。
（5）废机油
本项目锅炉房内配备引风机1台、循环泵1台、加油泵1台等转动设备，日常维护、检修过程中会产生少量废机油，属于危险废物（废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08）。根据同类设备维护经验，本项目废机油产生量约0.03t/a，采用专用容器密闭收集，暂存于厂区现有危废暂存间，委托吉林省高深环保科技有限公司处置。
（6）含油废抹布
设备维护、检修过程中会产生少量沾染机油的废抹布，产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油废抹布属于危险废物（废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49）。根据《国家危险废物名录（2025年版）》附录“危险废物豁免管理清单”，废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码900-041-49）全部环节豁免，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容包括“全过程不按危险废物管理”。本项目含油废抹布产生量极少，可混入生活垃圾由环卫部门统一清运处置。为进一步降低环境风险，建议含油废抹布在厂区内分类收集后暂存于危废暂存间，最终混入生活垃圾处置。
（7）废油桶
本项目导热油更换及设备维护过程中会产生少量废油桶（导热油桶、机油桶），产生量约0.02t/a，属于危险废物（废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08）。废油桶应加盖密闭，暂存于厂区现有危废暂存间，分区贮存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置。








表29  本项目固体废物产生情况一览表
	序号
	名称
	数量（t/a）
	种类
	代码
	暂存方式

	1
	除尘灰
	0.38
	一般固废
	900-099-S59
	袋装暂存于锅炉房内灰渣暂存区（5m2），最大暂存量约1.1t，定期赠予附近农户用作肥料

	2
	炉灰
	1.58
	一般固废
	900-099-S03
	袋装暂存于锅炉房内灰渣暂存区（5m2），最大暂存量约2.4t，定期赠予附近农户用作肥料

	3
	废布袋
	0.10
	一般固废
	900-009-S59
	定期交由厂家回收

	4
	废导热油
	1.00
	危险废物
	900-249-08
	专用200L闭口铁桶密闭收集（桶顶留100mm以上空间），暂存于厂区现有危废暂存间（25m2），分区贮存，围堰有效容积≥0.5m3，设导流槽及收集池，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	5
	废机油
	0.03
	危险废物
	900-214-08
	专用容器密闭收集，暂存于厂区现有危废暂存间，分区贮存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	6
	含油废抹布
	0.01
	危险废物
	900-041-49
	专用容器收集，暂存于厂区现有危废暂存间，分区贮存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	7
	废油桶
	0.02
	危险废物
	900-249-08
	暂存于厂区现有危废暂存间，分区贮存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	合计
	3.12
	/
	/
	/

	注：①本项目运行100天，灰渣产生速率约为0.0196t/d。综合考虑清运周期（约每2个月清运一次），灰渣暂存区最大暂存量约1.2t（约24袋，每袋50kg），暂存区面积5m2可满足暂存需求。
②含油废抹布产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码900-041-49）全部环节豁免，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容包括“全过程不按危险废物管理”。本项目含油废抹布产生量极少，可混入生活垃圾由环卫部门统一清运处置，但仍建议在厂区内分类收集后按危险废物管理要求暂存，最终混入生活垃圾处置，以降低环境风险。


2、灰渣存贮方式及最大存贮量
炉灰和除尘灰排出后立即采用专用防潮编织袋（内衬塑料薄膜）袋装，装袋时袋口与排料口紧密连接，装袋完成后及时封口，确保无扬尘逸散。袋装灰渣暂存于封闭锅炉房内的专用灰渣暂存区（面积约5m2），不设露天堆场，避免风力扬尘和雨水冲刷。暂存区地面硬化处理，灰渣袋码放整齐，码放高度不超过3层，定期清扫，保持环境整洁。
本项目除尘灰及炉灰合计产生量约1.96t/a，年运行100天，灰渣产生速率约为0.0196t/d。综合考虑灰渣外运周期（企业目前约每2个月清运一次），灰渣暂存区最大暂存量约1.2t（约24袋，每袋50kg），现有灰渣暂存区（5m2，可码放约80袋）可满足暂存需求。
3、废导热油存贮方式及分区存贮要求
（1）存贮方式
废导热油更换时采用专用200L闭口铁桶密闭收集，装桶时容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间，防止受热膨胀溢出。桶体完整无损，桶盖密封良好，桶体表面张贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的危险废物标签，注明废物名称、代码、主要成分、危险特性、产生日期、重量、产生单位等信息。
（2）分区存贮要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不同类别、特性的危险废物应分区存放，并有明显的分区标志，分区之间可通过隔板、隔墙等方式进行隔离。本项目废导热油（HW08液态易燃物）、废机油（HW08液态易燃物）、废油桶（HW08固态沾染物）及含油废抹布（HW49其他废物）应分类分区贮存，避免禁忌反应。
危废暂存间内液态危废贮存分区外围设置堵截泄漏的围堰或防漏裙脚，围堰有效容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大值）。本项目单桶废导热油容积为0.2m3，废机油单桶容积约0.05m3，实际设计围堰有效容积≥0.5m3，满足标准要求。
4、危废暂存间依托可行性分析
本项目废导热油产生量为1.00t/a，废机油产生量为0.03t/a，含油废抹布产生量约0.01t/a，废油桶产生量约0.02t/a，产生/更换时分类收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期委托吉林省高深环保科技有限公司处置（含油废抹布按豁免管理要求混入生活垃圾处置）。
（1）危废暂存间基本情况
厂区现有危废暂存间位于厂区北侧，建筑面积25m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，已采取重点防渗处理（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等“六防”措施，设有明显的危险废物标识标志，已建立完善的危废管理台账及转移联单制度。该危废暂存间已随全厂项目通过竣工环保验收，并纳入企业现有排污许可及突发环境事件应急预案管理体系。
（2）依托可行性分析
①容量可行性：现有危废暂存间面积为25m2，设计贮存能力约15t。经核算，全厂现有危废（废漆渣、喷漆废液、废油漆桶、废活性炭等）定期转运周期内最大暂存量约6~8t，剩余贮存能力约7~9t。本项目废导热油最大暂存量约1.00t（采用200L闭口铁桶，约需5~6桶，占地面积约2~3m2），废机油最大暂存量约0.03t（约1~2桶，占地面积约0.5m2），含油废抹布及废油桶占地面积约0.5m2，现有危废间剩余空间可满足本项目新增危废的暂存需求。
②类别相容性分析：本项目产生的废导热油、废机油、废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码分别为900-249-08、900-214-08、900-249-08），含油废抹布属于HW49其他废物（废物代码900-041-49），与现有危废（HW12染料涂料废物、HW49其他废物等）应分类分区贮存。其中HW08与HW12、HW49不存在禁忌反应，分区贮存满足相容性要求。
③管理能力依托：企业已建立完善的危险废物管理制度，已与吉林省高深环保科技有限公司签订危废处置合同，定期清运，危废暂存时间不超过一年。现有管理人员熟悉危废管理流程，具备台账管理、转移联单执行等能力，可依托现有管理体系对本项目废导热油、废机油及废油桶实施规范化管理。
（3）依托结论
综上所述，本项目废导热油、废机油、废油桶及含油废抹布依托厂区现有25m2危废暂存间暂存，在容量、类别相容性、管理能力等方面均具备可行性，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》等相关要求。
5、监测及固体废物管理要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的相关内容，未对固体废物排放情况做出自行监测要求，故本项目不制定固体废物监测方案，但须在日常生产管理过程中记录固体废物产生量、处置量及去向和贮存量，危险废物管理应严格执行危险废物转移联单制度，建立危险废物管理台账，如实记录废导热油、废机油、废油桶及含油废抹布的产生、贮存、转移和处置情况，台账保存期限不少于5年。
五、地下水、土壤影响分析
本项目正常运营情况下，对土壤和地下水环境基本无影响。本项目只有一小部分粉尘排入大气中，并且不含金属元素，影响范围较小，不会对地下水、土壤产生明显影响。本项目源头控制主要为对有组织废气设烟气净化装置处理，废气经处理后高空排放，通过采取以上措施，能够最大限度减少粉尘的排放，可有效防治粉尘对地下水和土壤环境的污染。
六、环境风险
1、风险物质
本项目涉及的风险物质包括有机热载体液相炉循环系统中的在线导热油以及运行过程中产生的废导热油、废机油、含油废抹布、废油桶等危险废物，主要危险物质特性及存在量详见表32。






表29  本项目风险物质一览表
	序号
	危险物质名称
	主要成分
	存在位置
	最大存在量
（t）
	形态
	危险特性
	临界量（t）
	Q值

	1
	在线导热油
	芳烃类、烷烃类混合物
	锅炉盘管、循环管路、用热设备、高位膨胀槽
	2.00
	液态（高温约270℃）
	可燃
高温
	2500
	0.0008

	2
	废导热油
	芳烃类、烷烃类混合物（劣化）
	危废暂存间
（200L闭口铁桶）
	1.00
	液态（常温）
	可燃
	2500
	0.0004

	3
	废机油
	矿物油
	危废暂存间
（专用容器）
	0.03
	液态（常温）
	可燃
	2500
	0.000012

	4
	含油废抹布
	纤维、矿物油
	危废暂存间
（专用容器）
	0.01
	固态（沾染）
	可燃
	/
	/

	5
	废油桶
	铁、矿物油
	危废暂存间
	0.02
	固态（沾染）
	可燃
	/
	/

	合计
	
	
	
	约3.06
	
	
	
	0.0012

	注：①导热油（油类物质）临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”的临界量2500t执行。
②含油废抹布、废油桶为沾染危险废物的包装物及沾染物，根据HJ169-2018附录B不再单独计算Q值。
③废导热油产生量为1.0t/a（按两年更换一次，每次2.0t折算），最大暂存量为更换后即时暂存量（2.0t/次，约10桶），本次按年度平均暂存量1.0t计；废机油最大暂存量0.03t。


Q=2.0/2500+1.0/2500+0.03/2500=0.0008+0.0004+0.000012=0.001212<1
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1的规定，当Q＜1时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。本项目环境风险等级较低。
2、风险源分布情况
本项目风险源主要分布在锅炉房（建筑面积30m2）及现有危废暂存间（建筑面积25m2）两个区域，具体风险源分布情况详见表33。
表29  本项目危险物质一览表
	风险源区域
	风险物质
	分布位置
	最大存在量
	存在形式

	锅炉房
	在线导热油
	有机热载体炉本体盘管内部
	约1.5t
	高温液态（约270℃），闭路循环

	
	在线导热油
	导热油循环供油/回油管路中
	约0.4t
	高温液态，闭路循环

	
	在线导热油
	用热设备内部（热压机等）
	约0.05t
	高温液态

	
	在线导热油
	高位膨胀槽
	约0.05t
	高温液态

	
	生物质成型燃料
	锅炉房燃料堆放区
	约5t
	固态可燃物

	危废暂存间
	废导热油
	液态危废贮存区（200L铁桶）
	1.0~2.0t（约5~10桶）
	液态，桶装密闭

	
	废机油
	液态危废贮存区（专用容器）
	0.03t（约1~2桶）
	液态，桶装密闭

	
	含油废抹布
	固态危废贮存区（专用容器）
	0.01t
	固态，袋装

	
	废油桶
	固态危废贮存区
	0.02t
	固态，加盖密闭


全部在线导热油及危险废物均位于厂区现有厂界范围内。导热油由专业罐车运输公司负责运输进厂并注入系统，废导热油及废机油由处置单位派车入厂装运，不涉及厂外自行运输环节。
3、可能影响途径
本项目可能发生的环境风险事故类型为导热油泄漏、废机油泄漏及泄漏引发的火灾事故。
（1）导热油泄漏影响途径
①锅炉房内在线导热油泄漏
在炉管腐蚀破裂（高温运行工况下因材质缺陷、腐蚀减薄或超温过热）、管路法兰接口松动、阀门损坏等情况下可能发生在线导热油泄漏。泄漏的高温导热油（约270℃）在系统压力下喷射溢出，遇空气可能产生油雾，部分挥发性有机物（VOCs）逸散至锅炉房内空气中，对操作人员健康及室内空气质量造成短期影响。
泄漏事故拦截与收集：锅炉房内有机热载体炉本体及导热油循环管路下方设有防渗混凝土围堰（有效容积4.0m3，大于导热油最大在线量约2.4m3），确保泄漏的导热油全部被拦截在围堰范围内，不会进入锅炉房其他区域及外环境。导热油系统设有温度、压力在线监控仪表及DCS联锁保护系统，一旦发生炉管破裂导致系统压力突降，控制系统在数秒内自动关闭锅炉加热系统及紧急切断阀，停止导热油循环泵运行，泄漏量可得到有效控制。围堰内无排水口，避免泄漏物通过排水系统外排。
②危废暂存间内废导热油泄漏
废导热油采用200L闭口铁桶存放于危废暂存间液态危废贮存区，若铁桶因腐蚀、碰撞等原因发生破损，废导热油可能泄漏至危废间地面。危废暂存间地面已进行重点防渗处理（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），液态危废贮存分区设有围堰（有效容积≥0.5m3）及导流槽、收集池，单桶泄漏量（0.2m³）可被完全拦截，不进入其他危废分区及外环境。
③废机油泄漏
废机油采用专用容器密闭收集后暂存于危废暂存间液态危废贮存区，若容器破损发生泄漏，泄漏量较小（单桶≤0.05m³），可被液态危废贮存分区围堰有效拦截。
④对地下水、土壤影响分析
锅炉房围堰内及危废暂存间地面均已进行防渗处理（锅炉房渗透系数≤1.0×10-7cm/s，危废间渗透系数≤1.0×10-10cm/s），泄漏的导热油/废机油被围堰拦截，无入渗途径，不会对地下水、土壤造成污染。
（2）废油桶、含油废抹布影响途径
废油桶若未加盖密闭或发生破损，桶壁残留矿物油可能挥发产生少量油气（VOCs），对危废间内空气质量造成轻微影响，影响范围仅限于危废间内部。含油废抹布若随意堆放或未及时处置，残留矿物油可能渗漏，但在危废间防渗地面及规范管理条件下，无外泄途径。
（3）火灾事故影响途径
泄漏的导热油或废机油若遇明火、高温热表面或静电火花，可能引发火灾事故。导热油闪点≥180℃，自燃点≥350℃，常温下不易自燃，但在高温运行条件下（约270℃）发生泄漏时，闪点以下泄漏物遇点火源仍可能被引燃。
①锅炉房内火灾控制
锅炉房外墙为240mm砖混结构，具有≥2h耐火极限，可有效阻隔火势向外蔓延。房内配备足够数量的干粉灭火器及消防沙，可在火灾初期进行有效扑救（导热油火灾须使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或消防沙，严禁使用水、水基灭火器或泡沫灭火器直接灭火，否则可能导致热油飞溅、火势扩大）。围堰为不燃混凝土结构，可防止燃烧油品向外流淌形成流淌火。导热油系统设有紧急切断阀，泄漏发生后可在数秒内切断导热油循环及燃料供给，从源头控制火势发展。
②危废暂存间内火灾控制
危废暂存间为独立封闭建筑，与周边建筑保持安全防火间距，建筑耐火等级不低于二级。房内配备干粉灭火器及消防沙。废导热油及废机油单桶容量有限（最大0.2m³），泄漏量小，火势规模可控。液态危废贮存分区围堰可拦截消防废水和流淌火，确保火灾事故环境影响控制在危废间范围内。
③火灾烟气影响
火灾产生的燃烧烟气中主要含有一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物及少量未完全燃烧的烃类物质，对下风向大气环境造成短期影响，主要影响范围为厂区及邻近区域。火灾事故应启动应急预案，及时疏散周边人员，并报告园区及生态环境主管部门。
④消防废水影响
消防用水量较小，被围堰拦截收集于围堰及收集池内，不会进入雨水管网或地表水体。事后委托有资质单位检测处置，达标后方可排放。
（4）导热油高温氧化劣化事故
导热油在长期高温运行条件下可能发生热氧化劣化，生成低沸物和高聚物，导致系统压力升高、传热效率下降。当系统压力超过安全阀设定值时，安全阀动作排放少量气相有机物，影响范围仅限于锅炉房内，对厂界外环境无影响。
4、环境风险防范措施
为有效防范导热油、废机油泄漏及火灾事故，从源头控制、过程控制和应急响应三个层面设置风险防范措施。
（1）源头控制措施
①设备本质安全：选用符合《有机热载体炉》（GB/T17410）国家标准要求的有机热载体炉及配套管路，盘管材质选用耐高温锅炉用无缝钢管（材质不低于20G），设计压力不低于1.6MPa，设计温度不低于350℃，确保设备本质安全。锅炉房内电气设备选用防爆型（ExdⅡBT4）。
②导热油选型：选用热稳定性好、闪点高（≥200℃）、自燃点高（≥400℃）、抗氧化性强的优质合成型导热油，减少因导热油劣化产生的系统腐蚀风险。新导热油入厂时应核验产品质量证明文件及检验报告。
③在线监控与联锁保护：设置完善的温度、压力在线监控仪表（包括炉膛温度、导热油出口温度、回油温度、系统压力等关键参数）及超温超压报警联锁保护装置（DCS系统），当运行参数超出设定值时自动报警并启动联锁保护，自动关闭加热系统并切断燃料供给，防止因超温导致炉管过热损坏。
④初始运行脱水脱气：系统运行初期和检修后重新注油时，严格按照操作规程进行脱水脱气处理（升温至110~120℃恒温脱水脱气，直至膨胀罐无气体排出），避免水分急速汽化导致系统压力骤升。
（2）过程控制措施
①锅炉房围堰设置：锅炉房内有机热载体炉本体及导热油循环管路下方设置防渗混凝土围堰，围堰高度不低于200mm，围堰内净面积约20m2，有效容积约4.0m3，大于导热油最大在线量（2.0t，换算约2.4m3），确保泄漏的导热油全部被拦截在围堰范围内。围堰内壁涂刷防渗涂层（环氧树脂类，厚度≥2mm），渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防止油品渗入地下。围堰内无排水口，避免泄漏物通过排水系统外排。
②危废暂存间防渗及围堰：危废暂存间建筑面积25m2，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取重点防渗处理（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等“六防”措施。液态危废贮存分区设置围堰（有效容积≥0.5m3，大于单桶最大容积0.2m3及液态废物总储量1/10），设置导流槽和收集池，确保泄漏液体可及时导入收集设施，不外溢。不同类别危险废物（HW08液态、HW08固态、HW49固态）分区贮存，分区之间设隔板隔离。
③废导热油/废机油存贮要求：废导热油更换时采用专用200L闭口铁桶密闭收集，桶顶与液面之间保留100mm以上空间，桶体完整无损，桶盖密封良好，桶体张贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求的危险废物标签。废机油采用专用容器密闭收集。含油废抹布采用专用容器收集后暂存于固态危废贮存区。废油桶加盖密闭，防止残留油品挥发。各类危废分区存放，标识清晰。
④消防设施配置：锅炉房设置防火墙（耐火极限≥3h）、防火门（甲级），配置干粉灭火器（MFZ/ABC8型，不少于4具）、消防沙（不少于1m3）、灭火毯（不少于2条）等消防器材，数量和布置满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）要求。危废暂存间配置干粉灭火器（不少于2具）及消防沙（不少于0.5m3）。
⑤可燃气体报警：在锅炉房内可能产生油气积聚的区域（导热油炉本体周围、高位膨胀槽附近）设置可燃气体报警装置（检测介质为可燃气体，量程0~100%LEL），并与防爆通风系统联动，确保油气浓度超标（≥25%LEL）时自动启动排风系统。
⑥紧急切断系统：导热油系统设置紧急切断阀，安装于导热油出口管道及回油管道上，温度、压力等关键安全参数接入DCS系统实现超限联锁保护。紧急切断阀采用气动或电动执行机构，具备现场手动和远程控制功能，确保在断电或控制系统故障时可手动操作。
⑦防静电措施：管道系统设置可靠的静电接地和跨接措施（接地电阻≤4Ω），防止静电积聚引发火灾。
（3）应急响应措施
①应急预案编制与修订：企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门备案，明确导热油泄漏、废机油泄漏、火灾等事故情景下的应急处置程序。本项目实施后，企业应及时对现有应急预案进行修订（涉及新增风险源及风险物质，属于重大变化，须重新备案），将本项目涉及的导热油系统、废导热油、废机油、含油废抹布、废油桶等风险源纳入全厂突发环境事件应急预案管理体系，并与园区环境风险应急预案衔接联动。
②应急物资配备：配备吸油毡（不少于20kg）、防爆泵、备用空桶（不少于5只）、移动式灭火器、防毒面具、防护手套等应急物资并定期检查维护，确保完好有效。锅炉房应急物资存放于锅炉房东侧相邻车间内专用应急物资柜（距离≤10m，标识清晰），危废间应急物资存放于危废间入口处专用应急物资柜内，确保应急时能够迅速取用。
③应急演练：每半年至少组织一次导热油泄漏专项应急演练（含泄漏封堵、人员疏散、消防灭火、废液回收等科目），每年至少组织一次综合应急演练（含多科目协同、信息报告、外部联动等），确保岗位员工熟悉应急预案内容，掌握应急处置操作技能，演练记录归档保存。
④泄漏应急处置流程：发现泄漏后，立即关闭锅炉加热系统、切断紧急切断阀，停止导热油循环泵运行，对泄漏点采取堵漏措施，利用围堰将泄漏物拦截在限定区域，使用吸油毡吸附回收泄漏的导热油/废机油。回收的废导热油、废机油及沾染油类的废物（含吸油毡）作为危险废物委托有资质单位规范处置，严禁随意排放。
⑤火灾应急处置流程：发生火灾后，第一责任人应在3分钟内启动现场处置，立即启动火灾报警系统，第一时间使用干粉灭火器对准火焰根部喷射扑救初期火灾，同步使用消防沙围堵和覆盖灭火。严禁使用水、水基灭火器或泡沫灭火器直接灭火。立即关闭锅炉加热系统及紧急切断阀，切断燃料和导热油循环供给。火势较大无法控制时，立即疏散人员并拨打119报警。消防废水被围堰拦截收集，事后委托有资质单位检测处置，严禁排入雨水管网或外环境。
⑥事故报告：事故发生后1小时内向当地生态环境主管部门报告，事故原因未查清、整改措施未落实不恢复运行。
5、结论
本项目危险物质在线导热油、废导热油、废机油最大存在总量约3.03t，远低于HJ169-2018附录B中油类物质2500t的临界量，经计算Q≈0.0012＜1，环境风险潜势为I，环境风险等级较低。
在落实以下防范措施后，环境风险可接受：锅炉房围堰设置（有效容积4.0m3，大于导热油最大在线量2.4m3，拦截率100%）、危废暂存间围堰（有效容积0.5m3，大于单桶最大容积0.2m3，拦截率100%）、重点防渗处理、DCS超限联锁保护、紧急切断阀、可燃气体报警、干粉灭火器及消防沙配备、应急预案编制及备案、应急演练、事故报告等。
导热油泄漏及废机油泄漏可被有效控制在锅炉房围堰及危废暂存间围堰范围内，不进入外环境，不会对地表水、地下水和土壤造成污染。火灾事故影响范围主要集中在厂区内部，在落实消防设施配置及应急预案的前提下，事故环境影响可控。本项目环境风险可接受。
七、环保投资
本工程总投资20.00万元，环保投资为6.00万元，占总投资的30.00%。工程环保投资估算详见表30。
表30  本项目环保投资一览表
	治理项目
	治理设施内容
	金额（万元）

	废气
	旋风除尘器、烟囱加高
	5.0

	噪声
	隔音材料，基础减振
	0.5

	固体废物
	集中清运
	0.5

	合计
	
	6.0


八、“三同时”验收
本项目环境保护“三同时”验收详见表31。
表31  工程竣工环境保护验收“三同时”一览表
	项目
	治理措施
	处理效果

	废水
	/
	不涉及用水，无废水产生

	废气
	锅炉烟气采用“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺，经处理后的锅炉烟气经30m高烟囱外排
	导热油炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求

	噪声
	设置基础减振，降低噪声
	厂界外噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	固体废物
	除尘灰、炉灰袋装后定期送当地居民做有机肥；废布袋由厂家回收；废机油、废抹布、废油桶、废导热油依托厂区现有危废暂存间暂存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置
	禁止随意丢弃，避免二次污染

















[bookmark: _Toc20866][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc7282]内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/导热油炉烟气
	烟尘
二氧化硫
氮氧化物
烟气黑度
	锅炉烟气采用“旋风除尘+布袋除尘”两级除尘工艺（依托现有布袋除尘器，新增旋风除尘器作为预处理设施），经处理后的锅炉烟气经30m高烟囱外排
	有组织：导热油炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求
无组织：颗粒物无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	产噪设备
	噪声
	安装减震基座
封闭门窗隔声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	除尘灰、炉灰袋装后定期送当地居民做有机肥；废布袋由厂家回收；废机油、废抹布、废油桶、废导热油依托厂区现有危废暂存间暂存，委托吉林省高深环保科技有限公司处置

	土壤及地下水
污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	本项目主要环境风险为导热油泄漏及引发的火灾事故。为有效防范环境风险，在源头控制方面，选用符合标准的设备及优质导热油，设置温度、压力在线监控和超温超压联锁保护，严防系统超温超压运行；在过程控制方面，锅炉房（30m2）内设置防渗围堰（有效容积4.0m3，大于导热油最大在线量3.5m3），确保泄漏物全部拦截不外溢，同时锅炉房实施硬化防渗、配备灭火器材、设置可燃气体报警和静电接地装置，并安装紧急切断阀；在应急响应方面，企业应编制突发环境事件应急预案并备案，配备吸油毡、防爆泵等应急物资，定期开展应急演练。

	其他环境
管理要求
	企业建立环境管理体系，落实环保资金、例行监测制度，做好环境信息统计；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定，落实“三同时”验收；根据《排污许可管理办法》，在取得环评批复后，尽快落实排污许可制度。







六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，符合吉林省管控单元要求，通过现场踏查、工程分析、类比调查与污染防治措施的论证，项目在采取有效的污染防治措施后，各项污染物可实现达标排放，对环境影响较小。建设单位在建设及运营过程中应严格按照环境保护“三同时”，要求落实好环评报告中所提出各项环保措施。在建设单位积极落实报告表中所提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证治理措施正常运行的情况下，可以实现污染物达标排放。从环保角度考虑，该项目是可行的。






















[bookmark: _Toc4245]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.0524t/a
	0.0524t/a
	0
	0.0038t/a
	0.0524t/a
	0.0038t/a
	-0.0486t/a

	
	二氧化硫
	0.0564t/a
	0.0564t/a
	0
	0.0065t/a
	0.0564t/a
	0.0065t/a
	-0.0499t/a

	
	氮氧化物
	0.3064t/a
	0.3064t/a
	0
	0.0255t/a
	0.3064t/a
	0.0255t/a
	-0.2809t/a

	废水
	COD
	6.14t/a
	6.14t/a
	0
	0
	0
	6.14t/a
	0

	
	NH3-N
	0.61t/a
	0.61t/a
	0
	0
	0
	0.61t/a
	0

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	0
	0
	0
	0.38t/a
	0
	0.38t/a
	+0.38t/a

	
	炉灰
	0
	0
	0
	1.58t/a
	0
	1.58t/a
	+1.58t/a

	
	废布袋
	0.10t/a
	0.10t/a
	0
	0.10t/a
	0.10t/a
	0.10t/a
	0

	危险废物
	废导热油
	0
	0
	0
	1.00t/a
	0
	1.00t/a
	+1.00t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.03t/a
	0
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	含油废抹布
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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