一、建设项目基本情况

	项目名称
	吉林龙泰制药股份有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	连玉斌
	联系方式
	13894554189

	建设地点
	柳河县站前路666号

	地理坐标
	E125°45′40.713″,N42°17′45.721″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	改扩建
	建设项目

申报情形
	首次申报项目

	项目审批部门
	/
	审批文号
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资

（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	13.75
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	本项目燃料为生物质成型颗粒，其成分不含汞及其化合物，燃料

中不含有毒有害污染物，故不设置大气专项评价（详见文后说明）。

	规划情况
	2005年9月24日，吉林省政府开发办以《关于对设立柳河工业集中区等进行备案的复函》批准建立工业集中区；《柳河工业集中区总体规划(2005-2010)》；根据《吉林省人民政府关于同意柳河工业集中区晋升为省级开发区的批复》（吉政函〔2020〕58号）“同意柳河工业集中区晋升为省级开发区。按照国家规范开发区名称有关要求，晋升后开发区名称为吉林柳河经济开发区。”2017年7月，柳河工业集中区管理委员会委托编制《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》。

	规划环境影响

评价情况
	规划名称：《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》；

审批机关：吉林省生态环境厅；

审批文号：吉环环评字[2021]15号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》相符性分析

柳河工业集中区位于柳河县中心城区的东北部，西起柳河镇长青路，北起柳河镇北山至梅河口市分界岭，东至柳河镇柞木岗村，南至通梅公路小五道路口处，占地面积12km2。

（1）规划布局结构

工业集中区的空间功能组织划分为金融创新中心、大健康综合产业园、新材料新装备产业园、科技转化产业园、综合产业园。

①金融创新中心

作为整个工业集中区的引擎，带动整个园区的发展，汇集金融、商业、商务、办公于一体的中心。

②大健康综合产业园

打造柳河医药健康产业集群，规划建设集食品加工、农副产品加工、中药、生物药和化妆品等产业。

③科技转化产业园

将园区打造成为全省科技转化示范基地，依托国家级紫鑫药品研发中心、国家级山葡萄技术研发分中心和省级玄武岩产品质量监督检验中心等平台，集聚新技术、新产品、新业态，着力打造“大众创业、万众创新”基地。园区规划为大学生创业产业园、创业孵化基地、企业科技研发中心、创新转型核心区四个区域。

④综合产业园

将园区打造成为物流配送、产业加工于一体的综合性园区，依托便捷的对外交通条件（集双高速），大力发展仓储物流业及葡萄酒加工。

⑤新材料新装备产业园

将园区打造成为全省新材料新装备深加工示范基地，依托我县石膏、石灰石、玄武岩、秸秆等资源优势，积极引进战略投资者，组织实施一批科技含量高、符合国家政策的新材料产业项目。

（2）入区项目类别清单

建设项目入区应符合集中区建设项目准入要求一览表中的要求，具体详见下表。

表 1-1 集中区建设项目准入要求一览表

产业类别
项目类别
可入区项目类别
医药加工产业

医药包装

绿色食品加工

仓储物流
应符合国家产业结构调整指导目录 (2011 年本)（2013 年修订）要求
除上述外其他
符合国家产业政策，污染物排放量较小或污染物零排放的绿色环保项目
限制入区项目类别
医药加工
新建、扩建古龙酸和维生素 C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12 (综合利用除外)、维生素 E 原料生产装置
新建青霉素工业盐、6 -氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7 -氨基头孢烷酸（7-ACA）、7 - 氨基- 3 -去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置
新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置
新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置
新开办无新药证书的药品生产企业
新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置
新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建 2 亿支 / 年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置
医药包装

以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目
聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜
禁止入区项目类别

医药加工

手工胶囊填充工艺
软木塞烫腊包装药品工艺
不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机
塔式重蒸馏水器
无净化设施的热风干燥箱
劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置
铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置
使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）
医药包装

无复膜塑编水泥包装袋生产线
绿色食品加工过

耗水量大、无相关节水措施、废水排放量大的企业
仓储物流

危险化学品仓储物流项目
其他不符合国家产业结构调整指导目录 (2011年本)（2013年修订）要求的项目类别
生产或使用国家产业结构调整指导目录 (2011年本)（2013年修订）中淘汰类产品的项目
不符合园区总体规划或产业规划的项目
根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》，吉林龙泰制药股份有限公司位于规划中的大健康综合产业园，符合规划布局要求；符合园区准入条件的限定。本次在厂区现有锅炉房内进行锅炉改造，且锅炉服务于现有已批复工程，因此，本项目建设符合该规划要求。

2、与“吉林省生态环境厅关于对《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》审查意见的函（吉环环评字[2021]15号）”相符性分析

根据吉环环评字[2021]15号，工业集中区包括金融创新中心(功能定位主要为金融、商贸、办公等)、大健康综合产业园(主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等)、新材料新装备产业园(主要发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等)、科技转化产业园(主要发展药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发等)和综合产业园(主要发展葡萄酒加工及物流配送)。

供热规划情况为中期和远期，生产和生活用热依托区内规划建设的生物质热电联产项目(计划于2021年底前建设2台25兆瓦背压机，配2台260蒸吨/时燃生物质锅炉)供给。

据了解目前柳河工业集中区内集中供热尚未全面覆盖，入区企业生产和生活用热多数由企业自建锅炉房供给。本项目建设的生物质锅炉为过渡性供热方案，企业承诺待区域集中供热运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。而且，本项目改建为生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料，锅炉烟气采取高效除尘措施，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，符合清洁能源利用的政策要求，因此，本项目建设能够满足审批意见要求。
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	1、产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本项目锅炉为1台10t/h的链条炉排生物质蒸汽锅炉，不属于限制类中的“57、每小时35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”；不属于淘汰类中的“66、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉、燃煤热风炉”。故项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类，因此，项目符合国家产业政策。 

2、选址合理性分析

本项目厂区位于柳河县站前路666号，在老厂区锅炉房内进行建设，不新增占地。用地性质为工业用地。厂界北侧隔开源大街为吉林龙泰制药股份有限公司新厂区；南侧隔开明街为钓鱼台医药集团制药股份有限公司；西侧为住宅楼（50m范围内约30户）；东侧为柳河经济开发区管委会，最近的环境敏感点为东侧12m柳河经济开发区管委会。本项目锅炉房南侧为合成药车间，西侧为固体车间。项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于吉林柳河经济开发区，根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》，本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区，不在吉林省禁止开发区和其他保护区域内。
根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台对项目选址的研判分析结果（详见附图2），本项目位于重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），不在生态红线内，符合生态保护红线保护要求。

（2）环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年环境状况公报》中的监测数据，区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

根据工程分析及影响分析结果，项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境空气影响极小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目消耗的资源包括生物质燃料及水等能源，其中生物质颗粒均为当地市场上常见的燃料，企业运行期间，已形成稳定的原料供货渠道，不存在燃料短缺和不足。项目用水量较小，耗电量不大，因此，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。 

（4）环境准入清单
①与《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》符合性分析

根据《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见》中提出的加强分区管控。确定生态环境管控单元，落实管控要求。全省共划定1233个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目位于吉林柳河经济开发区，为重点管控单元（环境管控单元编码ZH22052420001），用地性质为工业用地（详见吉林省环境管控单元分布图）；根据《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函[2024]158号），本项目不属于空间布局约束中的项目。

表1-4 本项目与吉林省生态环境分区管控的实施意见符合性分析表

管控领域

环境准入与管控要求

本项目

符合性分析

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导日录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，项目废气、废水、噪声、固废等采取相应环保措施，合理处置，满足区域环境质量要求。

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目，不是新建燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于重大项目，不属于重点行业高 VOSc排放的建设项目。

符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。

不涉及

不涉及

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不属于重点行业，按有关要求申请排污许可证，满足总量控制指标要求。

2025年通化市属于环境空气质量达标区

符合

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

不涉及

不涉及

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

环境风险管控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业。

不涉及

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

项目周围不涉及饮用水水源保护区。

不涉及

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

不涉及

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

不涉及

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

不涉及

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

不涉及

②与通化市“三线一单”符合性分析

本项目与通化市“三线一单”符合性分析见下表。

表1-5 与通化市“三线一单”符合性分析

项目
规范要求

项目符合性分析

符合性

空间布局约束
加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。

不涉及

--

禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。

不涉及
--
污染物控制要求

环境质量目标
大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
本项目废气可达标排放，对PM2.5贡献值较小。

符合

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。

项目锅炉排污水用于浇渣；不新增生活污水，对地表水影响较小。

符合

资源利用要求
水资源
2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
/
/
土地资源
2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
/
/
能源
2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
/
/

③与管控单元生态环境准入清单符合性分析

本项目位于吉林柳河经济开发区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22052420001。环境要素：大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区。

表1-6 本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

ZH22052420001

吉林柳河经济开发区

重点管控单元

空间布局约束
功能定位：吉林省大健康产业示范区、吉林省葡萄酒生产与研发中心、吉林省新材料产业集聚区、柳河县产业发展核心区与经济增长极

主导产业：医药大健康产业和新材料产业。

1严格控制高耗水、高污染行业发展。2入区企业必须符合片区产业定位， 不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。3禁止排放汞、镉、 六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目
本项目拟改造1台10t/h的生物质锅炉，项目锅炉排污水用于浇渣。项目建设符合国家产业政策。
符合

污染物排放管控

1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。

2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。

3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目不涉及工业涂装，不属于重点行业污染，主要为锅炉改造，减少污染物排放。

符合

环境风险管控

1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目加强生物质燃料贮存管理，建立健全应急预案机制。

符合

资源开发效率

1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。

2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

3促进再生水的利用。

4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。

本次为锅炉改建项目，不涉及其他。

符合

综上，本项目符合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”、通化市“三线一单”有关规定要求。

4、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析

本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表：

表1-7 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容

符合性分析

（一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。

符合

项目不涉及秸秆焚烧和氨的排放。

（二）深入推进燃煤污染控制。

符合

本项目锅炉燃料为生物质成型燃料，主要环境污染集中在运营期，涉及废气排放问题，项目采取有效污染防治措施，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。

（三）深入推进工业污染源治理。

10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。（省生态环境厅负责）；

11.推进重点行业污染深度治理；

12.加强“散乱污”企业监管；

13.深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；

14.加强油气回收装置管理。

符合

本项目不属于重点排污单位，采取有效污染防治措施后，锅炉烟气可达标排放。

本项目不属于重点行业。

建设单位不属于“散乱污”企业。

本项目不涉及VOCs排放。

本项目不涉及油气排放。

（四）深入推进移动源污染治理。

不涉及移动污染源。

（五）深入推进扬尘污染治理。

19.严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

符合

项目不新增占地，无土建施工，主要为锅炉的安装，施工期时间较短

（六）积极应对污染天气。

本项目不属于重点行业，不属于应对重污染天气中应急减排清单中涉及的企业。

综上，本项目符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
吉林龙泰制药股份有限公司位于通化市柳河县站前路666号，属于柳河工业集中区规划中的大健康综合产业园。
企业锅炉房内现有2台锅炉，其中1台15t/h燃兰炭蒸汽锅炉，1台10t/h的兰炭蒸汽锅炉，自投运以来，受实际生产负荷、用热时段等因素的影响，锅炉实际运行为非满负荷运行。根据《高污染燃料目录》明确了“兰炭的组分含量限值”要求，现有15t/h锅炉燃用兰炭组分能够满足限值要求。但根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》：将“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”列入了淘汰类落后产品；因此，建设单位拟将现有10t/h兰炭锅炉改造为10t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气依托现有多管除尘+布袋除尘器+50m高烟囱处理达标排放。本锅炉建成后为备用锅炉，全厂生产用热、冬季采暖热负荷不变。

本项目建设的生物质锅炉系统为过渡性供热方案，公司承诺待区域集中供热恢复运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。
2.1建设内容

1、项目概况

项目名称：吉林龙泰制药股份有限公司锅炉改造项目

项目性质：改建

建设地点：本项目位于柳河县站前路666号，现有锅炉房内，项目不新增占地。中心坐标：E125°45′40.713″,N42°17′45.721″。

周围环境情况：本项目厂区位于柳河县站前路666号，在老厂区锅炉房内进行建设，不新增占地。用地性质为工业用地。厂界北侧隔开源大街为吉林龙泰制药股份有限公司新厂区；南侧隔开明街为钓鱼台医药集团制药股份有限公司；西侧15m为住宅楼；东侧为柳河经济开发区管委会；最近的环境敏感点为东侧12m柳河经济开发区管委会。本项目锅炉房南侧隔燃料仓为合成药车间，西侧为固体车间，北侧为厂区北侧进口，东侧为柳河经济开发区管委会。其地理位置详见附图1。

项目总投资：80万元，全部由建设单位自筹。

生产规模：本次将10t/h兰炭蒸汽锅炉改造为10t/h生物质蒸汽锅炉，并依托现有多管除尘+布袋除尘器+50m高烟囱。项目建成后，生产用热、冬季采暖热负荷不变。

工程内容：锅炉房占地面积为1500m2，由锅炉房、燃料库、灰渣库组成，本次改扩建利用现有锅炉房、燃料库、灰渣库等，不需新增建筑物，不涉及管网敷设工程内容。

项目工程组成见表2-1。
表2-1工程组成一览表
分类

工程内容

建设内容
备注
主体

工程

锅炉

依托现有锅炉房，不新增占地。将1台10t/h兰炭蒸汽锅炉改造为10t/h生物质蒸汽锅炉，作为备用锅炉，锅炉烟气依托现有多管除尘+布袋除尘器+50m高烟囱排放
依托现有锅炉房、除尘器及烟囱；仅新建锅炉；
辅助

工程
软化水制备
现有一套处理能力30m3/h的全自动软化水设备，处理能力可以满足本次锅炉的补水需求。

依托现有

储运

工程
燃料储存库
占地550m2，用于储存兰炭、生物质燃料，袋装存储。
依托现有
灰渣库
占地1000m2，用于灰渣暂存，袋装存储。
依托现有
公用工程

给水

依托厂区水井提供

依托现有
排水

项目锅炉排水为清净下水全部用于浇渣，不外排；不新增生活污水。

依托现有
供暖

本次生物质锅炉作为备用锅炉，用于生产用热及冬季供暖
新建锅炉
供电

由区域现有供电所统一供给。

依托现有
环保工程

废水

项目锅炉排水为清净下水全部用于浇渣，不外排；不新增生活污水；软化废水依托厂区现有污水处理站处理后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河；脱硫废水循环使用不外排。
废气

锅炉烟气依托现有多管除尘+布袋除尘器+50m高烟囱（DA002）排放。

4

噪声

优选低噪声设备，采取减振、隔声措施等

固废

生活垃圾收集后送当地环卫部门统一处置；生物质锅炉灰渣、收集烟尘收集后外售做肥料；废布袋由厂家回收处理。

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-2  主要生产设备表

序号

设备名称

单位

数量

型号

1

10t/h燃生物质蒸汽锅炉

台

1

链条炉排

2

鼓风机

台

1

配套新建
3

引风机

台

1

配套新建
4

泵类

台

1

/

5

软化水设备
台

1

现有30m3/h

6

多管除尘+布袋除尘器
套

1

利旧
7
烟囱

根

1

利旧，高50m，内径3m

3、主要原辅材料消耗

本项目采用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒均外购成品。参照辽源东丰县地区生物质检测报告，生物质燃料的成分分析详见下表。

表2-3 生物质燃料成分分析
序号
样品名称
检测项目
检测结果
单位
1
生物质颗粒
全水分 Mt
6.44
%
2
干燥基灰分Ad
0.7
%
3
空气干燥基挥发分Vad
81.18
%
4
干燥无灰基挥发分Vdaf
82.58
%
5
焦渣特性 CB
2
（型）
6
干基高位发热量Qgr，d
4671
Kcal
7
收到基低为发热量Qnet，ar
4203
Kcal
8
干基全硫量st，d
0.02
%
9
干基固定碳含量d
17.12
%
参考《煤的工业分析方法》等换算公式：

①收到基灰分Aar = Ad×(100-Mt)/100=0.7×(100-6.44)/100 = 0.7×93.56 / 100≈0.65%；

②收到基硫分Sar = St,d×(100-Mt) /100 = 0.02×93.56 /100≈0.019%；

③收到基低位发热量Qnet,ar = 4203 kcal/kg，1 kcal= 4.184 kJ，1 MJ=1000 kJ，Qnet,ar (MJ/kg) = 4203×4.184 /1000≈17.60 MJ/kg。

本项目生物质燃料成分分析数据来源于长春市信赢煤炭质量检测有限公司对辽源市东发生物质燃料有限公司的生物质颗粒检测，为具备CMA资质的检测权威机构，检测流程、方法符合相关国家标准，检测数据真实有效；生物质颗粒燃料与本项目外购生物质燃料同属吉林省区域，农作物种植土壤地质条件相近，秸秆、稻壳中硅、铝、钙等致灰矿物含量区域差异小，燃料成型加工仅改变物料形态，不改变固有成分组成，因此引用该成分数据开展源强核算基本可行。  

本项目改造10t/h生物质锅炉作为备用锅炉。厂内现有1台15t/h兰炭蒸汽锅炉为常用锅炉，改造10t/h生物质锅炉仅在其故障检修或无法正常运行时临时启用，两台锅炉不同时运行。
（1）燃料总热量相等原则（替换前后总供热能力不变）

B兰炭×Qnet,ar,兰炭=B生物质×Qnet,ar,生物质
（2）锅炉额定热负荷

Q=（B兰炭×Qnet,ar,兰炭）/t年

（3）锅炉吨位换算：1t/h 蒸汽当量≈60×104kca1/h

式中

B兰炭：年耗兰炭量，t/a；

B生物质：年耗生物质量，t/a；

Qnet,ar,兰炭：兰炭低位发热量，kcal/kg；

Qnet,ar,生物质：生物质低位发热量，kcal/kg；

Q：热负荷，kcal/h；

t年：年运行时间，h/a；

根据建设单位提供，本次备用锅炉运行时间按t年=320h/a计（年运行30d，其中非采暖期10d，80h；采暖期20d，240h）。

10t/h兰炭锅炉年消耗兰炭量取550t/a；

兰炭低位发热值：取5891kcal/kg

生物质低位发热值：4203kcal/kg

热效率：兰炭/生物质均按80%计，替换时效率抵消

Q =550t/a*1000kg/t*5891kcal/kg=3.24×109kcal/a

B生物质=3.24×109kcal/a÷4203kcal/kg≈771t/a

表2-4原辅材料一览表
序号

名   称

单 位

年用量

备注

1

生物质颗粒燃料
t

771
袋装储存，存储周期7d，圆柱状，规格Ф0.8cm*1.2cm

2

氧化镁
t
3
袋装储存，暂存锅炉房内。
4、平面布置

本项目锅炉房南侧隔燃料仓为合成药车间，西侧为固体车间，北侧为厂区北侧进口，东侧为柳河经济开发区管委会。锅炉及产噪设备均布置在锅炉房内，并采取基础减震和墙体隔声等措施。厂区整体布局简单，各工序相互协调，互不干扰，总体来说，总平面布置较为合理。详见附图3。

5、公用工程
（1）给排水

本项目锅炉房改建后不新增员工，无新增生活用水。用水主要为锅炉用水，依托厂区内现有自来水管网提供，可满足用水需求。

本次10t/h生物质锅炉，按采暖期运行20d，每天12h，用于生产和生活；非采暖期运行10d，每天8h，仅用于生产。
本项目非采暖期锅炉运行时蒸发量为10t/h（80t/d），汽水损失率按5%计（其中管道损失3%，排污损失2%），则锅炉补水量为4t/d（40t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.08t/d（0.8t/a）；软化水制备系统制取率按75%计，则软化水用量为5.33t/d（53.3t/a）；脱硫用水补水量为0.4t/d（4t/a），合计新鲜水用量为5.73t/d（57.3t/a）。

锅炉排污水0.08t/d（0.8t/a），属清净下水，全部回用于锅炉除渣用水或厂区降尘用水；软化废水产生量为1.33t/d（13.3t/a），排入厂区污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，不外排。详见图1非采暖期水平衡图。  
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图1 非采暖期水平衡图 t/d
本项目采暖期约20天，锅炉每天运行12h。锅炉运行时蒸发量为10t/h（120t/d），采暖期通过换热器换成热水供暖，相比非采暖期补水量增加10t/d，则锅炉补水量为14t/d（280t/a）。锅炉排污水量按补水量的2%计，为0.28t/d（5.6t/a）；脱硫用水补水量为0.5t/d（10t/a）。软化水制备系统制取率按75%计，软化水量为19.04t/d（380.8t/a），则新鲜水用量为19.54t/d（390.8t/a）。

锅炉排污水0.28t/d（5.6t/a），属清净下水，全部回用于锅炉除渣用水及厂区降尘用水；软化废水产生量为4.76t/d（95.2t/a）排入厂区污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，不外排。
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图2采暖期水平衡图 t/d
（2）供热

本次改造后的10t/h生物质蒸汽锅炉为备用锅炉，不与现有15t/h燃兰炭蒸汽锅炉同时运行。

（3）供电
本项目依托现有市政电网统一供给。
6、劳动定员及工作制度

本项目由企业现有员工调配，不新增劳动定员。锅炉每天运行8h，年工作300d。

7、项目实施进度

本项目计划于2026年10月投产运行。


	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节

本项目生产工艺流程简述：

本次在现有锅炉房内改造1台10t/h生物质蒸汽锅炉，依托现有1套全自动软化水装置，水处理设备能力为30m3/h；当冬季启用蒸汽锅炉通过使用转换器转换为热水，用于车间供暖。
1、燃料输送系统

本项目选用单路运料系统，燃料为生物质压缩颗粒，颗粒小于50mm，无需破碎，上料系统由皮带机完成。无需破碎，直接经上料系统入炉燃烧。

2、燃烧系统

生物质进入炉前料斗后进入燃烧室进行燃烧，并通过炉前受料口和炉排转速来控制燃生物质量。燃烧室进风由鼓风机从锅炉间上部吸收室内空气，以利用顶部热空气的热量，并配用室外新风管进行调节，避免大量吸走室内热空气。鼓风机将空气送入锅炉尾部空气预热器，从炉排两侧进入炉排风室进行助燃。

锅炉鼓风机、引风机、除尘器单路配置，鼓、引风机采用变频调速装置自动控制，锅炉的排烟先进入除尘器，然后再通过尾端烟道、烟囱排入大气。

本工程采用生物质链条炉，烟气的原始排放浓度较低。本次改建后锅炉烟气经一套袋式除尘器后通过现有50m烟囱高空排放。

本项目生产工艺流程见下图：
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图2 工艺流程与产污排污环节示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况、环评、环保验收履行情况
企业位于通化市柳河县站前路666号，属于柳河工业集中区总体规划中的大健康综合产业园，主要从事中成药、针剂的生产。厂区分为老厂区和新厂区两部分，其中老厂区总占地面积为42000m2，建筑面积25000m2；新厂区占地面积10.54hm2，建筑面积578790m2。

全厂热源均由老厂区锅炉房内锅炉提供，锅炉改造均在锅炉房内进行，其他建设内容均未发生变化，产品产能均不变，因此与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题只针对企业锅炉房。

企业锅炉房内现有2台锅炉，其中1台15/h燃兰炭蒸汽锅炉为在用锅炉；1台10t/h的兰炭蒸汽锅炉为备用锅炉。
现有处理措施：由1套多管除尘+布袋除尘器+脱硫塔（镁法）处理后通过50m高烟囱达标排放。企业现运行的锅炉所产生的蒸汽全部用于生产用热和冬季采暖。

环评、验收情况

企业于2011年委托吉林大学编制《吉林龙泰制药股份有限公司年产2.4亿支针剂、固体制剂及口服液生产线建设项目环境影响报告书》、2011年5月9日取得了柳河县环境保护局的批复（柳环审字 [2011] 9号）及原吉林省环境保护厅的批复（吉环审字 [2011] 408号），主要内容为企业于2011年在柳河工业集中区建立新厂区。在新厂区新建生产车间及辅助公用工程设施，新建生产规模为年产2.4亿支针剂、固体制剂及口服液等10条生产线，属中药制药项目；老厂区锅炉房占地面积1500m²，锅炉房内配备10t/h燃煤蒸汽锅炉和15t/h燃煤蒸汽锅炉各一台（一一备一用），用于企业生产及生活使用。

2019年12月，吉林龙泰制药股份有限公司委托吉林省吉兴洁生态环境科技有限公司编制了《吉林龙泰制药股份有限公司燃煤锅炉改造及污水处理站建设项目环境影响报告表》，2020年4月23日，通化市生态环境局柳河县分局出具关于其的批复 (柳环审字 [2020] 14号)。有关内容为在老厂区现有1座锅炉房内，取缔1台10t/h燃煤蒸汽锅炉，更换为1台10t/h兰炭蒸汽锅炉；将1台15t/h燃煤蒸汽锅炉，改造为1台15t/h兰炭蒸汽锅炉，共用一套多管除尘+布袋除尘+脱硫塔+50m高烟囱达标排放。在新厂区建设污水处理站一座，占地面积900m2，日处理200t/d废水，负责处理新、老厂区全部生产和生活废水。并于2022年9月完成竣工环境保护验收工作并获验收通过意见。

吉林龙泰制药股份有限公司排污许可，为简化管理，排污许可证编号：91220501724873421A001Q
，行业类别：中成药生产，有效期限：2023-07-23至2028-07-22。
3、现有锅炉污染物产生、处理及排放情况

（1）废气污染源
1）锅炉燃烧废气

由于原有10t/h兰炭蒸汽锅炉已停止运行，无法进行实测。因此，引用2022年7月15日-16日企业竣工环境保护验收监测报告中的关于该锅炉烟气的监测数据结果，基于此监测数据按年运行320h，核算污染物年排放量。

另外，厂区现仅有1台15t/h兰炭蒸汽锅炉运行，烟气污染物排放监测引用2026年3月5日自行监测数据，现有锅炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器+脱硫塔（镁法脱硫）处理后，通过50m高烟囱排放。各污染物排放情况详见下表。

表2-5 建设项目污染物排放情况一览表

监测时间/锅炉
烟气量

（平均值）

m3/h
污染物

排放浓度（折算）

最大值mg/m3
排放量

t/a

2022年7月15日-16日

10t/h兰炭蒸汽锅炉
19941
颗粒物

22
0.14
SO2
65
0.41
NOX
77
0.49
烟气黑度

＜1级
——

2026年3月5日15t/h兰炭蒸汽锅炉
24924
颗粒物

27
1.62
SO2
161.2

9.64
NOX
113.6
6.80
烟气黑度
＜1级
——

可知，锅炉烟气中各污染排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）中表2新建燃煤锅炉排放标准限值要求。
2）无组织排放粉尘
根据2022年7月15日-16日监测数据，企业锅炉房上、下风向无组织总悬浮颗粒物监测浓度范围0.067-0.178mg/m3，能够排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声

企业噪声源主要为各类生产设备、各种泵类及风机，经锅炉房隔音，底部加减震处理，控制噪声音量，2022年7月15日-16日对厂界噪声进行了监测，根据监测数据，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限制要求，详见下表。

表2-6项目厂界噪声监测结果一览表   单位dB（A）
标准限值

检测项目

标准值（dB(A)）

检测值（dB(A)）

昼间

夜间
昼间

夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区排放标准

厂界噪声

65
/
61~64
/

（3）废水
企业现有污水处理站1座，位于新厂区西北侧，处理规模为200t/d，负责处理新、老厂区全部生产和生活废水、软化系统排污水和污水处理站配药水。厂区废水通过污水站处理后经工业集中区污水管网排入柳河县污水处理厂处理达标后排放，最终汇入一统河。其中，厂区现有锅炉软化系统排污水为1.2t/d（360t/a），排入厂区污水站处理；脱硫系统排水0.05t/d（15t/a）用于脱硫系统循环使用，不外排；兰炭锅炉排污水为1t/d（300t/a），用于浇渣使用，不外排。

锅炉房现有员工4人，生活污水排放量为0.12t/d（36t/a），排入厂区污水站处理。
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图3现有水平衡图 t/d
（4）固废

厂区现有固体废物主要有生活垃圾、锅炉炉渣、除尘灰、污水站污泥、废树脂、废布袋等。其中，锅炉产生的炉渣产生量约为1600t/a，除尘灰产生量约为25.49t/a，密封装袋暂存渣仓内，统一收集后外卖制砖厂；废布袋产生量为0.05t/a，由厂家回收处理；废离子交换树脂产生量为0.01t/a，由废品回收单位回收；污水站污泥产生量约为2t/a，脱水后集中收集，委托环卫部门外运指定填埋场处理。

与项目有关的主要环境问题 

根据梳理，现有工程已落实环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可等制度，已落实各项环保措施，各项污染物达标排放。

现有环境问题：

厂区现有1台10t/h兰炭蒸汽锅炉，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》：将“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”列入了淘汰类落后产品；因此本次按要求改造为10t/h生物质蒸汽锅炉。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区

域

环

境

质

量

现

状
	3.1区域环境质量现状

1、环境空气质量现状

（1）基本污染物现状及达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），

“常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

根据《2025年吉林省生态环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。

表3-1  通化市基本污染物空气质量现状  单位：µg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

过渡阶段浓度限值

达标情况

SO2
年均浓度

12
60

达标

NO2
年均浓度

21
40

达标

CO

年百分位浓度

1.2
4

达标

O3
年百分位浓度

122
160

达标

PM10
年均浓度

38
60

达标

PM2.5
年均浓度

21.8
30

达标

由上表可知，2025年通化市环境空气质量各污染物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，为达标区。

（2）特征污染物环境质量现状调查

①监测点位布设

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。

本次评价TSP、氮氧化物引用《吉林源泰饮品有限公司锅炉改造项目检验检测报告》中环境空气监测数据，引用监测点永明村位于本项目厂界东北侧3.66km处，监测时间为2026年6月16日-18日，监测点的布设情况详见下表。

表3-2  环境空气监测点位布设情况表

编号
监测点位
方位
相对距离
监测时段

备注

1#
永明村
东北
3660m
连续3天

引用监测数据

②监测项目

监测特征污染物：TSP、氮氧化物。

③监测单位、时间

吉林永源环保科技有限公司于2026年6月16日-18日进行监测；

④评价方法
采用最大浓度占标率法，同时计算污染物日均值超标率及超标倍数。
数学表达式如下：
Ii=Ci/Coi
式中：Ii —第i种污染物的占标率；

      Ci —第i种污染物的平均浓度，mg/m3；
      Coi —第i种污染物环境质量标准，mg/m3。

Ii≥1，说明i种污染物超过了标准，否则不超标。

⑤评价标准

环境空气质量评价标准选用GB3095-2026《环境空气质量标准》中表2二级标准。

⑥评价结果与分析

根据上述监测方法，其监测结果详见下表。
表3-3 环评价区环境空气质量现状监测评价结果表   
点位

监测因子

浓度范围

最大占标率%

超标率

是否达标

1#

TSP

日均值
78-85μg/m3
42.5
0%

达标

2#

氮氧化物

小时值

16-20μg/m3
8
0%

达标

由上表可以看出，监测点位TSP日均值、氮氧化物小时值监测结果，能够满足GB3095-2026《环境空气质量标准》的表2二级标准要求。

2、地表水环境质量监测

本项目周围地表水体为一统河，根据吉林省生态环境厅吉林省地表水国控断面水质月报，根据《2025年1月-12月吉林省地表水国控断面水质月报》
表3-4　吉林省地表水国控断面水质月报（节选）

所在水体

断面名称

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一统河
大迫子
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

一统河入口

Ⅳ

/

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

由上表可知，一统河“大迫子”监测断面水质7、8、9月为Ⅲ类，其他月份为Ⅱ类；“一统河入口”断面3、6、7、8月为Ⅲ类，其余月份为Ⅱ类，除1月为Ⅳ类外；其他月份均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类水体标准要求。

3、声环境质量现状

（1）监测点布设

根据本项目所在区域概况，在项目外共布设2个噪声监测点，噪声监测点布设详见下表。

表3-5 声环境现状调查情况表

监测点号

位置

监测频次
N1
西侧住宅楼1m处
昼间、夜间噪声，1天
N2
柳河经济开发区管委会1m处
（2）监测方法及仪器

根据GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定，本次环评进行了昼间和夜间噪声监测，每次测试时间为10min，仪器采样周期为1次/秒。

（3）监测时间

吉林永源环保科技有限公司于2026年8月5日分昼、夜进行的现状实测。

（4）评价标准

本项目声环境现状评价采用GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准要求。

采用直接比较法评价声环境质量现状。

（5）监测与评价结果

监测与评价结果见表3-6。
表3-6  声环境现状监测及评价结果表   单位：dB(A)

序号

测点编号

昼间

标准

夜间

标准

N1

西侧住宅楼1m处

52
55
43
45
N2

柳河经济开发区管委会1m处

51
55
42
45
达标情况

——

达标

——

达标

由上表可知，项目四周环境敏感点处噪声值可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类区要求。
土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定。地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目原有锅炉房地面已进行水泥硬化，分区防渗措施，因此，正常状态下无直接对地下水、土壤环境的污染途径，因此，不开展土壤环境质量现状调查。
5、生态环境

厂区占地为工业用地，本项目在已建锅炉房内进行，无新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，无需进行生态环境现状调查。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

中对环境保护目标要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

1、环境空气

本项目厂界500m范围内的环境保护目标，见下表。
表3-7环境空气环境保护目标
环境要素

坐标x

坐标Y

保护对象

功能区划

方位

户数

距离（m）

环境功能区

环境空气

125°45′36.924

42°17′34.268

住宅楼
二类

西
30
15
GB3095-2026《环境空气质量标准》过渡阶段二级标准要求

125°45′48.531

42°17′37.667

村屯居民
二类

南

160
125-500
125°45′41.309

42°17′48.151

柳河经济开发区管委会
二类

东

/
12
2、声环境保护目标

厂界周边50m范围内声环境保护目标详见下表及附图4。

表3-8 项目周边声环境敏感点分布情况

保护内容

保护对象

相对厂区方位距离

户数（户）

保护内容

住宅楼
声环境

西侧15m
30
GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求

柳河经济开发区管委会
东侧12m
/
3、地表水

本项目最近的地表水体为厂界南侧359m处一统河。项目所在范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

4、地下水

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

厂区占地性质为工业用地，本项目不新增占地。项目周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，生态环境不敏感。


污

	物名称

	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）


		监控点

	浓度


	颗粒物

	周界外浓度最高点

	1.0



	3、噪声

施工期采用GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》进行评价，见表3-8；本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-9。

表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准

时间

昼间

夜间

标准值dB（A）

70

55

表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

声环境功能区类别

标准值dB(A)

标准来源

昼间

夜间

3类

65
55
GB12348-2008

4、固体废物

本项目固体废物中的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。


	

	总量控制指标


	吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、烟尘、SO2、NOx和VOCs。

本项目废水主要为锅炉排水、软水制备水，清净下水全部回用于锅炉除渣用水及厂区绿化降尘用水，不外排，本次无需设置COD、NH3-N；

本次环评核算10t/h生物质锅炉烟气中污染物排放量为颗粒物（烟尘）：0.023t/a、SO2：0.027t/a、NOx：0.79t/a。

根据环评审批文件，柳环审字[2020]14号中要求主要污染物总量控制指标为二氧化硫17.8吨/年，氮氧化物17.8吨/年，能够满足本项目污染物排放量需求，本次不再重复申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	主

要
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护

措

施
	4.1施工期环境影响分析和保护措施

本项目工程内容均在原有锅炉房内施工，无土建工程，施工期主要环境影响因素为施工废气、施工人员生活废水、固体废物和施工噪声。施工阶段的环境影响是暂时性的，待施工期结束后，受影响的环境因素大多可以恢复到现状水平。

1、废气

本项目建设过程中主要是原有锅炉拆除、锅炉设备改造安装，废气主要为设备拆除、安装过程中产生的少量焊接烟气和设备运输车辆尾气等。项目施工焊接工作量小，设备运输量小且为非连续作业，因此项目废气产生量很小，排放呈面源污染形式，自然扩散范围基本在厂区范围内，对周围地区影响程度较小。

2、废水

本项目施工仅进行设备安装，无砂石料清洗，不产生施工废水。主要为施工人员生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。生活污水利用厂区内化粪池，定期清掏处理。

3、噪声

本项目施工期产生的噪声主要来自于设备安装。为减轻施工对周围声环境的影响，建议企业安装锅炉合理安排施工时间，应在昼间进行，将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有原有锅炉拆除产生的固体废物及施工人员的生活垃圾。锅炉拆除产生的金属等可回收的固废物外卖回收部门，不可回收的固废物交由环卫部门统一处理，生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一处理。
经采取以上治理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。
4.2运营期环境影响分析和保护措施

4.2.1地表水环境影响分析和保护措施

 本项目锅炉房不新增员工，无新增生活污水。

本项目主要锅炉排污水、软化废水均为清净下水，水质成分简单。其中，非采暖期锅炉排污水0.08t/d（0.8t/a），采暖期锅炉排污水0.28t/d（5.6t/a），全部回用于锅炉浇渣用水，不外排；非采暖期软化废水1.33t/d（13.3t/a）+采暖期软化废水4.76t/d（95.2t/a），全部经厂区污水管网排入污水处理站处理后，排入柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放；脱硫废水循环使用，定期补充，不外排。
本项目锅炉排水产生量较小，拟全部用于浇渣降尘。根据《工业锅炉房设计手册》建议浇渣用水量可按0.2~0.5m3/t灰渣计算，本次评价取0.5m3/t计算，锅炉产生灰渣量约为1.5t/d，则锅炉浇渣用水0.75t/d。而非采暖期和采暖期锅炉排污水分别为0.08t/d和0.28t/d，锅炉排污水量远小于锅炉浇渣用水需求，因此，锅炉排水用于浇渣废水消纳能力充足，基本可行。

厂区污水站依托可行性分析：
企业新厂区西北侧现有1座污水处理站，处理规模为200t/d，采取“二级水解酸化+生物接触氧化”工艺，负责处理新、老厂区全部生产和生活废水。目前污水站处理量约150t/d，尚有余量，因此，本项目锅炉运行时，产生少量锅炉软化废水，为清净下水，依托污水站处理，经工业集中区污水管网排入柳河县污水处理厂处理达标后排放，最终汇入一统河，基本可行。
4.2.2环境空气影响分析和保护措施

废气源强及产排情况分析

（1）锅炉废气

本项目改造1台10t/h燃生物质锅炉，年燃生物质颗粒量771t，锅炉烟气源强核算参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。计算过程如下：

①烟气量：

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，本项目无生物质燃料全元素分析，故烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的经验公式估算法，相关经验公式见下表。

表4-1 基准烟气量取值表
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本项目生物质燃料收到基低位发热量为17.60MJ/kg，干燥无灰基挥发分为82.58%，基准烟气量核算公式为：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet—燃料收到基低位发热量（MJ/kg）；

本项目基准烟气量为7.79Nm3/kg，

本项目生物质燃料量771t/a，故本项目锅炉产生的烟气量为6.01×106m3/a。
②颗粒物（烟尘）排放量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式如下：
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式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

      R--核算时段内锅炉燃料耗量，t。

      Aar--收到基灰分的质量分数；

      dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额；

      ηc--综合除尘效率，%；

      Cfh--飞灰中的可燃物含量，%；

生物质锅炉年消耗生物质燃料R总量为771t；根据成型生物质成分分析数据，Aar取3.74%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B，

表B.2，项目生物质蒸汽锅炉dfh取40%，项目采用多管除尘器+袋式除尘器除尘，则ηc取99%，飞灰中的可燃物含量Cfh取10%。

③二氧化硫排放量
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式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料消耗量，771t；

Sar--收到基硫的质量分数，0.07%；

q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，10%；

ηS--脱硫效率，80%；

-燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，取0.5。

④氮氧化物排放量

本项目无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，无法进行物料衡算；也无符合条件的现有工程有效实测数据，无法进行类比。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx选择产污系数法进行计算。产污系数法计算公式如下：
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式中：Ej--核算时段内第j种污染物排放量，t；

R--核算时段内燃料耗量，771t；

βj--产物系数，kg/t，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》－《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，取1.02kg/t-原料；

η--污染物的脱除效率，取0%；

表4-2 本项目建成后生物质锅炉烟气污染物产生情况一览表

名称及燃料量
烟气量（Nm3）

污染物

处理前

治理措施

处理后

浓度

（mg/m3）

产生量

（t）

浓度

（mg/m3）

排放量（t）

采暖期
4.51×106
烟尘

370.7
1.67
除尘效率99%

脱硫效率80%

脱硝效率0%

3.71
0.017
SO2
24.4
0.11
4.4
0.02
NOx
130.9
0.59
130.9
0.59
非采暖期

1.5×106
烟尘

371.1
0.557
除尘效率99%

脱硫效率80%

脱硝效率0%

3.71
0.006
SO2
24.4
0.037
4.4
0.007
NOx
131.0
0.20
131
0.20
全年

合计

6.01×106Nm3/a
烟尘

370.8
2.227
除尘效率99%

脱硫效率80%

脱硝效率0%
3.71
0.023
SO2
24.4
0.147
4.4
0.027
NOx
130.9
0.79
130.9
0.79
⑤汞及其化合物的产排及影响分析

本次评价对燃生物质锅炉相关项目进行了汞及其化合物排放浓度调查，其中小蒸吨数燃生物质锅炉验收报告、排污许可例行监测基本无汞及其化合物监测数据，故本次汞及其化合物调查数据来源主要为热电联产和生物质供热锅炉项目环保验收报告，调查结果如下：
表4-3  相关生物质燃料项目汞及其化合物产排情况

序号

项目名称

锅炉吨数

燃料

污染物

烟气治理设施进口浓度

烟气处理设施出口浓度

1

《洮南新开能源有限公司洮南30MW生物质热电联产项目（调整部分工程内容）竣工环境保护验收监测报告表》

1×130t/h

生物质燃料

汞及其化合物

未检出

未检出

2

《农安县可心居物业服务有限公司生物质锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》

1×30t/h

1#锅炉：未检出

未检出

1×30t/h

2#锅炉：未检出

3

《磐石宏日生物质能源有限责任公司生物质热电联产项目竣工环境保护验收监测报告》

1×75t/h

2#锅炉：低于检出限

低于检出限

1×75t/h

2#锅炉：低于检出限

类比项目所用燃料为玉米秸秆、玉米芯、稻壳、芦苇等制成的生物质成型燃料，本项目同样采用此类生物质成型燃料，两者在原料组成及燃料形态上基本一致；加工过程不引入汞污染。生物质成型燃料系通过物理压缩工艺制备成型，全过程不添加含汞及其化合物的助剂或添加剂，成型加工环节不改变燃料中汞的原有赋存比例；类比项目验收监测结果显示，其生物质锅炉燃烧烟气中汞及其化合物在进口和出口监测浓度均为未检出（低于检出限）。

此外，本项目生物质成型燃料年用量为771t/a，燃料消耗规模较小，污染物产生量相应更低。综上，本项目汞及其化合物产排放浓度及排放量预计均为未检出，类比结论总体可信。

（2）无组织
生物质成型颗粒燃料年用量771t/a，生物质成型燃料袋装，由燃料厂家定期运入煤棚内，产生的粉尘主要以无组织方式排放，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中逸散粉尘产生系数0.02kg/t 进行计算，粉尘产生量为0.16t/a。灰渣、除尘灰袋装临时贮存于灰渣仓内，无组织粉尘主要来自灰渣的清运。参照《逸散性工业粉尘控制技术》电厂飞灰搬运及处置过程粉尘产生情况，即0.02kg/t～0.5kg/t转运量，本次以0.04kg/t转运量计。计算可知灰渣、除尘灰总产生量约543.2t/a，则无组织粉尘产生量约为21.73kg/a。对灰渣洒水进行增湿，确保增湿后含水率不低于60%，灰渣在锅炉房内密闭袋装暂存，锅炉房内采取洒水降尘措施，可确保厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

由于生物质灰渣及除尘灰中70%以上颗粒粒径＜50μm（PM2.5占比35-50%），松散密度仅0.6g/cm3，运输振动及风力作用易导致高逸散（60-80%）。未封闭运输时，单次运输扬尘量可达灰渣总量的5-8%，据有关文献研究显示，灰渣运输车辆开放式作业时PM10瞬时浓度可达800-1200μg/m³（峰值持续10-15min）。为进一步减轻灰渣运输过程对环境的不利影响，灰渣采用密闭袋装外运，同时通过洒水增湿将灰渣含水率提升至60%，可使PM10逸散浓度降至0.3mg/m3以下。灰渣运输采用封闭罐车或密闭箱货车，运输路线避让居民集中区，运输过程无组织粉尘排放能够得到有效抑制。

2、废气污染治理设施可行性分析

本项目依托现有多管除尘+布袋除尘器+脱硫塔处理后，通过现有50m高烟囱排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（HJ953-2018）等文件中均将旋风除尘（机械除尘）和布袋除尘器组合技术列为锅炉烟气污染防治可行技术。

多管除尘器：作为一级除尘设备，利用离心力去除烟气中的较大颗粒粉尘，可有效降低后续布袋除尘器的负荷。多管除尘器属于旋风类干式除尘设备，其核心工作原理是利用离心力实现气固分离。其产生旋转气流，含尘烟气进入设备后，通过内部导向器或旋风子（小型旋风除尘单元）的导流叶片，使直线运动的气流转变为高速旋转的圆周运动，在高速旋转过程中，密度远大于气体的粉尘颗粒受到强大的离心力作用，被甩向旋风子的内壁，被甩向内壁的粉尘失去惯性力，在重力作用下沿壁面滑落，沉降到底部灰斗中得以捕集。其具有处理气量大、负荷适应性强、结构简单、维护方便的特点，非常适合作为锅炉烟气的初级除尘设备。

布袋除尘器：是利用织物制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒的除尘装置。其特点是除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每标立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率；处理风量的范围广，小的仅每分钟数立方米，大的可达每分钟数万立方米；结构比较简单，维护操作方便；在保证同样高的除尘效率前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维等耐高温滤料时，可在200℃以下的高温下运行。它的工作机理是粉尘通过滤布时产生的筛分、惯性、黏附、扩散和静电等作用而被捕集。

布袋除尘器的工作原理是依靠编制的或毛毡（压）的滤布作为过滤材料，当含尘气体通过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的表面，干燥空气则通过滤袋纤维间的缝隙排走，从而达到分离含尘气体粉尘的目的。布袋除尘器主要由箱体、滤袋（含框架），清灰装置，灰斗及除灰装置等组成。含尘气体进入箱体后经过滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外侧，净化后的气体经滤袋内侧被排出。布袋更换的周期以及更换量按照企业生产时实际操作为准。其工作过程见下图。
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图4-1  布袋除尘器工作过程示意图

镁法脱硫：是一种以氧化镁（MgO） 为脱硫剂的湿法烟气脱硫技术。其基本原理可以分为三个核心步骤：

①脱硫剂制备（熟化）：将氧化镁（MgO）与水混合，反应生成具有一定浓度的氢氧化镁（Mg(OH)2）浆液，作为吸收剂。

MgO + H2O → Mg(OH)₂

②吸收反应（脱硫）：在吸收塔内，氢氧化镁浆液与烟气中的二氧化硫（SO2）进行酸碱中和反应，生成亚硫酸镁（MgSO3）和水，从而将SO₂从烟气中脱除。

Mg(OH)2 + SO2 → MgSO3 + H2O

③副产物氧化：根据工艺设计，部分或全部的亚硫酸镁（MgSO3）会进一步被烟气中的氧气氧化，生成硫酸镁（MgSO4）。

MgSO3 + 1/2 O2 → MgSO₄

该工艺具有脱硫效率高、不易结垢、运行稳定等优点。
综上，本项目依托现有的“多管除尘+布袋除尘+脱硫塔”组合工艺，属于规范中明确的燃生物质锅炉烟气治理可行技术。该技术路线对颗粒物、二氧化硫具有针对性的协同处理能力，可实现污染物达标排放。
3、烟囱高度合理性

本项目建成后，锅炉房内锅炉总装机容量25t/h，根据 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中要求，本项目锅炉房烟囱最低允许高度为大于45m。根据现场调查，厂区现有锅炉烟囱高度为50m，能够满足烟囱高度要求。

4、排放口基本情况

本项目依托现有锅炉烟囱DA002，一般排放口，基本情况详见下表。

表4-3  排放口基本情况一览表

编号

名称

高度（m）

内径（m）

出口温度（℃）

类型

坐标

DA002
锅炉烟囱
50
3
50
一般排放口
125°45′43.33″,

42°17′45.06″
5、非正常情况

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是启炉、停炉、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。

（1）启炉

项目锅炉开启前，无需对设备进行清理等，无三废产生。

（2）停炉

本项目在停炉时应待废气排放完后再停止环保设施运行。

（3）一般性事故

在除尘器故障情况下，本项目主要为颗粒物除尘效率降低至50%，非正常废气排放情况见下表。
表4-4  污染源非正常排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率(kg/h)
年发生频次/次

应对措施

锅炉烟尘

除尘器故障去除效率50％

颗粒物

185.35
10.44
不超过1次，持续1h
定期维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，停止生产。

6、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中要求。本项目废气监测计划详见下表。
表4-5 废气监测计划

监测点位

监测项目

监测频次

锅炉烟囱DA002
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
1次/月
厂界

颗粒物

1次/季度
7、重污染天气应对措施

在当地政府启动重污染天气应急响应时，按照当地制定的应急预案，根据应急需求，采取相应的应急措施。

4.2.3声环境影响分析和保护措施

噪声影响分析

A.噪声源强

本项目噪声源主要为风机、泵等运行噪声，噪声级约75-80dB（A）左右，详见下表。

表4-6  主要声源源强汇总表（室内声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/ dB（A）

建筑物外噪声

x

y

z

声压级dB（A）

建筑物外距离/m

锅炉房

鼓风机
80

低噪声设备，基础减振，建筑隔声

19
10

1.1
54.4
昼间

20

34.4
1

引风机
75

14
7
1.1
52.1
32.1
1

泵类
80

21
13
1.1
53.6
33.6
1

预测源强

本项目噪声各设备噪声值约为75-80dB(A)之间，叠加后噪声值为83.65dB(A)。设备经减震、隔声降噪措施处理后可减低20dB(A)，故源强总噪声值为63.65dB(A)。

C.预测模式

为了预测本项目运营期噪声对周围环境的影响，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的噪声点声源预测模式对不同距离处的噪声值进行预测。
①室内声源等效室外声源声功率级
当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②室外声源预测方法
点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的 A 声级的计算：
LP (r) LP (r0) 20lg(r/r0) Abar
式中：LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)；

LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。
③噪声叠加公式
对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计：


式中：Lp－某点叠加后的总声压级 dB(A) ；
Lp1、Lp2、…－每个噪声源对该点的声压级，dB(A)。
④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

D.预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），工业新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果详见表4-7。
表4-7厂界噪声预测结果统计表   单位：dB（A）

测点编号

厂界距离

贡献值

标准

昼间

夜间

东厂界

22m

36.8
65
55
南厂界

165m

19.3
西厂界

150m

20.1
北厂界

50m

29.7
西侧居民楼
165m
19.3
55
45
东侧柳河经济开发区管委会
34m
33
本项目扩建后，主要噪声源不变，经采取建筑物隔声、防振减噪措施，再经距离衰减后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。周围居民满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 1 类区环境质量标准要求，不会对周围声环境及敏感点产生较大影响。
2、声环境保护措施

为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下：

①从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

②合理布局，将高噪声设备布置在锅炉房的合理位置，有效利用噪声距离衰减作用。
③加强管理，平时加强对产噪设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

④要求给风机、泵等产噪设备安装减震垫。
经采取上述方式处理后，可使本项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。
3、噪声监测
表4-8 噪声监测方案

监测类别
监测因子
监测点

监测频率

执行标准

噪声

连续等效A声级

厂界四周

1次/季度（昼、夜）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

4.2.4固体废物影响分析及保护措施

本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。不涉及锅炉维修等，因此无废机油产生。本项目固体废物主要为灰渣、布袋除尘器收集粉尘及废布袋等。

（1）生物质灰渣
本项目生物质锅炉燃烧过程中会产生锅炉灰渣，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料平衡法进行计算：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，771t；

Aar—收到基灰分的质量分数，0.65%，；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，q4取值为10；

Qnet,ar—收到基低位发热量，17600KJ/kg。

锅炉灰渣产生量约为45.1t/a，属一般固体废物，固体废物代码SW03 900-099-S03，收集后暂存于灰渣仓内指定区域，密闭袋装暂存，作为肥料外送。

生物质灰渣中含有丰富的氮、磷、钾等营养元素，可以为作物提供养分，促进植物生长。同时，灰渣中的有机物质可以改善土壤结构，增加土壤保水性和保肥性，提高土壤肥力。通过将生物质灰渣施肥，可以减少实现资源的有效利用，减少废弃物排放，处理方式合理可行。运输过程中以密闭袋装形式外运，可最大限度减少运输过程对环境的影响。

（2）除尘器收集粉尘

本项目袋式除尘器收集粉尘量约为2.2t/a，属一般固体废物，固体废物代码 SW59 900-099-S59，收集后暂存于灰渣仓内指定区域，密闭袋装暂存，同灰渣一并作为肥料外送。
（3）废布袋

需根据实际运行情况定期更换滤袋，每次产生量约0.1t/a，废布袋成分一般为聚酯、聚丙烯或尼龙，属一般固体废物，废物代码SW59 900-009-S59，由厂家更换后回收处理。

（4）废离子交换树脂

软化水处理器的离子交换树脂，3-5年更换一次，产生量为 0.01t/3a，根据生态环境部第15号令《国家危险废物名录》（2025版），本项目制水设备产生的废树脂不属于名录中 HW02、HW03、HW13、HW49 中的相关项，因此为一般废物，废树脂由废品回收单位回收，根据《固体废物分类与代码目录》，类别代码为900-008-S59 废吸附剂。
采取上述措施后，建设项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境影响很小。

表4-9 固体废物产排及治理措施表

序号

固废名称

产生

环节

属性

物理性状
类别代码

产生量

处置方式、去向
1
灰渣

锅炉

一般工业固体废物
固态
SW03 900-099-S03

45.1t/a
锅炉房内密闭袋装暂存，作为肥料外送

2
除尘器收集灰
除尘

系统
固态

SW59 900-099-S59

2.2t/a
3
废布袋
除尘

系统
固态
SW59 900-009-S59

0.1t/a
由厂家更换后回收处理

4

废离子交换树脂

软化水
固态
SW59 900-099-S59

0.01t/3a
由废品回收单位回收

综上所述，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废物对环境的污染降低到最小程度。

4.2.5“三本账”分析

本项目10t/h生物质锅炉建成后作为备用锅炉，但出于最不利情形考虑，在厂区现有热负荷不变，该锅炉正常运行状态下，污染物排放“三本帐”核算详见下表。 

表4-10 主要污染物“三本帐”核算表    单位：t/a

污染物名称

现有项目

排放量

本项目

排放量

以新带老

削减量

增减量变化

废气

颗粒物（烟尘）

0.14
0.023
0.14
-0.117
二氧化硫

0.41
0.027
0.41
-0.383
氮氧化物

0.49
0.79
0.49
+0.3
固废

灰渣

1600
45.1
/

-1554.9
除尘灰

25.49
2.2
/
-23.29
布袋除尘器

0.05
0.1
/
+0.05
废离子交换树脂
0.01
0.01t/3a
0
/
废水

锅炉排水
300
0
0
0
锅炉软化水制备废水
360
108.5
0
-251.5
脱硫系统排水
15
0
0
0
4.2.6地下水、土壤影响分析及保护措施

本项目利用现有锅炉房，用地性质为工业用地，周围无土壤、地下水敏感目标。项目无废水外排；燃料及灰渣均在锅炉房内存放，无地面漫流影响。运营期锅炉烟气采取除尘措施后能够满足相应排放标准，对厂界外土壤环境没有不利影响。锅炉间内部地面采用抗渗混凝土，抗渗等级≥P6，厂区内运输道路采取地面硬化防渗措施，项目运行对土壤和地下水无不利影响。
4.2.7环保投资估算

环保投资估算费用详见表4-11。
表4-11  环保投资一览表
治理类别

治理对象

治理措施

投资资金（万）

施工期

废水、废气、噪声、固废
粉尘、噪声、固废
运输车辆冲洗、洒水抑尘；减振降噪；生活垃圾收集，废料清运，物资回收
5
营运期

废水

生活污水、软化废水
均依托厂区现有污水处理站处理
0
废气

锅炉烟气
袋式除尘器+依托现有50m烟囱（DA002）
0
噪声

锅炉房产噪设备
选用低噪设备，并采取隔声、消声、基础做减振措施
2
固废物

一般固废

灰渣及除尘灰密闭袋装收集

2
其他
锅炉房地面硬化，环境管理与监测计划
2
合计

11



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气

（DA001）
	颗粒物、

SO2、NOx、烟气黑度
	依托现有多管除尘+袋式除尘器+50m高烟囱
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表 3 大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准

	
	无组织废气
	颗粒物
	生物质颗粒、灰渣袋装储存在封闭的灰渣仓内
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；

	地表水环境
	锅炉排污水
	COD、SS、
	全部用于浇渣
	不外排

	
	软化废水
	清净下水
	排入厂区现有污水处理站
	柳河县污水处理厂

	
	脱硫废水
	
	循环使用，定期补充
	不外排

	声环境
	锅炉房产噪

设备
	噪声
	选用低噪设备、减振、隔声间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	灰渣
	锅炉
	灰渣仓内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	不产生二次污染

	
	除尘器收集灰
	除尘系统
	灰渣仓内密闭袋装暂存，作为肥料外送
	

	
	废布袋
	除尘系统
	由厂家更换后回收处理
	

	
	废离子交换树脂
	软化水
	由废品回收单位回收
	

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房地面进行硬化，燃料及灰渣存放地点采取防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	制定严格的管理制度，禁止明火，并设置专人进行管理。

	其他环境管理要求
	①排污许可相关要求
根据环境保护部令第48号《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》本项目锅炉建设完成后，企业应做好排污许可衔接工作，根据《排污许可管理条例》第十五条，在排污许可证有效期内，新建、改建、扩建排放污染物的项目，或污染物排放种类、排放量、排放浓度增加等情形，应当重新申请取得排污许可证，因此，企业应按要求完成排污许可证重新申请填报工作，同步完善排污许可其他信息内容。
②自主验收

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函【2017】1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。
验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。

	其他环境管理要求
	建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
③加强排污口规范化管理，排污口应便于采样和计量检测，便于日常现场监督检查；按《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)设置废气排放口提示和警示图形符号等；按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置固体废物贮存（处置）场图形标志。



六、结论

	 本项目符合国家产业政策要求；项目选址合理。项目针对其废水、废气、噪声、固体废物等各类污染物在采取必要的污染防治措施后，可以实现达标排放。综上项目对区域大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变原有环境功能和类别，其影响可在环境标准允许范围之内。在严格执行本环评提出的污染治理措施基础上，各项污染物均可达标排放，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目可行。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.14t/a
	/
	/
	0.023t/a
	0.14
	0.023
	-0.117

	
	二氧化硫
	0.41t/a
	17.8t/a
	/
	0.027t/a
	0.41
	0.027
	-0.383

	
	氮氧化物
	0.49t/a
	17.8t/a
	/
	0.79t/a
	0.49
	0.79
	+0.3

	废水
	锅炉排水
	300t/a
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	锅炉软化水制备废水
	360t/a
	/
	/
	108.5t/a
	/
	360t/a
	-251.5

	
	脱硫系统排水
	15t/a
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	灰渣
	1600t/a
	/
	/
	45.1t/a
	/
	45.1t/a
	-1554.9

	
	除尘灰
	25.49t/a
	/
	/
	2.2t/a
	/
	2.2t/a
	-23.29

	
	废布袋
	0.05t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.05

	
	废离子交换树脂
	0.01t/a
	/
	/
	0.01t/3a
	/
	0.01t/3a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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软化水制备用水


锅炉用水


14.28


新鲜水19.54


19.04
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软化系统排水4.76


管道损耗1.68


排入厂区污水站，经柳河县碧水污水处理有限公司统一处理达标后排放


生产用蒸气2.32


换热器供暖系统10


用于浇渣、降尘


脱硫废水


循环使用，定期补充，不外排


损耗0.5
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