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中华人民共和国生态环境部制


修改清单
	序号
	专家意见
	修改说明

	会议纪要

	1
	补充主行业类别；完善项目与生态环境分区管控单元要求相符性分析内容。
	P2-6；P10；P12；P14；P6-11

	2
	细化现有项目污染物产生与排放情况调查内容，复核现存环境问题。
	P22-26

	3
	细化工程分析内容，细化新建及依托工程情况，完善设备一览表；细化用热情况，核准锅炉运行时间，复核生物质燃料用量及储存量；复核用排水情况及水平衡。
	P15-18

	4
	复核锅炉烟气中烟尘与二氧化硫产生与排放浓度，细化源强核算内容。
	P33-35

	5
	复核设备噪声源强及噪声影响预测内容，细化噪声污染防治措施。
	P37-39

	6
	复核固体废物产生种类及产生量，细化现有危险废物贮存场所建设情况，充实本项目危险废物依托贮存的可行性分析内容。
	P39-40；P41

	7
	核准环境风险物质种类及储存量，如原料机油等，完善环境风险评价内容。
	P42；P43

	8
	复核污染物排放总量、环保投资及环境保护措施监督检查清单内容，规范附图附件。
	P43-44；P45-47；规范附图附件

	9
	其他专家合理化意见一并修改。
	全文一并修改

	王晓东专家个人意见

	1
	细化现有项目污染物产生与排放情况调查内容，复核现存环境问题。
	P22-26

	2
	细化工程分析内容，细化新建及依托工程情况，细化用热情况，复核生物质燃料用量及储存量；复核用排水情况及水平衡。
	P15-18

	3
	复核锅炉烟气中烟尘与二氧化硫产生与排放浓度，细化源强核算内容。
	P33-35

	4
	复核设备噪声源强及噪声影响预测内容，细化噪声污染防治措施。
	P37-39

	5
	复核固体废物产生种类及产生量，细化现有危险废物贮存场所建设情况，充实本项目危险废物依托贮存的可行性分析内容。
	P39-40；P41

	6
	核准环境风险物质种类及储存量，如原料机油等，完善环境风险评价内容。
	P42；P43

	王胜专家个人意见

	1
	充实规划符合性分析内容，完善项目与生态环境分区管控单元要求相符性分析内容。
	P2-6；P6-11

	2
	完善工程建设内容，明确新建、改造及依托现有工程内容，及可依托性。陶瓷多管除尘器是原有还是本次新增，全文不一致。
	P15-16

	3
	补充生物质燃料用量确定依据，复核工作制度，锅炉既为生产又为采暖，应明确采暖期、非采暖期锅炉运行方案。
	P17；P18；P22

	4
	进一步梳理现有工程环评验收落实情况，补充现有工程污染物实际排放总量计算参数，细化与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。
	P25-26；P25；P26

	5
	细化施工期环境影响及污染防治措施内容，建议补充旧锅炉拆除方案，明确拆除废物的分类处置去向。
	P32

	6
	复核锅炉大气污染物源强及污染物排放量核算结果（结合复核后燃料用量、采暖期及非采暖期运行方案），复核烟气量，充实氮氧化物浓度确定依据。本项目为“等容量替换”，说明新锅炉排放量与现有锅炉排放量差别较大的原因，并完善建设项目污染物排放量汇总表。
	P33-35；P49-50

	7
	结合锅炉房在厂区内的位置，完善噪声影响分析预测分析，充实噪声控制措施，进一步完善厂界达标情况分析。
	P37-39

	张丹专家个人意见

	1
	补充主行业类别，复核规划符合性分析，“企业为屠宰企业，属于食品加工类项目”不准确，本项目应为农副食品加工业。
	P2-6；P10；P12；P14

	2
	根据《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函【2024】158号），完善项目环境准入负面清单内容及“三线一单”等符合性分析内容。
	P6-11

	3
	表10项目工程组成表中补充：锅炉烟囱是利旧还是拆除重建；锅炉房已拆除，燃料堆场和灰渣堆场如何利旧？厂区内现有水井井深、出水量及取水许可证办理情况。
	P15-16；P17

	4
	完善设备一览表，补充引风机、泵等设备。
	P16

	5
	复核生产工况，复核燃料用量。复核用水量及水平衡。
	P17-18

	6
	表14产排污环节一览表，复核废水污染因子，复核本项目是否有废机油产生。
	P21

	7
	复核项目是否存在原有环境问题，废水应执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准排放标准》（GB13457-2025）标准；补充原有锅炉运行情况、燃料使用情况、总量批复情况等。
	P26；现有企业2028年1月1日执行新标准；P22

	8
	复核施工期污染物排放情况，复核施工人员数量等。
	P32

	9
	复核除尘器除尘效率。复核污染物排放量，复核二氧化硫计算过程。复核固体废物产生量及处理方式。
	P33-35；P39-40

	10
	复核噪声源强及预测结果，噪声设备表里缺少锅炉等高噪声设备。
	P37-39

	11
	复核环保投资。复核环境保护措施监督检查清单。完善附图，附件
	P43-44；P45-47；规范附图附件





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	柳河县康华牧业有限责任公司锅炉改造项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	于洪艳
	联系方式
	16624354449

	建设地点
	吉林省通化市柳河县钓鱼台村东南侧

	地理坐标
	125度45分44.011秒，42度18分23.767秒

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	49
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	30.6
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	■否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	0（原位置拆除重建）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中表1可知：
表1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目外排废气不涉及有毒有害污染物，项目周围500m范围内不存在环境空气保护目标，无需设置大气环境专项评价。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目正常运营过程中锅炉排污水为清洁下水，用于厂区洒水降尘。因此不设置地表水环境专项评价。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	根据分析，项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，因此无需设置环境风险专项评价。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目运营期不涉及河道取水，因此不设置生态环境专项评价。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	不设置

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。


依据上述规定，本项目不需要设置专项评价。

	规划情况
	柳河工业集中区是吉林省政府开发办于2005年设立的省级工业集中区，由吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司编制《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》。
2020年7月14日，吉林省人民政府同意将柳河工业集中区晋升为省级开发区，晋升后开发区名称为吉林柳河经济开发区。

	规划环境影响
评价情况
	由于晋升为省级开发区吉林柳河经济开发区未进行规划环评的编制，故本次对现有规划环评进行分析。
1、规划环境影响评价文件：《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响评价报告书》
2、审查机关：吉林省生态环境厅
3、审查文件名称及文号：吉林省生态环境厅关于审查《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响评价报告书》的意见。文号：2021年4月14日，吉环环评字〔2021〕15号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、规划符合性
根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》用地布局规划图，项目建设地点用地性质属于一类工业用地。本项目选址位于大健康综合产业园，该区产业定位主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等为主，企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目。符合园区土地利用规划要求，符合园区产业发展划分，符合园区的产业定位。本项目与吉林柳河经济开发区相对位置详见附图1。
二、规划环境影响评价符合性
根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》审查意见（吉环环评字〔2021〕15号），工业集中区四至范围为东至集双高速公路柳河北出口、南至通梅公路小五道路口处、西起柳河镇长青路、北起柳梅分界岭，占地面积12km2。
功能分区和产业定位包括金融创新中心（功能定位主要为金融、商贸办公等）大健康综合产业园（主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等）、新材料新装备产业园（主要发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等）、科技转化产业园（主要发展药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发等）和综合产业园（主要发展葡萄酒加工及物流配送）。
本项目选址位于大健康综合产业园，该区产业定位主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等为主。企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目，本项目为企业配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。
本项目与规划环评审查意见（吉环环评字〔2021〕15号）的符合性分析详见下表。
表2  与审查意见（吉环环评字〔2021〕15号）符合性分析
	序号
	规划环评审查意见
	本项目情况
	相符性

	1
	功能分区和产业定位包括金融创新中心（功能定位主要为金融、商贸办公等）大健康综合产业园（主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等）、新材料新装备产业园（主要发展石墨电极、大理石加工、水泥预制件和秸秆加工等）、科技转化产业园（主要发展药品研发、新能源生物质研发和葡萄酒研发等）和综合产业园（主要发展葡萄酒加工及物流配送）。
	本项目选址位于大健康综合产业园，该区产业定位主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等为主。企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目，本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。
	符合

	2
	鉴于工业集中区部分用地未纳入《柳河县城市总体规划（2008-2020年）》，部分用地规划与《柳河县城市总体规划（2008-2020年）》不一致，你单位应尽快与柳河县人民政府沟通协调，确保柳河县国土空间规划与工业集中区规划协调一致。同时，结合国土空间规划、衔接“三线一单”成果，细化生态环境准入清单。
	不涉及
	/

	3
	按照规划时限完成集中供热热源及管网建设，拆除集中供热以外的分散供热锅炉。在实现工业集中区集中供热之前，应采用清洁能源作为过渡热源。
	本项目改造的锅炉为生产供暖共用。
	符合

	4
	禁止对吉林省红石石棉制品有限公司和柳河木王家具制造有限公司进行扩建。对不符合产业定位的企业制定限期淘汰或逐步搬迁计划，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。
	不涉及
	/

	5
	根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），核查区域VOCs排放重点企业清单，加强对VOCs排放重点行业监管，强化源头控制，推进建设适宜高效的治污设施，并将VOCs纳入总量控制要求。
	本项目不属于上述重点行业，项目不涉及VOCs排放。
	符合

	6
	按照《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）中严格总量管控的相关要求，确定主要控制污染物因子总量管控限值。开发区主要污染物排放总量应纳入柳河县主要污染物排放总量管理体系内并严格控制，做到科学调剂，合理使用。
	不涉及
	/

	7
	应结合区内产业类型及布局分析潜在的环境风险，尽快编制开发区环境风险应急预案，建立完善的开发区环境风险防控体系，按照环境风险应急预案落实相关风险防范措施，建立企业、工业集中区及政府环境风险防范体系联动机制，实现有效衔接。环境风险应急预案应到生态环境部门和有关部门备案，并开展经常性演练，防止环境风险事故发生。
	不涉及
	/

	8
	进一步强化环境管理制度，按照相关要求落实区内环境质量和污染源监测计划；督促企业开展清洁生产审核、落实竣工环保验收等环境管理工作。
	本项目竣工后及时落实排污许可、竣工环保验收等环境管理工作。
	符合


本项目与规划环评审查意见（吉环环评字〔2021〕15号）的符合性分析详见下表。
表3  与柳河工业集中区规划产业禁止及限制准入负面清单符合性分析
	产业类别
	项目类别
	符合情况

	限制入区项目类别
	建材
	1、2000吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产线（特种水泥生产线除外），60万吨/年（不含）以下水泥粉磨站
2、150万平方米/年及以下的建筑陶瓷（不包括建筑琉璃制品）生产线
3、60万件/年（不含）以下的隧道窑卫生陶瓷生产线
4、3000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线（西藏除外）
5、中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线；单窑规模小于8万吨/年（不含）的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线；中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线；中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线
6、粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）
7、15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线
8、15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线
9、6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线
10、30000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线
11、100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线
12、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米
	企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目，本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。

	禁止入区项目类别
	建材
	1、干法中空窑（生产铝酸盐水泥等特种水泥除外），水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑
2、直径3米（不含）以下水泥粉磨设备（生产特种水泥除外）
3、无覆膜塑编水泥包装袋生产线
4、平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）
5、100万平方米/年（不含）以下的建筑陶瓷砖、20万件/年（不含）以下卫生陶瓷生产线
6、建筑卫生陶瓷（不包括建筑琉璃制品）土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑
7、建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机
8、玻璃纤维陶土坩埚拉丝生产工艺与装备
9、1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线
10、500万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线；500万平方米/年（不含）以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100万卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线
11、石灰土立窑
12、砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑
13、普通挤砖机
14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机
15、SQP400500-700500双辊破碎机
16、1000型普通切条机
17、100吨以下盘转式压砖机
18、手工制作墙板生产线
19、简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台
20、单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机
21、人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺
22、真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备
23、生产人造金刚石用6×6兆牛顿六面顶小型压机
24、手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产109线
25、非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线
26、装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯、移动式小型圆盘锯
	企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目，本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。

	
	其他不符合国家产业结构调整指导目录（2019年本）要求的项目类别
	不涉及

	
	生产或使用国家产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰类产品的项目
	不涉及

	
	不符合园区总体规划或产业规划的项目
	企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目。本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。

	说明：除鼓励类、限制类、淘汰类外，在《产业结构调整指导目录》中没有全部列出来的产业（项目），全部归为允许类。


目前柳河工业集中区内集中供热尚未全面覆盖，入区企业生产和生活用热多数由企业自建锅炉房供给。本项目建设的生物质锅炉为过渡性供热方案，企业承诺待区域集中供热运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。而且，本项目改建为生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料，锅炉烟气采取高效除尘措施，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，符合清洁能源利用的政策要求，因此，本项目建设能够满足审批意见要求。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk193035462][bookmark: _Hlk193035467]根据2023年12月27日中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目建设4.0t/h生物质锅炉，锅炉炉排为单锅筒纵置式链条炉排锅炉，不属于固定炉排式，不属于限制类中“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”及淘汰类中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，因此符合国家产业政策。
2、吉林省生态环境分区管控措施符合性分析
（1）生态保护红线
吉林省生态环境厅于2024年8月6日印发了《关于印发〈吉林省生态环境准入清单〉的函》（吉环函〔2024〕158号），通化市人民政府于2024年12月20日印发了《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发〔2024〕4号），通化市环境管控单位分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。本项目位于重点管控区域，项目厂址所在环境管控单元名称：吉林柳河经济开发区，管控单元编号：ZH22052420001，管控单元分类：重点管控单元，本项目所在区域不涉及生态红线。相对关系详见附图2。
（2）环境质量底线
项目建设位置为工业集中区，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类区标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。
根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，通化市2025年为环境空气达标区，评价区环境空气质量较好，本项目施工期及运营期产生的废气经治理措施后均能达标排放，不会对大气环境造成明显影响；本项目产生的废水为锅炉排污水，为清洁下水用于厂区地面洒水降尘，因此本项目不会对周边水环境造成明显影响；项目施工期及运营期均能做到厂界噪声达标；项目产生的固体废物全部妥善处置。因此，本项目“三废”及噪声均能得到有效处理，基本不会降低区域环境质量。
（3）资源利用上线
本项目为生物质锅炉改建项目，在施工及运营过程中原辅材料及能源消耗量较小，均能合理分配，因此本项目不触及资源利用上线。
（4）环境准入清单
项目建设与《吉林省生态环境准入清单》的相符性分析详见下表。
表4  本项目与吉林省生态环境准入清单相符性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》允许类项目，符合国家和吉林省的产业政策和发展规划。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	不涉及。
	/

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	不涉及。
	/

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目不属于重点行业。
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	通化市环境空气属于达标区。
	/

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及。
	/

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及。
	/

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及。
	/

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	不涉及。
	/

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及。
	/

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及。
	/

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及。
	/

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及。
	/

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	不涉及。
	/



表5  本项目与通化市生态环境分区管控实施方案相符性分析
	管控领域
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
	不涉及。
	符合

	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	不涉及。
	符合

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
	2025年，通化地区属于达标区，PM2.5浓度达为21.8微克/立方米，满足管控要求。项目产生的废气各项污染物均可达标排放，对环境影响可接受。
	符合

	
	
	水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。
	本项目废水不外排，不涉及。
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
	本项目使用的水资源极少，不涉及。
	符合

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
	本项目位于现有占地范围内，无新增占地，不涉及。
	符合

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
	本项目为生物质燃料锅炉改建项目，能源消耗水平较低。
	符合



表6  本项目与所在管控单元生态环境准入清单相符性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控类型
	管控要求
	本项目符合性

	ZH22052420001
	吉林柳河经济开发区
	2-重点管控
	空间布局约束
	1严格控制高耗水、高污染行业发展。
2入区企业必须符合片区产业定位，不允许不符合片区产业定位的企业入区。禁止不符合国家产业政策及完全不符合片区产业发展方向的项目入区。
3禁止排放汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物的项目入区。
4禁止片区从事危险化学品及其他有毒、有害物质的物流项目。
	符合。本项目不属于高耗水、高污染项目；
企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目。本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。
项目不涉及排放汞、镉、六价铬重金属和持久性有机污染物；不涉及危险化学品、有毒有害。

	
	
	
	污染物排放管控
	1工业涂装等涉及挥发性有机物排放的行业企业属于控制重点，应推广使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，安装高效集气装置等措施，提升工艺废气、尾气收集处置率。
2重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。
3一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。
	不涉及

	
	
	
	环境风险防控
	1开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
2严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。
	不涉及

	
	
	
	资源开发效率
	1推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行排放浓度限值。
2在造纸、化工、粮食深加工等重点行业推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
3促进再生水的利用。
4完成吉林省下达的产能置换要求。各产业执行对应的清洁生产标准。
	本项目改造的锅炉为生产供暖共用。本项目为配套供热项目，符合规划及规划环评的相关要求。


3、《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
根据国发〔2023〕24号《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》，符合性分析如下：
表7  与《空气质量持续改善行动计划》符合性
	《空气质量持续改善行动计划》
	符合性分析

	修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	符合。本项目及使用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类。

	各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	符合。本项目建设生物质锅炉，使用生物质成型燃料，不属于燃煤供热锅炉。

	有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	符合。本项目使用生物质成型燃料。


通过上表分析可知，本项目锅炉符合《空气质量持续改善行动计划》相关要求。
根据吉林省人民政府关于印发吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（吉政发[2024]8号），符合性分析如下：
表8  《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》符合性
	《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》
	符合性分析

	严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。
	符合。本项目及使用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类。

	积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨／小时及以下燃煤锅炉。
	符合。本项目建设生物质锅炉，使用生物质成型燃料，不属于燃煤供热锅炉。

	加快推进清洁取暖建设。已列入国家北方地区冬季清洁取暖城市的地区，按照实施方案加快推进项目建设，鼓励其他城市积极申报北方地区冬季清洁取暖城市，推广秸秆打捆直燃集中供暖等适合农村的清洁取暖技术，逐步在全省推开。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，强化商品煤质量监管，防止散煤复烧。
	符合。本项目使用生物质成型燃料。


4、与《关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析
根据吉林省人民政府（吉政办发〔2021〕10号）《关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的有关规定：（二）深入推进燃煤污染控制。7.加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目。本项目为配套供热项目，不属于重点行业，不属于重点排污单位与“散乱污”企业，本次改建4.0t/h的生物质锅炉，符合《关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》的有关规定。
5、与《吉林省大气污染防治条例》相符性分析
本次对照《吉林省大气污染防治条例》相关要求，分析项目建设与其相符性，详见下表。
表9  本项目与《吉林省大气污染防治条例》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	排放工业废气或者国家公布的名录中所列的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实施排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
	项目建成后及时申请排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物。
	符合

	企业事业单位和其他生产经营者不得新建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目，不得使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目不属于高污染工业项目，未使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	符合

	在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁燃区内已建成的燃用高污染燃料设施，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目燃料为生物质颗粒，不使用高污染燃料
	符合


6、与《通化市落实＜空气质量持续改善行动计划＞实施方案》符合性分析
根据《通化市人民政府关于印发通化市落实＜空气质量持续改善行动计划＞实施方案的通知》（通市政函〔2024〕32号）的有关规定：（二）深入推进能源结构优化调整。6.积极开展燃煤锅炉关停整合。指导编制城镇供热规划，加快热力管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，县级以下地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。加大燃煤锅炉达标排放监管力度，紧盯采暖期燃煤锅炉达标情况，对超标企业实行“冬病夏治”，督导不能稳定达标的锅炉进行深度改造，提升达标运行能力。（五）推动多污染物协同治理。17.加大锅炉和工业炉窑管理力度。持续开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，积极推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，配套建设脱硝设施，严禁掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，视为允许类。企业为屠宰企业，属于农副食品加工类项目。本项目为配套供热项目，本次改建4.0t/h的生物质锅炉，用于企业生产和供暖。生物质锅炉废气采取高效布袋除尘器，污染物达标排放。本项目符合《通化市落实＜空气质量持续改善行动计划＞实施方案》的有关规定。
7、选址合理性分析
本项目为生物质锅炉改建项目，位于现有厂区锅炉房占地范围内进行拆除重建，不涉及新增永久占地。项目周围最近敏感点为西北侧540m的钓鱼台村，项目建设符合吉林省及通化市“生态环境分区管控”要求，项目产生的三废经采取有效的处理措施后，对环境影响在可接受范围内，故本项目选址合理。









31
二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、建设背景
柳河县康华牧业有限责任公司为畜禽屠宰企业。生产生活用热依托一台4.0t/h生物质锅炉。由于现有锅炉运行投用时间较长，能耗较高，生产运行成本居高不下，为了节能降耗，故决定拆除重建。本次新建一台4.0t/h的生物质锅炉进行生产、生活用热，替代原有锅炉，生产规模无变化。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目建设4.0t/h生物质锅炉，锅炉炉排为单锅筒纵置式链条炉排锅炉，因此符合国家产业政策。
2、建设内容
本次建设1座4.0t/h生物质锅炉，用于生产、生活用热，锅炉房、原料堆场等贮存设施利旧。本项目建设的生物质锅炉系统为过渡性供热方案，公司承诺待区域集中供热恢复运行并覆盖本项目后，将无条件予以拆除，全面接入集中供热。
本项目所在位置详见附图3，现场照片详见附图4。具体项目工程分析如下：
表10  项目工程组成表
	[bookmark: _Hlk193036332]工程类别
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	生物质锅炉
	新建1台4.0t/h生物质锅炉，用于生产、生活用热。布袋除尘器+陶瓷多管除尘器依托现有装置。
	锅炉拆除重建

	储运工程
	锅炉房
	依托现有锅炉房，锅炉房位于厂区南侧，占地面积约为330m2。
	利旧

	
	燃料堆场
	依托现有燃料堆场，生物质颗粒燃料袋装储存于锅炉房内暂存，占地面积约为50m2。
	利旧

	
	生物质灰渣暂存区
	依托现有灰渣暂存区，生物质灰渣及除尘灰袋装储存于锅炉房内，占地面积约为50m2。
	利旧

	辅助工程
	上料系统
	依托现有自动上料系统。
	利旧

	
	除灰渣系统
	依托现有除灰渣系统。
	利旧

	
	烟囱
	现有烟囱为1根36m高的烟囱。
	利旧

	公用工程
	供水
	由现场水井供给。
	现有

	
	排水
	废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水属于清洁下水，用于厂区场地洒水降尘。
	现有

	
	供电
	由区域供电系统统一供给。
	现有

	
	供热
	本项目冬季依托新建生物质锅炉。
	/

	环保工程
	废气
	锅炉烟气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后通过36m高烟囱排放。
燃料与灰渣储存、装卸、运输产生的颗粒物以无组织形式排放。
	/

	
	废水
	锅炉污水用于厂区地面洒水降尘，不外排。
	/

	
	噪声
	封闭厂房，设置基础减振、降噪措施。
	/

	
	固体废物
	本项目废布袋由厂家更换收集后统一处理，灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉房内，用作农田肥料；拆除的设备集中收集外售。
设备维修过程产生的废机油、含油手套及抹布等危险废物集中收集，暂存于现有的危废暂存间，委托处置资质单位定期拉运处置。
	/

	依托工程
	软化水处理系统
	项目依托现有的软化水处理水系统，处理能力为1.0t/h。
	/

	
	废气治理措施
	本次新建锅炉废气治理措施采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器；现有锅炉的陶瓷多管除尘器+布袋除尘器可依托利用。
	/


2、主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表11  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	4.0t/h生物质蒸汽锅炉
	DZL4-1.25-SCⅡ
	台
	1
	新建

	2
	36m高烟囱
	/
	根
	1
	依托现有

	3
	炉排减速机
	/
	台
	1
	依托现有

	4
	鼓风机/引风机
	/
	套
	1
	依托现有

	5
	陶瓷多管除尘器+布袋除尘器
	/
	套
	1
	依托现有

	6
	泵类
	/
	套
	1
	依托现有


3、主要原材料
本项目锅炉采用生物质成型颗粒为燃料，燃料成分分析详见附件，生物质燃料成分分析详见下表。
表12  生物质成分分析表
	序号
	名称
	符号
	数值

	1
	全水分（%）
	Mt
	8.14

	2
	空气干燥基水分（%）
	Mad
	0.68

	3
	收到基灰分（%）
	Aar
	1.24

	4
	空气干燥基灰分（%）
	Aad
	1.34

	5
	收到基挥发分（%）
	Var
	73.44

	6
	空气干燥基挥发分（%）
	Vad
	79.40

	7
	干燥无灰基挥发分（%）
	Vdaf
	81.04

	8
	空干基固定碳（%）
	Fcad
	18.56

	9
	收到基全硫（%）
	St，ar
	0.001

	10
	空气干燥基硫分（%）
	St，ad
	0.001

	11
	干基高位发热量Qgr,d
	MJ/kg
	19.98(4776kcal/kg)

	12
	收到基低位发热量Qnet,v,M,ar
	MJ/kg
	17.22(4116kcal/kg)


注：根据燃料成分分析报告可知，燃料中不含汞元素；本次采用的生物质原料为稻壳、秸秆类成品颗粒，汞含量极低。
本项目为生物质锅炉改建项目，用于生产、生活用热。本次更换的锅炉生产能力与现有锅炉一致，供热需求无变化，故燃料使用情况无变化。全年共计使用319天，每天运行11小时，年运行时间3509h，生物质颗粒燃料全年使用量为1000t/a。主要原辅材料及用量详见下表。
表13  原辅材料及用量一览表
	序号
	名称
	规格
	状态
	年用量
	最大储
存量
	储存
地点
	储存条件
	运输
方式
	周转次数

	1
	生物质颗粒
	50mm
	固态
	1000t/a
	50t
	锅炉房
	袋装
	汽车运输
	15d/次


4、公用工程
（1）给水
本项目为改建项目，不新增劳动定员。企业用水依托现有厂区的水井，水井井深约为25m左右，水井出水量约为3m3/h。
根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）、《工业锅炉水质》（GB/T1576-2018），蒸汽锅炉大于4t/h必须锅外软化（离子交换）；热水锅炉大于4.2MW（约6t/h热水）必须锅外软化/除盐。本项目为4.0t/h生物质蒸汽锅炉，与替换的锅炉规模无变化，依托现有软化水系统可行。依托现有软化水系统，软化水系统的用、排水情况无变化，本次不进行评价。
锅炉用水：本项目用水主要为锅炉补水。按锅炉满负荷运行考虑，本项目4.0t/h生物质锅炉生活和生产的循环水量为200m3/d，循环补水采用新鲜水，补水量约为循环水量的1%，则锅炉循环补水量为2.0m3/d；锅炉用水由现有水井供给。
（2）排水
锅炉排水：本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水占循环补水量约5%，生物质锅炉循环补水量为2.0m3/d，锅炉排污水产生量约为0.1m3/d，锅炉排污水属于清洁下水，用于厂区地面洒水降尘。

图1  本项目给排水平衡图（m3/d）
（2）供热
本项目为生物质锅炉改建项目，本身无用热需求。
（3）供电
本项目用电由区域供电系统提供，可保证项目用电的需要。
5、工作制度及劳动定员
[bookmark: _Toc290137731]本项目为改建项目，不新增劳动定员；锅炉沿用现有工作制度，全年共计使用319d，每天工作11h。
6、厂区平面布置
本项目为改建项目，锅炉房、原料堆场等全部利旧，锅炉房内设置1台4.0t/h生物质锅炉，以及燃料堆场、上料装置、出渣机等。具体平面布置图详见下图。
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图2  厂区平面布置图
7、项目建设期
2026年9月至2026年10月。


	工艺流程和产排污环节
	1、锅炉工艺流程简述
锅炉运行主要包括燃料输送系统、燃烧系统、烟气净化系统及除灰渣系统等。
（1）燃料输送系统
本项目选用单路运料系统，燃料为生物质成型颗粒，颗粒小于50mm，无需破碎，上料系统由自动上料装置完成。
（2）燃烧系统
生物质进入炉前料斗后进入燃烧室进行燃烧，并通过炉前受料口和炉排转速来控制燃生物质量。
燃烧室进风由鼓风机从锅炉间上部吸收室内空气，以利用顶部热空气的热量，并配用室外新风管进行调节，避免大量吸走室内热空气后的室内温度。鼓风机将空气送入锅炉尾部空气预热器，从炉排两侧进入炉排风室进行助燃。
锅炉鼓风机、引风机、除尘器单路配置，鼓、引风机采用变频调速装置自动控制，锅炉的排烟先进入除尘器，然后再通过尾端烟道、烟囱排入大气。
（3）烟气净化系统
袋式除尘器：是一种干式滤尘装置，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
陶瓷多管除尘器：属于离心式旋风除尘装置，其除尘机理基于离心力场分离理论。含尘烟气由进气总管进入设备上部的气体分布室，经均流分配后均匀进入各并联陶瓷旋风单元。烟气通过陶瓷导向器（导流叶片）后，由轴向直线运动转化为高速旋转圆周运动，在旋风筒体内部形成强烈的双旋流流场。旋转气流沿筒壁呈螺旋形向下运动（外旋流），含尘气体在旋转过程中产生离心加速度，其值可达重力加速度的500~2000倍。在离心力作用下，密度远大于气相的颗粒物被抛向筒体内壁，与陶瓷壁面碰撞后失去动能，沿壁面靠重力沉降至锥体下部，最终汇入集灰斗。
陶瓷多管除尘器+布袋除尘器组合工艺充分发挥了两种除尘技术的互补优势，实现了粗颗粒高效分离+细颗粒深度净化的分级治理，具有除尘效率高、运行稳定、滤袋寿命长、安全可靠等技术特点，能够满足严格的污染物排放标准要求。
（4）除灰渣系统
锅炉灰渣排入除灰渣装置内，灰渣袋装暂存锅炉房，定期运走用作农田肥料；除尘灰定期从除尘器中清收，袋装暂存锅炉房，定期运走用作农田肥料。
锅炉运行流程及排污节点见下图。
 (
陶瓷多管除尘器+袋式除尘器
)
图3  锅炉运行流程及排污节点图
2、产排污环节
本项目产排污环节详见下表。
表14  本项目主要产排污环节一览表
	项目
	产污环节
	污染因子

	施工期
	废气
	施工废气
	颗粒物

	
	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N

	
	噪声
	施工机械
	噪声

	
	固废
	建筑垃圾
	拆除设备、施工废料

	运营期
	废气
	锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

	
	
	燃料与灰渣储存、装卸、运输
	颗粒物

	
	废水
	锅炉排污水
	COD、SS、溶解性总固体、pH

	
	噪声
	水泵、鼓、引风机等设备
	噪声

	
	固废
	锅炉房
	锅炉灰渣

	
	
	
	除尘灰

	
	
	
	废布袋

	
	
	设备维护
	废机油

	
	
	
	含油手套及抹布




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程情况
柳河县康华牧业有限责任公司位于吉林省柳河经济开发区钓鱼台四区，公司是年屠宰1200万只商品鸡项目。项目主要建筑物有屠宰车间、冷藏库、污水处理站、办公楼、锅炉房及仓库等，企业拥有一条从检验、屠宰、拔毛、内脏摘取、胴体分割分到装生产线。企业运行良好，锅炉运行情况较好，现有锅炉燃料使用量约为1000t/a。锅炉全年共计运行319天，每天运行11个小时。
柳河县康华牧业有限责任公司于2012年将自己全部厂房及设备全部租赁给柳河耘垦牧业有限公司经营，由耘垦牧业完成环评及环保验收工作，与2012年8月取得环评批复，批复号为柳环审(书)字【2012】36号文；并于同年2012年12月完成环保验收工作，验收编号为柳县站验监测报告字(2012)第01号。后由于耘垦牧业经营不善，房租租赁到期后，将所有手续转手给柳河县康华牧业有限责任公司。由康华牧业继续经营，康华牧业在2017年对柳河县康华牧业有限责任公司污水处理站进行扩建，取得环评批复，批复号为柳环审字【2017】16号文；并于同年10月27日完成环保验收工作。2023年5月，吉林省博世环境安全技术服务有限公司编制完成了《柳河县康华牧业有限责任公司危废暂存间建设项目环境影响评价报告表》，并于2023年7月4日取得了通化市生态环境局柳河县分局柳环审字【2023】15号文批复；于2023年12月21日完成项目环保验收工作。2021年12月29日取得排污许可证。
二、现有工程产排污情况
本次现有工程污染物产排污情况依据例行监测数据。
（1）废水
厂区内所有的污水全部进入厂区内污水处理站，污水经“粗(细)格栅+生物接触氧化+水解酸化+消毒工艺”处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准后排入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河。
表15  废水总排口排放情况一览表  单位：mg/L
	监测日期
	悬浮物
	五日生化需氧量
	动植物油
	大肠菌群数
MPN/L

	2026.5.16
	第一次
	9
	8.0
	0.36
	630

	
	第二次
	10
	7.5
	0.33
	700

	
	第三次
	10
	7.9
	0.35
	690

	标准限值
	300
	250
	50
	/

	排水协议
	/
	170
	/
	/

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标


（2）废气
现有工程生产、生活用热由一台4.0t/h生物质锅炉提供，锅炉烟气采取陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，烟气通过36m高排气筒排放。污水处理站产生恶臭气体经活性炭吸附后，经15m排气筒排放。项目有组织排放情况详见下表。
表16  锅炉烟气有组织排放情况一览表
	监测日期
	锅炉烟气排气筒（mg/m3）

	
	颗粒物
	SO2
	NOx
	汞及其化合物
	烟气黑度（级）

	
	
	
	
	
	

	2026.5.16
	第一次
	4
	2
	33
	未检出
	＜1

	
	第二次
	8
	1
	62
	未检出
	＜1

	
	第三次
	7
	1
	67
	未检出
	＜1

	标准限值
	50
	300
	300
	0.05
	1

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标



表17  污水处理站废气有组织排放情况一览表
	监测日期
	氨
	硫化氢
	臭气浓度

	
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放浓度
（mg/m3）

	2026.1.9
	第一次
	133
	1.10
	9.65
	0.078
	977

	
	第二次
	135
	1.10
	9.76
	0.080
	1122

	
	第三次
	135
	1.12
	9.75
	0.081
	977

	标准限值
	/
	4.9
	/
	0.33
	2000

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


生物质锅炉烟气经过处理后，污染物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准要求。污水处理站废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建污染源二级排放标准限值要求。

表18  厂界无组织废气排放情况一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测项目
	2026.1.9
	标准限值
	是否达标

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	厂界上风向
	颗粒物
	0.121
	0.131
	0.119
	1.0
	达标

	
	氨
	0.114
	0.109
	0.120
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.004
	0.007
	0.005
	0.06
	达标

	
	臭气浓度
	＜10
	＜10
	＜10
	20
	达标

	厂界下风向1
	颗粒物
	0.136
	0.143
	0.150
	1.0
	达标

	
	氨
	0.201
	0.211
	0.221
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.007
	0.009
	0.008
	0.06
	达标

	
	臭气浓度
	11
	11
	12
	20
	达标

	厂界下风向2
	颗粒物
	0.153
	0.167
	0.163
	1.0
	达标

	
	氨
	0.266
	0.273
	0.286
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.010
	0.012
	0.010
	0.06
	达标

	
	臭气浓度
	13
	14
	13
	20
	达标

	厂界下风向3
	颗粒物
	0.176
	0.173
	0.186
	1.0
	达标

	
	氨
	0.347
	0.356
	0.362
	1.5
	达标

	
	硫化氢
	0.012
	0.015
	0.014
	0.06
	达标

	
	臭气浓度
	15
	16
	16
	20
	达标


厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源二级标无组织准排放限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建污染源二级无组织标准限值要求。
（3）噪声
生产设备噪声经过墙体噪声屏蔽、隔声和空间距离衰减，边界噪声达标。
表19  厂界无组织废气排放情况一览表
	监测点位
	2026.8.30

	
	昼间
	夜间

	东厂界外1m处
	52
	43

	南厂界外1m处
	53
	42

	西厂界外1m处
	52
	43

	北厂界外1m处
	53
	41

	标准限值
	65
	55

	是否达标
	达标
	达标


现有工程厂界噪声各监测点位均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12384-2008）3类区标准要求。
（4）固体废物
屠宰产生的内脏等废弃物、死鸡和污水处理站污泥集中收集，委托市政部门定期清运；锅炉灰渣及除尘器收集粉尘外运当作农肥；废布袋由厂家更换回收；废试剂瓶、实验废液、废活性炭、监测废液、废机油等危险废物集中收集，暂存于现有危废间，定期委托有资质单位拉运处理。职工生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一外运，未产生二次污染。
现有工程的污染物核算全部依托验收数据和理性检测数据。
表20  现有工程污染物核算一览表
	类别
	污染物名称
	实际排放量（t/a）

	锅炉烟气
	颗粒物
	0.348

	
	二氧化硫
	0.139

	
	氮氧化物
	3.247

	污水处理站废气
	氨
	0.234

	
	硫化氢
	0.017

	废水
	COD
	10.4

	
	BOD5
	3.47

	
	SS
	3.47

	
	氨氮
	2.6

	
	动植物油
	2.6

	固体废物
	炉渣
	15

	
	除尘灰
	13.22

	
	生活垃圾
	2.0

	
	污水处理站污泥
	0.5

	
	屠宰废弃物
	338

	
	死鸡
	2.0

	
	废布袋
	0.5

	
	废活性炭
	0.5

	
	实验、监测废液
	1.5

	
	废弃试剂瓶
	2.0

	
	废机油
	1.0


三、现有环评批复及验收落实情况
项目现有环评批复及验收落实情况详见下表。
表21  环评批复落实情况
	序号
	环评批复要求
	落实情况

	1
	建设污水处理站，生产、生活废水全部进入污水处理站，污水满足《肉类加工工业污染物排放标准》(GB13457-92)中一级排放标准后，排入一统河。排污口设置标志牌、规范化设置排污口，安装COD、氨氮在线监测装
置。
	已落实。生产、生活废水全部进入污水处理站，污水满足《肉类加工工业污染物排放标准》(GB13457-92)中三级排放标准后进入柳河县污水处理厂，处理达标后排入一统河。

	2
	本项目生产和取暖锅炉使用1台4t/h蒸汽锅炉，要配置陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，锅炉烟囱高度不得低于35米，锅炉烟气中各污染物排放要达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中二类区II时段标准要求。
污水处理站格栅间、污水提升泵房及污泥处理系统产生的恶臭气体，经污水站排风系统安装的活性炭吸附装置吸附净化后，要满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级排放标准要求，并由15m高排气筒排放。
	已落实。锅炉废气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建标准限值要求后经36m烟囱排放。
污水处理站废气集中收集经活性炭吸附装置处理后满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级排放标准要求，并由15m高排气筒排放。

	3
	风机、水泵等产生噪声的设备，要做减振、防噪处理，厂界噪声排放要达到GB12348一2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准要求。
	已落实。车间采取了密闭、隔音、减振等措施，噪声、振动能够达标排放。

	4
	固体废物要分类收集处理。建设防雨淋、防渗漏固体废物临时储藏间；鸡粪便、屠宰车问的内容物和鸡毛要集中收集外卖；锅炉渣要外卖制砖或铺路；生活垃圾按环卫部门要求收集处理。病、死鸡尸体处置采用安全填埋井。填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
	已落实。屠宰产生的内脏等废弃物、死鸡和污水处理站污泥集中收集，委托市政部门定期清运；锅炉灰渣及除尘器收集粉尘外运当作农肥；废布袋由厂家更换回收；废试剂瓶、实验废液、废活性炭、监测废液、废机油等危险废物集中收集，暂存于现有危废间，定期委托有资质单位拉运处理。职工生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一外运，未产生二次污染。


表22  验收意见落实情况
	序号
	验收意见要求
	落实情况

	1
	污水处理站要安装活性炭吸附装置，格栅间、污水提升泵房及污泥处理系统产生的恶臭气体，经污水站排风系统安装的活性炭吸附装置吸附净化后，经15m高排气筒排放。
	污水处理站废气集中收集经活性炭吸附装置处理后满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级排放标准要求，并由15m高排气筒排放。

	2
	在2013年5月前将锅炉烟囱加高至35米。
	锅炉废气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建标准限值要求后经36m烟囱排放。

	3
	加强管理，要对风险防范预案进行演练，认真落实和执行项目环评报告中提出的环境风险防范措施及环境管理和环境监测方案。
	企业严格落实风险防范措施。

	4
	加强生产过程固体废弃物暂存管理工作，确保不产生二次污染。
	加强了固体废弃物暂存管理工作，未产生二次污染。


四、现存问题及整改建议
柳河县康华牧业有限责任公司为畜禽屠宰企业。生产生活用热依托一台4.0t/h生物质蒸汽锅炉。现有锅炉于2018年投产使用，运行状况良好，不属于淘汰设备。今年由于现有锅炉运行投用时间较长，能耗较高，生产运行成本居高不下，为了节能降耗，故决定拆除重建。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2025年生态环境状况公报》，通化市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12µg/m3、21µg/m3、38µg/m3、21.8µg/m3；CO24小时平均第95百分位数浓度为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为125μg/m3；依据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准进行达标区判断。
表23  通化市环境空气质量现状
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	38
	60
	63.3
	达标

	PM2.5
	
	21.8
	30
	72.7
	达标

	SO2
	
	12
	60
	20.0
	达标

	NO2
	
	21
	40
	52.5
	达标

	CO
	95百分位数年均浓度
	1200
	4000
	30.0
	达标

	O3
	8小时90百分位数年均浓度
	125
	160
	78.1
	达标


根据上表环境空气质量区达标判断，通化市属于环境空气质量达标区。
补充监测：
（1）监测点布设
根据该项目建设位置、工程状况及气象条件，通化市常年主导风向为西南风，本次布设1个环境空气质量监测点，位于厂区下风向东北侧。监测点布设见下表。监测点位示意图详见附图5。
表24  环境空气质量监测点布设情况表
	序号
	监测点
	方位

	A1
	项目所在位置下风向0.5km
	了解项目区域内空气质量情况


（2）监测项目
监测项目：NOx。
（3）监测时间与监测频次
吉林省瑞和检测科技有限公司于2026年8月29日-8月31日进行监测，连续监测3天。
NOx测定日均值，一天监测一次。NOx测定小时值，一天监测一次。
（4）评价方法
采用占标率统计法，同时计算污染物年均值超标率。数学表达式如下：

式中：Ii—第i种污染物环境质量指数；
Ci—第i种污染物平均浓度，mg/m3；
C0 —第i种污染物环境质量标准，mg/m3。
（6）评价标准
评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准（过渡阶段）。
（7）监测及评价结果
监测及评价结果详见下表。
表25  监测及评价结果统计一览表
	监测点
	污染物
	评价标准（μg/m3）
	浓度范围
（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	平均时间
	浓度限值（μg/m3）
	
	
	
	

	A1
	NOX
	日平均
	100
	9-10
	10
	0
	达标

	
	NOX
	1小时值
	250
	8-11
	4.4
	0
	达标


由上面内容可以看出，评价区内特征监测因子氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段二级标准限值，说明评价区域的环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。
本项目最近地表水体为一统河，位于本项目南侧135m；本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水属于清洁下水用于厂区地面洒水降尘，不外排，对地表水影响较小。根据吉林省生态环境厅发布的2025年4月-2026年3月吉林省地表水国控断面水质月报，一统河水环境质量均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。详见下表。
表26  2025年4月-2026年3月国控断面水质表
	所属城市
	江河名称
	断面名称
	水质类别

	
	
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	通化市
	一统河
	大迫子
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	/
	/

	
	
	一统河入口
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ


上表可以看出，区域内地表水水质除了2026年2月均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，地表水环境质量较好。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需开展噪声监测。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地范围内含有生态环境保护目标时，进行生态环境现状调查。本项目不新增占地，本次不进行生态现状调查。
5、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目为生物质锅炉建设项目，锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器处理后经36m高烟囱排放，现有锅炉房地面已进行硬化处理，不涉及土壤、地下水污染途径，因此本项目不进行土壤、地下水环境质量现状评价。

	环境保护目标
	1、环境空气：本项目厂界周围500m范围内没有自然保护区、风景名胜区等保护目标；本项目最近保护目标为西北侧540m的钓鱼台村，企业边界距离钓鱼台村约为300m；
2、声环境：本项目厂界外50m范围不存在保护目标；
3、地下水环境：本项目厂界周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；
4、生态环境：本项目建设位置占地范围内无生态保护目标。
本项目与周围环境保护目标分布情况详见附图6。



表27  本项目环境保护目标一览表
	名称
	保护对象
	规模（人）
	保护内容
	相对厂界方位
	相对最近距离/m

	环境空气
	钓鱼台村居民
	250
	居民
	东北侧
	540




	污染物排放控制标准
	一、施工期
1、废气
本项目施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求，详见下表。
表28  无组织废气排放标准
	污染物名称
	无组织排放监控点浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值


2、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准要求，详见下表。
表29  施工期噪声排放标准
	声环境功能区
	标准值dB（A）
	标准来源

	施工厂界
	昼间
	夜间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	70
	55
	


二、运营期
1、废气
本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值要求，详见下表。
表30  锅炉大气污染物排放标准（摘录）
	污染物项目
	单位
	限值（燃煤锅炉）
	标准名称及级别

	颗粒物
	mg/m3
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放限值

	二氧化硫
	mg/m3
	300
	

	氮氧化物
	mg/m3
	300
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	


烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度（生物质锅炉参照执行），详见下表。
表31  锅炉房烟囱最低允许高度
	锅炉房装机总容量
	MW
	<0.7
	0.7~<1.4
	1.4~<2.8
	2.8~<7
	7~<14
	≥14

	
	t/h
	<1
	1~<2
	2~<4
	4~<10
	10~<20
	≥20

	烟囱最低允许高度
	m
	20
	25
	30
	35
	40
	45


生物质燃料、生物质灰渣及除尘灰储存过程中产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控点浓度限值要求，详见下表。
表32  无组织废气排放标准
	污染物名称
	无组织排放监控点浓度限值
	执行标准

	
	监控点
	浓度
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值


2、废水
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水量为0.1m3/d（31.9m3/a），锅炉排污水属于清洁下水，用于厂区地面洒水降尘，不外排。
3、噪声
本项目位于现有厂区内建设，根据《柳河耘垦牧业有限公司年屠宰1200万只肉鸡建设项目环境影响报告书》环评批复，厂界应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，详见下表。
表33  运营期噪声排放标准
	声环境功能区
	标准值dB（A）
	标准来源

	3类区
	昼间
	夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	
	65
	55
	


4、固体废物
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量控制指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日）要求按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。
本项目属于“热力生产和供应业”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 1032-2018），项目废气排放口为一般排放口，本项目产生的废水不外排，不设置废水排放口。
因此本项目执行“其他行业排放管理”，仅给出本项目排放总量控制指标，即：烟尘（颗粒物）：0.073t/a；SO2：0.009t/a；NOX：1.292t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	[bookmark: _Hlk192081204]本项目为生物质锅炉改建项目，施工期主要环境影响为施工扬尘、焊接烟尘、施工人员生活污水、生活垃圾、废包装物、建筑垃圾、锅炉安装过程产生的噪声等，施工时间短，对外环境影响小，具体如下：
1、废水防治措施
本项目施工期废水主要来自施工人员生活污水。现场的施工人员约为20人，生活用水量约每人50L/d，废水产生系数为80%，则生活污水产生量约0.8m3/d。施工期共计1个月，施工期产生的生活污水排放量为24m3。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农家肥，不会对地表水环境造成影响。
2、废气防治措施
本项目施工过程中产生的废气主要为设备安装、原料存放以及对表层土壤开挖、堆放且在气候干燥有风的情况下产生的扬尘，施工期洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生；锅炉在密闭空间内部进行安装，废气主要为新设备安装过程产生的焊接烟尘，焊接烟尘经焊机自带除尘器处理，再经封闭厂房阻隔，基本不会对周围环境空气产生影响。
3、噪声防治措施
本项目施工期产生的噪声主要来自于施工机械和设备安装。为减轻施工对周围声环境的影响，建议安装锅炉、建设施工均在昼间进行，将施工期间噪声污染影响降低到最小程度，对周围环境影响较小。
4、固体废物防治措施
本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、废包装物和生活垃圾，建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场填埋，废包装物及生活垃圾由环卫部门清运处理，拆除设备集中收集，由厂家运出回收；对环境影响程度不大。现有布袋除尘器由厂家更换调试，产生废布袋由厂家更换收集后统一处理。







	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
（1）锅炉烟气
锅炉烟气污染物排放量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取次序中的优先次序物料衡算法进行核算。
①烟气量
根据表12燃料成分分析可知，本项目无生物质燃料全元素分析，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录C.5：没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的经验公式估算法，相关经验公式见下表：
表34  基准烟气量取值表
	锅炉
	基准烟气量
	单位

	燃生物质锅炉
	Qnet，ar≥12.54MJ/kg
	Vdaf≥15%
	Vgy=0.393Qnet，ar+0.876
	Nm3/kg

	
	
	Vdaf＜15%
	Vgy=0.385Qnet，ar+1.095
	Nm3/kg

	
	Qnet，ar＜12.54MJ/kg
	Vgy=0.385Qnet，ar+0.788
	Nm3/kg


根据燃料成分分析报告可知，本项目Qnet，ar为17.22MJ/kg，Vdaf=81.04%，因此烟气量按：。基准烟气量经计算7.643Nm3/kg。
本项目4.0t/h生物质锅炉全年燃料使用量为1000t，全年烟气量为7643000m3。
②颗粒物

式中：EA—核算时段内颗粒物排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Aar—收到基灰分的质量分数，%；根据燃料成分分析参数，本次取1.24%；
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；本项目取50%；
ηc—综合除尘效率，%；本项目采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，除尘效率取99%；
Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。本项目取15%。
4.0t/h生物质锅炉全年燃料使用量为1000t，全年颗粒物排放量为0.073t/a。
③二氧化硫

式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；
Sar—收到基硫的质量分数，%；本项目取0.001%；
q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取10%；
ηS—脱硫效率，%；取0%；
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。本项目取0.5%。
4.0t/h生物质锅炉全年燃料使用量为1000t，全年二氧化硫排放量为0.009t/a。
④氮氧化物

式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3；本次取值169mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，%；本次取0%。
4.0t/h生物质锅炉全年燃料使用量为1000t，全年氮氧化物排放量为1.292t/a。
相关参数取值依据：
q4，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，本项目为层然炉，取值范围为7-12%，本次取值10%。
dfh，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值，本项目为层燃炉，取值范围为15-20%，燃用生物质时，飞灰份额增加30%，本次取值50%。
K，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.3燃料中硫转化率的一般取值，生物质炉取值范围为0.30-0.50，本次取值0.5。
ρNOx，根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）燃生物质炉浓度范围取值为100~600mg/m3。根据锅炉厂家及同类项目可知，本项目锅炉烟气NOx浓度为169mg/m3。
计算结果：
根据上述计算公式和参数取值，计算本项目锅炉烟气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生及排放情况见下表。
表35  锅炉烟气排放情况一览表
	污染物
	项目
	单位
	计算结果
	标准值
	是否达标

	烟气
	烟气量
	Nm3/a
	7643000
	/
	/

	颗粒物
	排放情况
	排放量
	t/a
	0.073
	/
	达标

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	9.6
	50
	

	二氧化硫
	排放情况
	排放量
	t/a
	0.009
	/
	达标

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	1.2
	300
	

	氮氧化物
	排放情况
	排放量
	t/a
	1.292
	/
	达标

	
	
	排放浓度
	mg/m3
	169
	300
	


根据计算可知，项目锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表4要求，烟气经1根36m排气筒排放。
（2）生物质燃料装卸及灰渣装卸扬尘
本项目燃料为生物质成型颗粒，采用密封袋装，存储于封闭厂房内。生物质燃料装卸扬尘类比同行业，无组织粉尘产生量约为燃料量的1‰，粉尘产生量约为1.0t/a。经封闭厂房的重力沉降，可减少粉尘约80%，无组织粉尘排放量约为0.20t/a；燃料投放时使用上料机将生物质燃料送入炉，且在封闭厂房内进行，产生的扬尘较少。
锅炉排污水用于厂区地面洒水降尘，锅炉产生的灰渣加湿后存放于锅炉旁，及时清运外售农户当作农肥，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计。
（3）污染防治措施
本项目生物质锅炉采用布袋除尘器对烟气进行处理，处理后烟气分别通过1根36m高烟囱排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃生物质锅炉一般采用旋风除尘和袋式除尘组合技术。本项目采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器，满足可行性技术要求。通过同类型锅炉的监测结果可知，采用布袋除尘器的生物质锅炉颗粒物和氮氧化物能够稳定达标排放。本项目加强管理，严格按照例行监测要求进行废气监测，生物质锅炉排放废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，达标排放。
[bookmark: _Hlk193048023]根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5的规定：“锅炉房装机总容量4~<10t/h时，烟囱高度不得低于36m；锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上。”本项目周围半径200m距离内无高于32m建筑物，排气筒高度36m设置合理。
根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目排放口基本情况及自行监测要求如下：
表36  废气排放口基本情况
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	排放口高度（m）
	排放口内径（m）
	排放口温度（℃）
	排放因子
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	标准限值（mg/m3）
	排放标准

	一般排放口

	1
	生物质锅炉
	DA003
	35
	0.5
	120
	颗粒物
	9.6
	0.073
	50
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	1.2
	0.009
	300
	

	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	169
	1.292
	300
	

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.073t/a

	
	二氧化硫
	0.009t/a

	
	氮氧化物
	1.292t/a


表37  废气污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	废气有组织排放
	4.0t/h生物质锅炉（DA003）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	废气无组织排放
	厂界上风向1点、厂界下风向3点
	颗粒物
	1次/季度
	


[bookmark: _Toc193102526][bookmark: _Toc29392]（4）非正常工况
非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，主要是启炉、停炉、污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。
①启炉
项目锅炉开启前，无需对设备进行清理等，无三废产生。
②停炉
本项目在停炉时应待废气排放完后再停止环保设施运行。
③一般性事故
在布袋除尘器故障情况下，本项目主要为颗粒物除尘效率减半，非正常废气排放情况见下表。
表38  非正常排放情况一览表
	生产单元
	污染源
	污染物
	处理效率
	排放浓度
	排放速率
	持续时间min
	频次

	热力单元
	生物质锅炉
	颗粒物
	布袋除尘器破损，处理效率失效
	954mg/m3
	2.08kg/h
	≤30
	1次/采暖期


控制措施：加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器应安装差压计，及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。如临时污染防治设施故障，要立即抢修，及时停止锅炉燃烧，避免事故状态下废气影响环境；在平时日常生产过程中应加强生产设备和环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。
2、废水
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水量为0.1m3/d（31.9m3/a），锅炉排污水属于清洁下水，用于厂区地面洒水降尘，不外排。
本项目不新增劳动定员，全部依托现有工作人员，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农家肥，不会对地表水环境造成影响。
运营期废水污染防治措施：
项目废水不外排，严格把控工作人员的日常行为，避免对项目所在地的水体造成污染。只要企业在生产管理和污水排放这方面严格管控，企业产生的污染对地下水和地表水环境污染较小。
3、噪声
（1）主要噪声源
项目运营期主要噪声源为上料机、除灰渣机、引风机等，类比同类项目，预测过程中，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，在本次预测中，建筑物隔声取值15dB（A），项目主要噪声设备噪声源强情况详见下表。
表39  主要噪声产生、治理情况表
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离
	室内边界声级
	运行时段（h）
	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	锅炉房
	除灰渣机
	/
	70
	低噪声设备、室内运行
	4
	6
	1
	2
	57.96
	11
	15
	42.96
	1

	
	引风机
	
	80
	
	5
	4
	1
	3
	66.02
	
	15
	51.02
	1

	
	上料装置
	
	70
	
	4
	5
	1
	3
	57.96
	
	15
	42.96
	1

	
	锅炉
	
	85
	
	3
	3
	1
	2
	75.46
	
	15
	60.46
	1


（2）厂界达标情况分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：
①声环境影响预测模式


式中：LA（r）—预测点r处A声级dB（A）；
LA（r0）—r0处A声级dB（A）；
A—倍频带衰减dB（A）；
②声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：
Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）；
LAi—i声源在预测点产生的A声级dB（A）；
T—预测计算的时间段s；
ti—i声源在T时段内的运行时间s。
③在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：


式中：Adiv—几何发散衰减；
r0—噪声合成点与噪声源的距离m；
r—预测点与噪声源的距离m。
根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见下表。
表40  项目各噪声源在厂界处预测结果
	声源位置
	声源强度dB（A）
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）
	距离（m）
	贡献值dB（A）

	锅炉房
	61.06
	7
	44.2
	6
	45.5
	5
	47.1
	153
	19.4

	标准值
	65
	65
	65
	65

	
	55
	55
	55
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目运营期设备噪声经采取设备基础减振、厂房密闭及建筑材料隔声等降噪措施后，厂界四周预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此本项目生产噪声对周边环境影响较小。
（3）噪声监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目运营期噪声监测计划如下表。
表41  噪声监测工作计划表
	测点位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界东、南、西、北侧1m处
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准


4、固体废物
本项目不新增劳动定员，不会新增生活垃圾。锅炉运营期间产生的固体废物主要为生物质灰渣、除尘灰与废布袋。锅炉设备运行产生废机油、含油抹布手套等分类收集，暂存于危废贮存点，委托有资质单位统一处理。
（1）生物质灰渣
参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），灰渣产生量按照下式进行计算：



式中：—核算时段内灰渣产生量，t；

—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

—收到基灰分的质量分数，%；

—锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

—收到基低位发热量，kJ/kg。
本项目年燃生物质量为1000t/a，收到基低位发热量为17.22MJ/kg，q4为10%，Aar为1.24%，根据计算生物质灰渣产生量为12.45t/a，袋装临时暂存于锅炉房，定期外售用作农田肥料。
（2）除尘灰
本项目布袋除尘器除尘灰产生量为7.23t/a，袋装临时暂存于锅炉旁，定期外售用作农田肥料。
（3）废布袋
生物质锅炉除尘装置更换布袋时会产生废弃及破损的废布袋，其产生量约为0.2t/a，废布袋由厂家更换收集后统一处理。
（4）废机油
锅炉设备维护过程中产生的废机油约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，委托资质单位定期拉运处理。
（5）含油废抹布及手套
锅炉设备维修、维护过程中会产生含油废抹布及手套，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及手套属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物类别为HW49，废物代码：900-041-49。委托资质单位定期拉运处理。
本项目固体废物的排放量及处理处置措施详见下表。
表42  固体废物处理情况一览表
	产生环节
	名称
	属性
	编码
	性状
	产生量t/a
	贮存方式
	处置方式、去向
	环境管理要求

	锅炉
	生物质灰渣
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	固体
	12.45
	暂存锅炉旁
	作农田肥料
	满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护

	
	除尘灰
	一般工业固体废物
	900-099-S59
	固体
	7.23
	
	
	

	废气治理措施
	废布袋
	一般工业固体废物
	900-099-S03
	固体
	0.2
	不贮存
	厂家更换收集后统一处理
	

	设备维修
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	半固态
	0.5
	贮存危废暂存间
	委托资质单位进行处理
	

	
	含油废抹布及手套
	危险废物
	900-041-49
	固废
	0.05
	
	
	


环境管理要求：
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目废布袋由厂家更换收集后统一处理；灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉房旁，用作农田肥料。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准。
现有危废暂存间设置情况如下：
危险废物收集后，暂存于厂区内现有危废暂存间。危废间位于厂区西北侧，占地面积10m2，建筑面积约9m2，危废间内设有隔断，分开储存实验废液、废试剂瓶、在线监测废液、废机油等。危废间存储废液隔断、危废间内无导流槽，无废液收集池，底部用若干托盘(73cm×80cm×50cm)承接散落废液。围堰高度50cm，危废间内地面全部硬化且做重点防渗处理，并设置围堰。现有危废暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求并进行了规范化管理。本项目为锅炉改建项目，不会新增固体废物类型，本次建设后固体废物产生估算量相较于现有工程产生的固体废物有减少的趋势，故现有危废暂存间可以满足本项目产生危险废物的贮存需求。
5、地下水和土壤影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）关于地下水环境保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策应当符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的规定。
（1）污染途径
本项目营运期地下水、土壤污染可能的影响源来自于废水和固体废物。
（2）环境影响分析
①废水
本项目废水主要为锅炉排污水，锅炉排污水用于厂区地面洒水降尘不外排，不会对地下水、土壤造成影响。
②固体废物污染分析
危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。本项目固体废物能够全部得到综合利用和无害化处理，危险废物分区暂存，危废暂存间地面防渗，废机油（液态）暂存于危废间内单独贮存桶内，固体废物不会与土壤表层直接接触，不会对地下水、土壤产生影响。
综上分析，通过严格执行废水和固体废物环境保护措施，各种污染物均得到妥善处理处置，地下水、土壤环境不会发生较大变化，对区域地下水、土壤环境的影响相对较小。
6、生态
本项目依托现有厂区锅炉房占地范围内进行建设，不涉及新增占地。周边无生态环境保护目标，因此本次无需开展生态环境影响评价。
7、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q：
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目风险潜势为I。
当Q>1时，将Q值划分为：（1）1<Q<10；（2）10<Q<100；（3）Q>100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B所提及的危险物质，本项目的危险废物为废机油、含油废抹布及手套，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定见下表。
表43  危险物质数量与临界量比值（Q）判定表
	危险物质名称
	CAS号
	厂界最大存在量/t
	临界量/t
	Q值

	废机油
	/
	0.5
	2500
	0.0002

	含有抹布及手套
	/
	0.05
	2500
	0.00002

	生物质燃料
	/
	100
	/
	/


经计算，本项目Q=0.0002＜1（Q为危险物质的总量与其临界量比值或物质总量与其临界量比值），本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。
（1）消防安全措施
由于生物质本身具有可燃性，在储存过程中会有发生火灾的风险，如储存不当将会发生火灾，火灾产生伴生、次生环境风险物质消防废水以及烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物将对周围环境影响，同时锅炉废气治理设施故障状态下可能造成锅炉烟气中颗粒物超标排放。
本项目燃料存储区设置禁止明火标识，并设置专人进行看护，存储区设置灭火器等消防物资，一旦发生火灾应立即采取灭火措施，一旦发生火灾事故，火灾伴生的消防废物、消防废水经收集后外送有资质单位处理。锅炉废气治理设施定期检修，确保其正常运行，废气治理设施发生故障时应立即停产检修，避免锅炉烟气事故排放。
①项目可能出现的环境风险主要为不注意用电安全引起的短路，进而引发火灾。因此建设单位必须做好用电防范工作。
②厂区配备足够数量的灭火器、沙土和铁锹等消防器材。
③强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，采取严格的措施防止火灾事故的发生。
（2）危废暂存间
项目生产过程产生的危险废物存放于现有危废暂存间。要求如下：
危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危险废物贮存及运输还应注意以下事项：
a.储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间，分类分开存放，不可混储混运；
b.储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，并分区设围堰（堤）、地面防渗；
c.搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；
d.分装和搬运作业应注意个人防护。
（3）环境风险分析结论
项目应严格按照消防安监部门的要求，做好防范措施，制定严格的管理规定和岗位责任制、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，可以把环境风险控制在最低范围，则项目发生事故的可能性很小，环境风险程度可以接受。
8.环保投资
本次针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入减小环境污染，使本项目创造良好的环境效益，本项目总投资为49万元，其中环保投资为15万元，占总投资30.6%。环保投资估算详见下表。
表44  环保投资明细表
	投资项目
	治理内容
	金额（万元）

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk451850712]运营期
	噪声
	低噪设备、隔声垫、消声器
	5

	
	固体废物
	设置禁止明火标识、灭火器等消防设施；
固体废物委托资质单位处理
	5

	
	环境管理与监测
	环境管理与监测计划
	5

	合计
	15









[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉排气筒
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	布袋除尘器+36m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	装卸、运输
	颗粒物
	袋装储存、地面硬化
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值

	地表水环境
	锅炉排污水
	pH、COD、SS
	不外排
	/

	声环境
	厂界四周/噪声
	等效连续声级
	购买低噪设备，隔声垫、消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目锅炉房密闭，废布袋由厂家更换收集后统一处理，灰渣及除尘灰均袋装储存于锅炉旁，定期外售用作农田肥料。废机油、含油抹布手套等分类收集，暂存于危废贮存点，委托有资质单位统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	现有危废暂存间地面采取防渗措施，防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。锅炉房、生产车间、堆场等采取简易防渗。

	生态保护措施
	本项目在现有锅炉房内进行拆除重建，不涉及新增占地。项目运营期主要污染物为锅炉烟气、固体废物等，各项污染源均得到妥善且合理的处置，项目运行过程中对生态环境影响较小。

	环境风险
防范措施
	①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。
②火灾事故发生时，应在其位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废水等统一收集，集中处理，消除安全隐患后，交由有资质单位处理。
③车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，防止消防废水通过地面渗入地下而污染地下水。
④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直止无异常方可停止监测工作。

	其他环境
管理要求
	1、规范化排污口
根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原环境保护部《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关要求。
2、环保验收要求与内容
建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求执行验收规定。
建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
3、排污许可证申请制度
根据《排污许可管理办法》（部令 第32号）中：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。企业应做好与排污许可的衔接工作。
4、环境管理
（1）环境管理的目的和意义
环境管理的目的是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理。
工程无论建设期或营运期均会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的实施方针。
（2）环境管理机构设置和职责
根据我国环保法的有关规定，企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督企业内部的环境保护工作。本项目有关环保管理和环境监测等工作主要依靠公司的有关组织和设施，本项目由企业负责人主管环境管理和监测工作。环境管理机构的主要职责是：
贯彻执行国家和吉林省有关环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准的实施。
制订和完善全公司环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况。
制订并组织实施公司的环境保护规划和年度计划以及科研与监测计划。
监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全项目环保设施处于完好状态。
负责组织环保事故的处理工作。
推广应用环保先进技术与经验。
组织和推广实施清洁生产工作。
组织全公司环保工作人员和环保岗位工人的日常业务技术学习、专业进修和业务技术培训。
组织对全体职工进行环保宣传教育工作，提高全体职工的环保意识。
组织全单位的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度。
负责环保技术资料的日常管理和归档工作。
监督环保资金的具体用途，保证用于项目建成后环境监测和污染防治措施的实施。
5、人员培训
该项目建成后，应对有关从事环境保护的人员进行必要的培训。
公司领导培训内容包括环境保护法律、法规；环境保护与经济可持续发展战略的意义及内容；清洁生产的意义和作用等。
培训内容包括环境保护法律法规；清洁生产审计的方法；环境监测方法；数据整理、汇集、编报。
为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。
表45  环境管理工作计划一览表
	情况
	环境管理工作内容

	企业环境管理总要求
	根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续：
（1）正式投产后，进行环保设施竣工验收；
（2）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；
（3）实行自行监测和定期报告制度；
（4）及时申领排污许可证，若发生变更或遗失、损毁的，应及时在国家排污许可证管理信息平台进行变更，或者在三十个工作日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。

	设计
	设计中应充分考虑批复后环评报告表中提出的污染防范设施和措施：
（1）根据环评报告表的要求补充与完善环境和风险防范设施；
（2）设计部门应充分调研，比较提出先进、合理的环境与风险防范设备和设施。

	生产运营阶段
	保证环境与风险防范设施的正常运行，主动接受地方和上级环保部门监督与检查，备有事故应急措施：
（1） 主管经理要主动负责环保工作；
（2）厂内环保科负责厂内环保设施的管理和维护；
（3）定期组织污染源和厂区环境监测；
（4）风险事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好；
（5）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

	信息反馈和群众监督
	（1）及时反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作；
（2）建立奖惩制度，保证环境与风险防范设施正常运转；
（3）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进；
（4）聘请附近群众为监督员，收集附近群众意见；
（5）组织项目验收并提出整改措施。











六、结论
	本项目为柳河县康华牧业有限责任公司锅炉改造项目，项目建设符合国家及开发区产业政策及规划，符合吉林省及通化市“生态环境分区管控”相关要求，符合“污染物达标排放”的原则要求，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，严格控制锅炉烟气中各污染物的排放浓度，使其达标排放，确保厂界噪声达标，实现污染物达标排放的前提下，从生态环境保护角度，本项目是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表（t/a）
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.348t/a
	/
	/
	0.073t/a
	0.348t/a
	0.073t/a
	-0.275/a

	
	二氧化硫
	0.139t/a
	/
	/
	0.009t/a
	0.139t/a
	0.009t/a
	-0.130t/a

	
	氮氧化物
	3.247t/a
	/
	/
	1.292t/a
	3.247t/a
	1.292t/a
	-1.955t/a

	
	氨
	0.234t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.234t/a
	0t/a

	
	硫化氢
	0.017t/a
	/
	/
	0t/a
	0t/a
	0.017t/a
	0t/a

	废水
	COD
	10.4t/a
	/
	/
	/
	/
	10.4t/a
	0t/a

	
	BOD5
	3.47t/a
	/
	/
	/
	/
	3.47t/a
	0t/a

	
	SS
	3.47t/a
	/
	/
	/
	/
	3.47t/a
	0t/a

	
	NH3-N
	2.6t/a
	/
	/
	/
	/
	2.6t/a
	0t/a

	
	动植物油
	2.6t/a
	/
	/
	/
	/
	2.6t/a
	0t/a

	一般工业固体废物
	炉渣
	15t/a
	/
	/
	12.45t/a
	15t/a
	12.45t/a
	-2.55t/a

	
	除尘灰
	13.22t/a
	/
	/
	7.23t/a
	13.22t/a
	7.23t/a
	-5.99t/a

	
	生活垃圾
	2.0t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	2.0t/a
	0t/a

	
	污水处理站污泥
	0.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.5t/a
	0t/a

	
	屠宰废弃物
	338t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	338t/a
	0t/a

	
	死鸡
	2.0t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	2.0t/a
	0t/a

	
	废布袋
	0.5t/a
	/
	/
	0.2t/a
	0.5t/a
	0.2t/a
	-0.3t/a

	危险废物
	废活性炭
	0.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.5t/a
	0t/a

	
	实验、监测废液
	1.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1.5t/a
	0t/a

	
	废弃试剂瓶
	2.0t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	2.0t/a
	0t/a

	
	废机油
	1.0t/a
	/
	/
	0.5t/a
	1.0t/a
	0.5t/a
	-0.5t/a

	
	含油废抹布及手套
	0t/a
	/
	/
	0.05t/a
	0t/a
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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